PROJEKTĒTĀJS:	SIA “Lūsis V”, Ernestīnes iela 24-4, VRN 40003673904

PASŪTĪTĀJS:	Latvijas valsts Lauksaimniecības universitāte,

Lielā iela 2, Rīga, VRN 90000041898

NOSAUKUMS:	LLU pārtikas tehnoloģijas fakultāte,

ēkas CC klasifikācijas Nr. 1263

ADRESE:		Rīgas iela 22, Jelgava

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

Būvprojekta vadītājs:			Aivars Mauriņš

LBS sert. Nr. 20-5957

Būvprojekta daļas				Guntis Muižzemnieks

vadītājs:					LAS sert. Nr. 10-0314

2014. g. maijs

1. IEVADS

1.1 UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATA MĒRĶIS.

Ugunsdrošības pasākumu pārskata (turpmāk tekstā - pārskats) mērķis ir aprakstīt ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu projektējamās ēkas ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pārskatā ietvertas būtiskas ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumiem uguns un dūmu izplatīšanas ierobežošanai ēkā, ēkas sadalīšanu ugunsdrošos nodalījumos, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu ēkā, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšu u.c. Aprakstā iekļauti arī būtiski ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā. Apraksts ir tehniskā projekta sastāvdaļa un tajā minētie ugunsdrošības pasākumi ir ietverti būvprojekta attiecīgajās daļās.

1.2 IZMANTOTIE DATI

Ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanai izmantoti SIA "Lūsis V" izstrādātā Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes jaunbūves Jelgavā, Rīgas ielā 22 tehniskais projekts.

1.3 NORMATĪVIE AKTI

Saskaņā ar Būvniecības likuma un 1997. gada 01. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" prasībām būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām. Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehnisko prasību piemērošana tām būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām, kuru būvprojektēšanu nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai Eiropas Standartizācijas organizācijas standarti, atļauja, ja tas paredzēts būvprojektēšanas līgumā. Atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām jāsaskaņo ar būvniecību kontrolējošām institūcijām Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārībā.

Objekta projektēšanai izmantoti šādi normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības:

LBN 006-00 " Būtiskas prasības būvēm"

LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"

LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”

LBN 222-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija "

LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

LVS CEN/TS 54-14:2004 „Ugunsgrāka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”

LVS EN 60849:2003 „Avārijas brīdināšanas nolūkiem paredzētās skaņas sistēmas”

LVS 446:2003 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums"

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 "Būtiskas prasības būvēm" būves projektē tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:

- tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

- ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē:

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;	.

- būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus.

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas stadijā nosaka Ministru kabineta 2004. gada 17. Februāra Nr. 82 "Ugunsdrošibas noteikumi" un to izpildei piemērojamie standarti.

2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS, UGUNSBĪSTAMĪBA, BŪVES  UGUNSDROŠĪBAS RAKSTURLIELUMI, OBJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

LLU pārtikas tehnoloģijas fakultāte ir projektēta kā V lietošanas veida (augstskolas) ēka ar U2a ugunsnoturības pakāpi.

Tehniskie rādītāji:

1) apbūves laukums – 1513,2 m2

2) lielēkā ugunsdrošības nodalījuma (2. stāva telpu) platība – 969,1m2, kubatūra 3780m3.

3) kopējais būvapjoms - 13080m3

4) stāvu skaits (virszemes/pazemes) – 3/0

5) paredzamais lietotāju skaits – 120, t.sk. studenti – 100, akadēmiskais personāls – 20 cilvēki.

KONSTRUKTĪVO ELEMENTU UN MATERĀLU APRAKSTS

Projektējamā ēka:

- Projektējamās ārsienas un nesošās sienas – keramzītbetona mūra sienas.

- Projektējamās kolonnas un rīģeļi – tērauda.

- Projektētās starpsienas - ģipškartona metāla profilu karkasā.

- Projektētie ēkas pārsegumi – monolītie, dzelzbetona.

3. ĢENĀRALPLĀNA UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI (ĒKU UN BŪVJU IZVIETOŠANA , UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DARBU NODROŠINĀŠANA)

Prasības piebraukšanas ceļiem nosaka LBN201-10 "Būvju ugunsdrošība". Ēkai ir nodrošināta ugunsdzēsības auto piebraukšana vismaz 3,5m platumā gar ēkas priekšējo un aizmugurējo fasādi un ir nodrošināta iespēja piekļūt no ugunsdzēsības autokāpnēm visām telpām. Attālumam no būves līdz brauktuves tuvākai malai ir 5 līdz 20 metru robežās.

Ēkas ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde ir paredzēta no ugunsdzēsības hidrantiem Kronvalda ielā. Attālums no hidrantiem ir pietiekams. Hidranti atbilst LVS EN 14339:2007 un LVS 187:2007 prasībām. Attālums no tiem līdz ēkas tālākajam punktam nepārsniedz 200m.

Objekta teritorijā izvietotās esošās auto stāvvieta netraucē ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piebraukšanu un manevrēšanu.

4. UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS BŪVKONSTRUKCIJĀM UN PLĀNOŠNAS RISINĀJUMIEM.

4.1 UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS PLĀNOŠANAS RISINĀJUMIEM.

LLU pārtikas tehnoloģijas fakultāte pēc LBN 201-10 pielikumu 1. un 2. tab. kā V lietošanas veida un U2a ugunsnoturības pakāpes ēka atbilst ugunsdrošības normatīvu prasībām. No projektētās ēkas ir 2 evakuācijas izejas caur vestibilu ar kāpņu telpu un kāpņu telpu uz pagalmu, abas ir piemērotas personām ar kustību traucējumiem. Evakuācijas ceļa garums līdz tuvākajai evakuācijas izejai nepārsniedz 45 m. Attālums starp evakuācijas izejām nepārsniedz 90 m. Ēkas nesošo konstrukciju un ugunsdrošības nodalījumu konstrukcijām piemērojamas prasības pēc LBN 201-10 1. pielikuma tabulām 2 un 3.

4.2 UGUNSBĪSTAMĪBAS RISKU IZVĒRTĒŠANA UN UGUNSBĪSTAMO ZONU APRAKSTS, TELPU UGUNSSLODZE.

Projektējamo telpu ugunsslodze ir mazāka par 600MJ/m2. Saskaņā ar LNB201-10 62. punkta nosacījumiem, kā atsevišķas ugunsdroši atdalītas telpas projektā ir paredzēts izveidot:

- Būves stāvus ugunsdrošības nodalījuma ietvaros;

- Ugunsaizsargātas kāpņu telpas;

- Inženierkomunikāciju šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumos;

- Tehnisko iekārtu telpas, kuru platība ir lielāka par 10m2 vai ugunsslodze ir lielāka par 600 MJ/m2.

4.3 ĒKAS UGUNSDROŠĪBAS PAKĀPE UN SADALĪŠANA UGUNSDROŠĪBAS NODALĪJUMOS.

Projektējamās ēkas stāva platība (1260m2) nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo ugunsdrošības nodalījuma platību (2500m2) atbilstoši LBN201-10 3. tabulai. Katrs ēkas stāvs ir atsevišķs ugunsdrošības nodalījums atdalīts ar ugunsdrošo pārsegumu. Saskaņā ar LBN201-10 kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums ir projektējamā ventilācijas kamera (Nr.302) un tehniskās telpas (Nr.113 un 124), kuras ir nodalītas no pārējām telpām ar sienām, kuru ugunsizturība ir REI-60 un durvis ar ugunsizturību EI-30.

4.4 ĒKU NESOŠO UN NOROBEŽOJOŠO BŪKONSTRUKCIJU UGUNSISTURĪBAS ROBEŽAS. DEGSTSPĒJU GRUPAS. PRASĪBAS BŪVKONSTRUKCIJU APDAREI.

Saskaņā ar LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība" U2a ugunsnoturības ēkas būvkonstrukciju ugunsizturība un degtspēju grupas noteiktas pēc pielikuma tabulām.

Tab. 1.

BŪVKONSTRUKCIJU UGUNSIZTURĪBA

Nesošās sienas								REI60

Pārsegumi									REI60

Ugunsdrošā siena								REI60-M

Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni					R60

Ugunsdrošības nodalījumus norobežojošās konstrukcijas		EI60

Kolonnas									R60

Kāpņu telpas durvis								EI30

Ailu aizpildījums ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošās konstrukcijās	EI30

Tab. 2

BŪVIZSTRĀDĀJUMU MINIMĀLĀS UGUNSREAKCIJAS KLASES

Kāpņu telpu sienas							A1

Nesošās sienas un karkasa kolonnas				A2-s1, d0

Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni				A2-s1, d0

Ārējās sienas							B-s1, d0

Kāpņu telpas horizontālā norobežojošā konstrukcija		A2-s1, d0

Starpstāvu pārsegumi un savietotais jumts			B-s1, d0

Ugunsdroši nodalītās telpas norobežojošā konstrukcija	B-s1, d0

Durvis ugunsdrošības nodalījuma sienās			A2-s1, d0

Evakuācijas gaiteņu sienu un griestu apdare			A2-s1, d0

Gaiteņu (evakuācijas) grīdas					BFL

Vestibilu un foajē sienu un griestu apdare			A2-s1, d0

Vestibilu un foajē grīdas						DFL

Tab. 4

ĀRSIENU SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLU UGUNSREAKCIJAS KLASE

Siltumizolācijas minimālā ugunsreakcijas klase		B-s1, d0

Ārējās apdares minimālā ugunsreakcijas klase		A2-s1, d0

Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža neatbilst minētajām prasībām, ir jāveic papildus pretuguns aizsargapstrāde. Ugunsdrošā konstrukcijā ierīkoto ailu (durvju,  logu, lūku un ugunsdrošo vārstu) ugunsizturība ir uz pusi zemāka par ugunsdrošām konstrukcijām noteikto ugunsizturību. Ugunsdrošās konstrukcijās iebūvētos veramos ailu aizpildījumus aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri ugunsgrēka gadījumā ailas aizver, lai nepieļautu ugunsgrēka un degšanas produktu izplatīšanos.

4.5 RISINĀJUMI, LAI NEPIEĻAUTU UGUNS UN DŪMU IZPLATĪŠANOS UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ.

Evakuācijas izeju durvis ir paredzēts aprīkot ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm. Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aizpilda ar būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1,d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina komunikāciju hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēgšanu un kuru atbilstība ir apliecināta likumā "Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā kārtībā.

Ugunsdrošās konstrukcijās iebūvētos ailu veramos aizpildījumus aprīko ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri ugunsgrēka gadījumā ailas aizver, lai nepieļautu ugunsgrēka un degšanas produktu izplatīšanos. Ugunsdrošās durvis paredzētas ar noblīvētām piedurlīstēm.

LLU pārtikas tehnoloģijas fakultātes telpu plānojums nodrošina dūmu izvadīšanu no telpām, attālums no jebkura  punkta projektējamās telpās līdz dūmu izvades ailām nepārniedz 15 m (LBN 201-10 p.168).

5. EVAKUĀCIJAS NODROŠINĀŠANA

Evakuācijas izejas projektētas un to garumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo evakuācijas ceļu garumu 45 m saskaņā ar LBN 201-10 1. pielikuma 6. tabulas nosacījumiem.

Evakuācijas ceļa minimālais platums saskaņā ar LBN201-10 ir 1,2 m. Projektā gaiteņu platums ir 3,0m. Projektā ir ņemts vērā, ka koplietošanas gaiteņos durvju atvēršanās virziens no telpas uz gaiteni samazina evakuācijas ceļa platumu. Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un radītu nosacījumus veiksmīgai evakuācijai, ēkā ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un evakuācijas avārijas pgaismojums.

EVAKUĀCIJAS IZEJU DURVIS

Evakuācijas ceļā un izejās durvis izvieto tā, lai būtu iespējama lietotāju ātra evakuācija. To brīvajam platumam ir jābūt lielākam par 0,9m un augstumam 2,0m. Evakuācijas ceļā un evakuācijas izejās ugunsdrošajām durvīm jābūt pašaizverošām un atveramām bez atslēgas, tai skaitā bez elektroniskas atslēgas. Ugunsdrošas, dūmu necaurlaidīgas un pašaizverošas durvis raksturo ugunsizturības rādītāji EI 30.

Būvprojektā ir paredzēts, ka durvis evakuācijas ceļos ir atveramas virzienā uz izeju. Uz telpu iekšpusi veras durvis uz telpām, kurās vienlaicīgi uzturēsies ne vairāk par 25 lietotājiem. Būvprojektā ir paredzēts, ka durvis evakuācijas ceļos ir atveramas virzienā uz evakuācijas izeju. Uz telpu iekšpusi veras durvis uz telpām, kurās vienlaikus var uzturēties ne vairāk par 25 lietotājiem.

Evakuācijas izejas durvis ugunsgrēka gadījumā ir atveramas bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (arī bez elektroniskās atslēgas), ir aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Ugunsdrošas divviru durvis aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi aizver durvju vērtnes. Ugunsdrošās durvis, kas izbūvētas ugunsdrošās būvkonstrukcijās (izņemot tehnisko telpu durvis) aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu.

6. DROŠĪBAS APGAISMOJUMS UN APZĪMĒJUMI

Ja ir izslēdzies kopējais apgaismojums, ēkai ir projektēts evakuācijas apgaismojums, kura minimālais darbības laiks ir 1 stunda. Pie evakuācijas durvīm un evakuācijas ceļos ir ieprojektēti izgaismoti apzīmējumi atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanas reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem.

Evakuācijas apgaismes tīkli un izgaismotie evakuācijas izejas norādītāji ir pieslēgti diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. Gaismas ķermeņus ar evakuācijas izeju norādītājzīmēm uzstāda virs evakuācijas izeju durvīm, kā arī virzienā uz tām. Norādītājzīmju marķējumam jāatbilst standarta LVS 446/A1 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. Evakuācijas apgaismojumu ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Evakuācijas apgaismojumam ir paredzēta elektroapgāde no diviem savstarpēji neatkarīgiem elektroapgādes avotiem.

7. AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA

Atbilstoši LBN 201-10 185.2.punkta prasībām ēkas visās telpās ir paredzēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (automātiskā ugunsgrēka signalizācija). Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ierīkošanai ir izstrādāta būvprojekta attiecīgā sadaļa saskaņā ar standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” noteikumiem.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. To montāža ir jāveic saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14, kā arī citu piemērojamo standartu un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas elektrības barošana nodrošināta no elektrības sadales, rezerves barošana no iebūvētā akumulatora, kurš nodrošina 72 stundu darbību gaidīšanas režīmā, un 30 minūtes trauksmes režīmā.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma pastāvīgi un mijiedarbībā ar citām inženiersistēmām nodrošina normatīvajos aktos un piemērojamos standartos paredzētās funkcijas.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbināšanas gadījumā nodrošina projektējamo inženiersistēmu, iekārtu un ierīču vadību:

- vispārējās mehāniskās ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas atslēgšanu;

- evakuācijas izgaismoto izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmju ieslēgšanu, ja tām nav paredzēta pastāvīga darbība;

- citas darbības saskaņā ar tehnoloģiju.

8. MANUĀLĀS (PRIMĀRĀS) UGUNSDZĒSĪBAS IEKĀRTAS.

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā jāparedz ugunsdzēsības aparātu uzstādīšana gan iekšējo ugunsdzēsības krānu skapjos, gan atsevišķu, saskaņā ar veikto aprēķinu un ievērojot Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu NR. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" 9. pielikuma prasībām. Paredzēts uzstādīt:

- Publiskās nozīmes telpās - uz katriem 200 m2 vismaz 2x6 kg vai 3x4 kg ABC pulvera ugunsdzēsības aparātus (elektrosadales telpā - ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus).

Izvietojot ugunsdzēsības aparātus jāņem vērā, ka publiskās ēkās to atrašanās vietas no jebkuras vietas telpās nedrīkst pārsniegt 20m.

Ugunsdzēsības aparātus uzstāda redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmē ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS446 prasībām.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" 9. pielikuma 2. tabulas prasībām, ēkas, publiskas telpas nodrošina ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem.

Ugunsdzēsības aparātus un inventāru izvēlas atkarībā no telpu platības un telpās veicamo tehnoloģisko procesu ugunsbīstamības, kā arī izmantojamo un uzglabājamo vielu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.

ATBILSTOŠI DEGOŠAJIEM MATERIĀLIEM UGUNSGRĒKUS IEDALA ŠĀDĀS KLASĒS:

a) A klase - ugunsgrēki, kuros deg cieti parasti organiskas izcelsmes materiāli un sadegot veidojas kvēlojošas ogles;

b) B klase - ugunsgrēki, kuros deg škidrumi vai kūstoši cieti materiāli;

c) C klase - ugunsgrēki, kuros deg gāzes,

d) D klase - ugunsgrēki, kuros deg metāli;

Ja var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināms uz dažādām ugunsgrēka klasēm, priekšroku dod universālam ugunsdzēsības aparātam. Ja telpās atrodas elektroiekārtas zem sprieguma, vismaz 50 procentiem telpās esošiem ugunsdzēsības aparātiem jābūt piemērotiem elektroiekārtu dzēšanai.

Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietām:

| Publiskas nozīmes telpas | 20m |
| --- | --- |
| Ugunsbīstamas tehniskas telpas, autostāvvietas | 30m |
| Ugunsdrošas tehniskās telpas | 40m |

Ugunsdzēsības aparātu tipu un nepieciešamo daudzumu nosaka, ņemot vērā iespējamā ugunsgrēka klasi, ugunsdzēsības līdzekļu dzēšanas spējas, maksimālo dzēšanas laukumu, telpās vai iekārtās izmantoto vielu un materiālu īpašības, kā arī telpu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību.

Ugunsdzēsības aparātu skaitu aprēķina šādā kārtībā:

a) Nosaka iespējamā ugunsgrēka klasi atkarībā no lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām;

b) Izvēlas ugunsdzēsības aparātu ar attiecīgu ugunsdzēsīgās vielas dzēšanas spēju (atkarībā no ugunsgrēka klases);

c) Aprēķina pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaitu;

Ugunsdzēsīgo vielu izvēle atkarībā no ugunsgrēka klases:

|  |  | Ugunsdzēsīgā viela |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. p.k. | Ugunsgrēka klase | ūdens | putas | gāze | pulveris |  |  |
|  |  |  |  |  | ABC klase | BC klase | D klase |
| 1. | A | ++ | ++ | + | ++ | - | - |
| 2. | B | - | ++ | + | ++ | ++ | - |
| 3. | C | - | - | + | ++ | ++ | - |
| 4. | D | - | - | - | - | - | ++ |

Apzīmējumi:

++ dzēš visefektīvāk; + derīgs; - nederīgs

Piezīmes:

1.Izmantojot cita veida ugunsdzēsīgo vielu, ņem vērā tās dzēšanas īpašības un ražotāja standartu, kā arī tehnisko noteikumu prasības.

2. Ugunsgrēka dzēšanai elektroietaises ( spriegums līdz 1000V) visefektīvāk izmanto gāzes un ABC klases pulvera ugunsdzēsības aparātus.

3. Ugunsgrēku dzēšanai datortehnikas un elektroiekārtu telpās, kā arī autostāvvietās visefektīvāk izmanto gāzes un ABS klases pulvera ugunsdzēsības aparātus.

PĀRNĒSĀJAMO UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU SKAITA APRĒĶINU TABULA:

| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu atrašanās vieta | Aprēķina tabula | Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaits, ja to minimālais ugunsdzēsīgās vielas svars (pulvera un ogļskābās gāzes aparātiem - kilogramos, ūdens un putu aparātiem - litros) ir |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 kg | 4 kg | 6 kg |
| 1. | Publiskās nozīmes telpas | 200m2 | 4 | 3 | 2 |

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā paredzēta ugunsdzēsības aparātu uzstādīšana gan iekšējo ugunsdzēsības krānu skapjos, gan atsevišķi saskaņā ar veikto aprēķinu, ievērojot Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumu NR. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" 9.

Pielikuma prasības. Paredzēts uzstādīt telpās - uz katriem 200m2 vismaz 2x6 kg vai 3x4 kg ogļskābās gāzes vai ABS klases pulvera ugunsdzēsibas aparātus.

Izvietojot ugunsdzēsības aparātus, jāņem vērā ka publiskās ēkās to atrašanās vietās no jebkuras vietas telpās nedrīkst pārsniegt 20metrus. Ugunsdzēsības aparātus uzstāda redzamās , viegli pieejamās vietās un apzīmē ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS446 prasībām.

UGUNSDZĒSIBAS APARĀTU APRĒĶINS

| Stāvs | Stāva platība m2 | Ugunsdzēsības aparātu tips | Ugunsdzēsības aparātu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| - un 2. stāvi | 1260 | PA-6 | 13 |

Papildus ugunsdzēsības aparātiem iesakām izmantot ugunsdzēsības pārklājus (izmērs 2x1,5m), kas paredzēti nelielu ugunsgrēka cilmvietu dzēšanai un tādu materiālu dzēšanai, kuri nav spējīgi degt bez gaisa piekļūšanas.

9. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI ĒKAS EKSPLUATĀCIJAS STADIJĀ.

Ugunsdrošības pasākumus ēkā pēc tās nodošanas ekspluatācijā nosaka Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi NR. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" un to izpildei piemērojamie standarti.

Objekta vadītājam ir šādi pienākumi:

- Nodrošina ugunsdzēsības instrukciju izstrādi saskaņā ar "Ugunsdrošības noteikumiem".

- Nodrošināt ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju:

- kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, ēkas, telpas, evakuācijas celi un piebraucamie ceļi pie ēkas, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību - ugunsdrošības režīms, ugunsdrošības prasības ēku un būvju inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, ievērojamie riska faktori;

- vietas, kur atļauts smēķēt;

- pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā;

- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;

- elektroiekārtu atvienošanas kārtība;

- ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu izmantošanas kārtība;

- cilvēku evakuācijas kārtība;

- materiālo vērtību evakuācijas kārtība.

Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam norāda kārtību, kādā:

- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, ņemot vērā to, ka objektā var atrasties personas ar īpašām vajadzībām, pasargā un evakuē materiālas vērības ;

- sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdens ņemšanas vietai;

- pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi ugunsdzēsības ietaisēm);

- izslēdz elektroietaises un inženierkomunikācijas;

- pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības

- ņemot vērā, ka projektējamajās ēkās var atrasties personas ar īpašām vajadzībām, bet izmantot liftus cilvēku evakuācijai nav atļauts, objekta administrācijai ir nepieciešams iegādāt un izvietot ēku stāvos, kuros var atrasties personas ar īpašām vajadzībām, speciālos tehniskos līdzekļus nepieciešamā daudzumā, kā arī paredzēt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus rīcības plānā, lai nodrošinātu šo cilvēku evakuēšanu ugunsgrēka u.c. ārkārtējo situāciju gadījumā.

Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas.

Objektā glabā šādus dokumentus par automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu:

- automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehnisko projektu;

- automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas instrukcijas;

- automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktus ar tiem pievienotajiem dokumentiem (segto darbu aktiem, pārbaužu un mērijumu protokoliem);

- iekārtu ražotāja tehniskās pases, kā arī automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un ierīču atbilstību apliecinošus dokumentus.

Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijai objektā norīko:

- par automātisko ugunsaizsardzības iekārtu ekspluatācijas atbildīgo darbinieku;

- dežūrējošo personālu, kas diennakti kontrolē iekārtas un to darbspējas (izņemot objektus, kur trauksmes signālus pārraida uz centrālo ugunsgrēka trauksmes pulti);

Par automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehnisko apkopi un remontu noslēdz līgumu ar specializētu organizāciju. Šīs organizācijas personālam nepieciešams zināšanu apliecinošs dokuments.

Automātiskajām ugunsaizsardzības iekārtām izstrādā šādu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju:

- instrukciju par iekārtas ekspluatāciju un aizsargājarno telpu (zonu)

sarakstu;

- instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai iekārtas bojājumu, kā arī instrukciju par rīcību stacionāras ugunsdzēsības iekārtas darbības laikā un pēc iekārtas funkciju izpildes;

- autoinātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu.

- automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu;

- automātiskās ugunsaizsardzības iekrātas tehniskās apkopes reglamentu.

Arhitekts Guntis Muižzemnieks

Sert.Nr.10-0314