Paskaidrojuma raksts

MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS

KORPUSA  Nr.1 REKONSTRUKCIJAI

Dobeles ielā 43, Jelgavā

# VISPĀRĒJAIS  APRAKSTS

Rekonstruējamais 1-stāvu laboratorijas korpuss atrodas Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles ielā 41A ( aizsardzības kārtas Nr.5130) aizsardzības zonā. Ēka atrodas kvartālā starp Dobeles, Pulkveža Brieža un Krišjāņa Barona ielām un tai nav tiešas pieejas nevienai no ielām. Būves lietošanas veids pēc būvju klasifikācijas 1263 – skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētas ēkas. Pēc savām īpašībām ēka nav klasificējama kā sabiedriski nozīmīga būve.

Rekonstrukcijas pasākumi aptver ēkas būvapjomu un apkārtējo teritoriju, cik tas nepieciešams ēkas pilnvērtīgai izmantošanai. Paredzēti pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai teritorijā pie ēkas un arī iekštelpās.

ĢENERĀLPLĀNA RISINĀJUMI

Galvenā piebraukšana ēkai paredzēta no Pulkveža Brieža ielas caur LLU piederošu zemesgabalu Dobeles ielā 41 uz kura izvietoti vairāki mācību korpusi, kā arī autostāvvieta. Projekta risinājumi paredz izbūvēt piebraucamo ceļu no esošās autostāvvietas līdz laboratorijai testēšanas materiālu transportēšanai. Ceļa platums plānots 5,0m ar apzaļumotām nogāzēm un atbalsta sienu pret esošo garāžas ēku. Segums – betona bruģakmens ar ceļu apmalēm. Paredzēts arī izlīdzināt teritoriju pie rekonstruējamās ēkas un ierīkot zālienu. Nepieciešams nocirst 4 kokus, kuri ir ieauguši ēkas pamatos. Gar ēkas fasādi, kur organizētas ieejas, paredzēts demontēt sabrukušo asfaltbetona segumu un izveidot  2,0m platu bruģakmens celiņu ar ceļu apmalēm. Pie ieejām paredzēts nojaukt sliktā tehniskā stāvoklī esošās betona kāpnes un ierīkot jaunas metāla kāpnes, kā arī pie savienojošā korpusa ar otru laboratorijas ēku izveidot pandusu ar slīpumu 1:12. Gar ēku paredzēta betona bruģakmens apmale.

Pārējā teritorijā labiekārtojums nav paredzēts.

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

Pēc tehniskās apsekošanas atzinuma ēkas konstruktīvā shēma ir nesošās norobežojošās sienas uz kurām balstītas divslīpju dzelzsbetona jumta sijas. Siju balstvietās mūris pastiprināts ar pilastriem. Telpisko stingumu nodrošina jumta pārseguma klājs. Ēkas nevienmērīgās sēšanās un sienu nekvalitatīvā mūrējuma dēļ, sienās radušās daudzas plaisas. Tā kā ēka ilgstoši nav tikusi izmantota, nokrišņu bojājumu rezultātā, novērojami masveidīgi mūra izdrupumi un mitruma plankumi, kas izraisījuši arī apmetuma nokrišanu.

Rekonstrukcijas pasākumu īstenošana palīdzēs ēkai nodrošināt nepieciešamos uzlabojumus tās tālākai pilnvērtīgai izmantošanai.

Ēku paredzēts izmantot kā pētniecības laboratoriju koka izturības pārbaudēm, hidrotehnisko procesu modelēšanai un būvmateriālu akustisko īpašību pētniecībai.

Ar koka un ūdens pētniecību saistītie procesi paredzēti kopējā zālē, bet akustikas laboratorija paredzēta atsevišķā telpā.

Paredzēts daļēji izmantot esošo pazemes ūdens rezervuāru, virs tā izbūvējot betonētu hidrotehnisko izmēģinājumu platformu. Paredzamais ūdens līmenis līdz 1,0m augstumam. Ūdeni paredzēts uzpildīt no pilsētas ūdensvada un laikā, kad eksperimenti nenotiek, to uzglabāt pazemes rezervuārā. Nepieciešamības gadījumā tika veikta rezervuāra tukšošana pilsētas kanalizācijā, orientējoši reizi gadā.

Ar koku saistīto procesu pētniecībai ēkā nepieciešams uzstādīt tilta celtni ar trošu telferi ar 5t celtspēju. Tāpēc nepieciešams izbūvēt dzelzsbetona pamatus zem esošajiem pilastriem un veikt pilastru pastiprināšanu ar metāla aptverēm, daļēji aizmūrējot logu ailas. Pastiprinātās sienas daļas izlīdzināt ar stiegrota apmetuma kārtu 50mm biezumā, pārējās sienas daļas apmest 20mm biezumā. Pastiprinātās sienu daļas papildus apvilkt ar apmetuma sietu. Starpsienas mūrēt no FIBO keramzīta blokiem 100 un 150mm biezumā un apmest.

Paredzēts demontēt visas esošās grīdas konstrukcijas kā arī zemgrīdas kanālus. Jaunās grīdas paredzētas no C 20/ 25 stiegrota betona ar divkomponentu poliuretāna un pretputekļu pārklājumu 150mm vai 200mm biezumā ar putupolistirola siltumizolāciju 100mm uz 200mm blietētu šķembu kārtas.

Sanmezglā un mazāk noslogotajā zāles daļā heterogēns PVC segums.

Akustikas laboratorijā arī paredzēts betona grīdas segums. Akustikas kameras virs šī seguma tiks izbūvētas pēc atsevišķa projekta.

Ārsienas siltināt ar fasādes cietās akmens vates siltumizolācijas plāksnēm piemēram PAROC  Linio 15 120mm biezumā virs sienas daļām, kur veikta pastiprināšana un 150mm biezumā virs pārējām daļām, apmest pa stikla šķiedras sietu ar plānā apmetuma sistēmām un krāsot. Pamatus siltināt ar putupolistirola plāksnēm 80mm biezumā un apmest.

Jumta segumu veidot no bitumenizēta ruļļu materiāla seguma divās kārtās, pa sevišķi cietās akmens vates siltumizolāciju 20+200mm biezumā ar vēdināšanas rievām. Lai novērstu iepriekš novēroto fasādes izmirkšanu, paredzēts izbūvēt dzegu no termoZ profiliem, ko izvirzīt 700mm aiz fasādes plaknes. Ūdens noteci no jumta organizēt  ar tekņu diam.150mm un noteku diam.150mm sistēmu. Zem notekām izbūvēt lietusūdens notekas.

Logi līmēta koka profilu rāmji ar stikla pakešu aizpildījumu. Siltuma caurladība U=1.40W/m2K.

Ārdurvis metāla, siltinātas, iekšējās durvis – koka un metāla. Ārdurvīm un paceļamajiem vārtiem jānodrošina siltuma caurlaidība U=1,60W/m2K.

BŪVKONSTRUKCIJAS

Projekta risinājumi paredz daļēju ēkas pamatu pastiprināšanu, pilastru un gala sienu pastiprināšanu, jaunu grīdas konstrukciju un hidrotehniskās izmēģinājumu platformas betonēšanu, kā arī jaunu kāpņu un plaformas vēdināšanas iekārtai izbūvi. Detalizētāku paskaidrojuma rakstu par būvkonstrukcijām skatīt BK daļā.

INŽENIERRISINĀJUMI

Projektā paredzēta elektroapgādes, apsardzes, datortīklu un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ierīkošana. Projektēta ūdensvada ievada pārvietošana, jo esošais ievads atrodas zem pilastra, kuram nepieciešams izbūvēt pamatu. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli plānoti zemgrīdas kanālā. Kanalizācija tiek pieslēgta teritorijā esošai kanalizācijas sistēmai. Koka un ūdens pētījumu laboratorijā paredzēta mehāniskā pieplūdes nosūces vēdināšana. Apkure paredzēta no gāzes katlumājas kā sildķermeņus izmantojot čuguna radiatorus. Akustikas laboratorijā piespiedu vēdināšanas sistēma nav paredzēta.

Vājstravu sistēmas tiek savienotas ar Dobeles ielas 41 mācību korpusa tīklu.

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Ēka atbilst V lietošanas veidam un pēc būvkonstrukciju ugunsizturības un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases atbilst  U3 ugunsnoturības pakāpei. Visa ēka ir viens ugunsdrošības nodalījums, bet gala sienas veidotas kā ugunsdrošas sienas. Ugunsdzēsības transportam ir nodrošināta piebrauktuve no vienas fasādes puses. Paredzētie paceļamie vārti ( 4,3mx5,2m) un ceļa segas klātne nodrošina iespēju ugunsdzēsības tehnikas iebraukšanai arī ēkā. Projektētā gāzes katlumāja veidota kā ugunsdroši atdalīta telpa ar starpsienas ugunsizturību EI-60 un durvju ugunsizturību EI-30.

Nokļušanai uz ēkas jumta paredzētas metāla slietnes. Evakuācijai no ēkas paredzētas divas 1,5m platas dažādās vietās izvietotas izejas. Evakuācijas ceļa garums no ikviena ēkas punkta līdz evakuācijas izejai ir mazāks par nepieciešamo. Durvis atveras evakuācijas virzienā. Ēkā paredzēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un evakuācijas avārijapgaisme, kā arī ēkas zibensaizsardzība. Ēkā paredzēta arī iekšējā ugunsdzēsības sistēma ar diviem ugunsdzēsības krāniem.

VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI

Teritorijā nodrošināta iespēja pārvietoties pa celiņiem ar cietu segumu un līmeņu maiņas vietās izbūvēti pandusi. Iekļūšana ēkā personām ratiņkrēslos paredzēta no esošās autostavietas pa bruģētu brauktuvi ar pandusu un paceļamiem vārtiem. Ēkā visas durvis projektētas bez sliekšņiem un ar minimālo vērtnes platumu 900mm. Sanmezgls paredzēts tāda izmēra, lai to varētu lietot arī personas, kuras pārvietojas ratiņkrēslā. Sanmezgla durvis no iekšpuse aprīkot ar papildu rokturi 0.9m augstumā, lai atvieglotu durvju atvēršanu personām ratiņkrēslos. Abās pusēs podam paredzēti nolokāmi roku balsti. Laboratorijas zālēs nav grīdu līmeņu starpības, kas nodrošina personām ratiņkrēslos nokļušanu jebkurā telpas daļā. Evakuācijas izejas marķētas ar norādes zīmēm.

Izstrādāja :                                                                            M.Muceniece