PASKAIDROJUMA RAKSTS

- Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas projekts ir izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem, t.sk.:

- LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas.” 14.daļa “Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;

- Ministru Kabineta noteikumi Nr.82 (2004.g. 17.februārī) “Ugunsdrošības noteikumi”.

- LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”

- Projektā ir paredzēta mūsdienu, atbilstoša eiro standartam UAS adreses sistēma. Sistēmai jābūt savietojamai ar esošās ēkās uzstādītai UAS sistēmai ESMI FX, un jābūt sakonfigurētai ar grafisko vizualizācijas programmu ESGRAF un datu serveri ESMIKKO.

- UAS sistēmas iekārtu ~230 elektrobarošana ir paredzēta projekta EL daļā; rezerves =24 elektrobarošana- no akumulatoru baterijām (kapacitātes aprēķinu UAS panelim skatīt Pielikums 1). Projektā paredzētā bateriju kapacitāte nodrošina kontroles paneļa darbību (strāvas padeves avārijas gadījumā) 72 stundas gaidīšanas režīmā un 0,5 stundas trauksmes režīmā – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.7.3. „Rezerves apgāde”.

- Ugunsgrēka detektoru tipi – saskaņā ar telpu degošās slodzi, platību, griestu augstumu; izvietojums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.4. „Detektoru un manuālo ugunsgrēka signāldevēju novietojums un savstarpējie attālumi”).

- Izvietojot ugunsgrēka detektorus, ievērot gaismekļu izvietojumu. Detektorus nemēdz uzstādīt blakus svaigā gaisa ieplūdes ierīcēm. Griestiem jābūt vienlaidus vismaz 0,6m rādiusā ap katru detektoru.

- Visos evakuācijas ceļos tiek uzstādītas signālpogas. Tās ir izvietojamas tā, lai nevienam cilvēkam nevajadzētu pārvarēt ne vairāk kā 30m attālumu līdz signālpogai.

- Ugunsgrēku zonu sadalījums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.6.3.2 „Atklāšanas zonas” un p.A.6.2. „Atklāšanas zonas”).

- Lai ierobežotu bojājuma sekas (skat. LVS CEN/TS p.A.6.1.2.1.) dažādu funkciju UAS cilpu posmi ir atdalīti ar īsslēgumu izolatoru ierīcēm. Projektā paredzētie moduļi (adreses, kontaktu monitori, releja moduļi utt.), kā arī signālpogas ir nodrošinātas ar iemontētām īsslēgumu izolatora ierīcēm.

- UAS tīkla kabeļi – ar 30 min ugunsizturību – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.10.2 „Ugunsaizsardzība”)

- Kabeļu vertikālai montāžai ir paredzēts kabeļu stāvvads.

- UAS tīkla kabeļus montēt caurulēs.

- Lai nodrošinātu visu UAS sistēmas iekārtu zemēšanu projekta EL daļā ir paredzēta zemēšanas kopne.

- Vadības modulis KM paredzēts ventilācijas atslēgšanai

- Vadības moduļus pieslēgt izpildmehānismiem, nodrošinot to vadību.

Inženieris:		A.Krūmiņš