| Pozi- cija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/ | Iekārtas tips. Marka dokumen- ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr. |  | Mēr- vie- nība |  | Cena, Ls |  | Dau- dzums |  | Iekārtas vienības masa, kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ventilācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | Pieplūdes un nosūces iekārtas komplektā | 76 06 01 |  | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ar automātikas bloku*: | “menerga” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pieplūdes filtrs M5 |  |  | gb. |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - nosūces filtrs M5 |  |  | -“- |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | -kompakts filtrs F7 |  |  | -“- |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - pieplūdes ventilators, L=6300 m3/h; |  |  | -“- |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | P=1034Pa, n=2183 min-1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar elektrodzinēju 5.4 kW, 2183 min –1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar frekvenču pārveidotāju komplektā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - nosūces ventilators, L=6300 m3/h; |  |  | -“- |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | P=859Pa, n=2406 min-1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar elektrodzinēju 3.0 kW, 2406 min –1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar frekvenču pārveidotāju komplektā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -rekuperators |  |  | -“- |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - ūdens kalorifers, Q=~24,4kW, kopā ar | 2RR 875*455 7 |  | -“- |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | sajaukšanas mezglu (sk. silt.apgādi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * - ventilācijas iekārta ir komplektā ar automatizācijas sistēmu, kura nodrošina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) gaisa temperatūras regulēšanu telpās atkarībā no āra gaisa temperatūras; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) iekšējā gaisa temperatūras regulēšanu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) kaloriferu aizsardzību pret aizsalšanu aukstajā laikā; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) signalizāciju par iekārtu darbību: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. par filtra piesārņojumu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. par ventilatoras darbība pārtraukšanu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | Āra režģis ar rāmi |  | USS/I-1000-1000 |  | gb. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | “HALTON”, Somija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SIA “Onninen”, tālr. 67819622. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ventilators L=50 m 3/h, |  | TD -160/100 N |  | kpl. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ar el.dzinēju 0,025 kW, 2500 min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “Soler & Palau”, Spānija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “S&P Baltic” SIA, tālr. 7555258,67795009. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### AVK-V.IS |  |  |  | # Pāsūtītajs : ## Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Objekts: MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNIISKĀS LABORATORIJAS KORPUSA NR.1 rekonstrukcija Dobeles ielā 43, Jelgavā. | Stadija | Lapa | Lapu skaits |
|  |  |  |  |  | T.P. | 1 | 3 |
| Pārbaud. | N.Kotina |  |  | Ventilācija. Iekārtu un materiālu specifikācija. | SIA”TURSONS” |  |  |

| Pozī- cija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/ | Iekārtas tips. Marka dokumenta, apzīmējums un aptaujas lapas Nr. | Mēr- vie- nība | Cena, Ls | Dau- dzums | Iekārtas vienības masa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4. | Universālrestes komplektā | WTS-400-200+ | gb. |  | 16 |  |
|  | ar kārbu un droseļvārstu komplektā | PRI/B-400-200-250 |  |  |  |  |
|  | “HALTON”, Somija. |  |  |  |  |  |
|  | SIA “Onninen”, tālr. 67819622. |  |  |  |  |  |
| # 5. | Nosūces reste komplektā |  |  |  |  |  |
|  | ar regulētājvārstu 800x4000 | AHD-500-500+ÖD | gb. |  | 4 |  |
|  | “HALTON”, Somija. |  |  |  |  |  |
|  | SIA “Onninen”, tālr. 67819622. |  |  |  |  |  |
| # 6. | Nosūces difuzors | KK 100 | gb. |  | 1 |  |
|  | “FläktWoods”, Zviedrija. |  |  |  |  |  |
|  | Firma ‘’FLAKT’’ tālr. 67807730. |  |  |  |  |  |
| # 7. | Aizsargrestes | SG 160 | gb. |  | 1 |  |
|  | “Sistemair”, Zviedrija. |  |  |  |  |  |
|  | SIA “Sistemair”, tālr. 67601841. |  |  |  |  |  |
| 8. | Āra režģis | IGK 200 | gb. |  | 1 |  |
|  |  | IGK 100 | -“- |  | 1 |  |
|  | “Sistemair”, Zviedrija. |  |  |  |  |  |
| # 9. | Droseļvārsts: 500 | PTS/A - 500 | gb. |  | 2 |  |
|  | “FläktWoods”, Zviedrija. |  |  |  |  |  |
|  | Firma ‘’FLAKT’’ tālr. 67807730. |  |  |  |  |  |
| # 10. | Droseļvārsts: 160 | IRIS 160 | gb. |  | 14 |  |
|  | “FläktWoods”, Zviedrija. |  |  |  |  |  |
|  | Firma ‘’FLAKT’’ tālr. 67807730. |  |  |  |  |  |
| # 11. | Ugunsdrošības vārsts (EI 60) ar viegli |  |  |  |  |  |
|  | kūstošu elementu 100 | ETPR-EI-1-100 | gb. |  | 1 |  |
|  | “FläktWoods”, Zviedrija. |  |  |  |  |  |
| # 12. | Pretvārsts | VKS 560/630 | gb. |  | 1 |  |
|  |  | RSK 100 | -“- |  | 1 |  |
|  | “Sistemair”, Zviedrija. |  |  |  |  |  |
|  | SIA “Sistemair”, tālr. 67601841. |  |  |  |  |  |
| 13. | Jumtiņš, 630 |  | gb. |  | 1 |  |
|  | 160 |  | -“- |  | 1 |  |
| 14. | Gaisa vadu apkalpes lūkas |  | gb. |  | 18 |  |
| 15. | Stiprinājums |  | kg |  | 30 |  |
|  | “HILTI” |  |  |  |  |  |
| # AVK-V.IS |  |  |  |  |  | Lapa 2 |

| Pozī- cija | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/ | Iekārtas tips. Marka dokumenta, apzīmējums un aptaujas lapas Nr. | Mēr- vie- nība | Cena, Ls | Dau- dzums | Iekārtas vienības masa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Gaisavadi no plānlokšņu tērauda: |  |  |  |  |  |
|  |  =0,5mm, 100 |  | m |  | 4 |  |
|  | 160 |  | -“- |  | 10 |  |
|  | =0,6mm, 250 |  | -“- |  | 250 |  |
|  | 315 |  | -“- |  | 15 |  |
|  | 355 |  | -“- |  | 15 |  |
|  | 400 |  | -“- |  | 15 |  |
|  | 450 |  | -“- |  | 15 |  |
|  | =0,7mm, 500 |  | -“- |  | 50 |  |
|  | 630 |  | -“- |  | 15 |  |
| 17. | Gaisavadi no plānlokšņu tērauda: |  |  |  |  |  |
|  |  =0,7 mm, 420x900 |  | m |  | 6 |  |
|  | 400x900 |  | -“- |  | 3 |  |
|  | 580x900 |  | -“- |  | 12 |  |
|  | 1000x1000 |  | -“- |  | 1 |  |
| 18 | Pāreja no plānlokšņu tērauda =0,7mm |  |  |  |  |  |
|  | 580x900  1000x1000h; l=0,5m |  | gb. |  | 1 |  |
|  | 580x900  630 l=0,5m |  | -“- |  | 1 |  |
|  | 420x900  630 l=0,5m |  | -“- |  | 1 |  |
| 19. | “Paroc” akmens vates siltumizolācija: |  |  |  |  |  |
|  |  = 100 mm | Paroc Wired Mat 80 | m2 |  | 12 |  |
|  | “PAROC”, Somija. |  |  |  |  |  |
| 20. | “Paroc” akmens vates siltumizolācija: |  |  |  |  |  |
|  |  = 40 mm | Paroc Wired Mat 80 | m2 |  | 5 |  |
|  | “PAROC”, Somija. |  |  |  |  |  |
| 21. | “Paroc” akmens vates siltumizolācija: |  |  |  |  |  |
|  |  = 50 mm | Paroc Wired Mat 80 | m2 |  | 1 |  |
|  | “PAROC”, Somija. |  |  |  |  |  |
| # AVK-V.IS |  |  |  |  |  | Lapa 3 |