Skaidrojošs apraksts. AVK

Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-15 | Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. |
| 2. | LBN 201-15 | Būvju ugunsdrošība. |
| 3. | LBN 202-15 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 4. | LBN 208-15 | Publiskās ēkas un būves. |
| 5. | LBN 003-15 | Būvklimatoloģija. |
| 6. | LBN-016-15 | Būvakustika |
| 7. | LVS CR 1752:2008 | Ēku ventilācija. Iekštelpas vides projektēšanas kritēriji. |
| 8. | LVS EN 13779:2007 | Nedzīvojamo ēku ventilācija. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu veiktspējas prasības. |

Aprēķinu nosacījumi

Aprēķina nosacījumi projektēšanai un regulēšanai

Āra gaisa temperatūra ziemas periodā:			-22.3 oC, 90%

Āra gaisa temperatūra vasaras periodā:			+27.0 oC, 70%

Ventilācijas sistēmu siltumapgāde (siltumnesējs –35% ūdens-etilenglikola maisījums) 
Turpgaita						80 oC 
Atpakaļgaita						60 oC

Gaisa apmaiņas daudzums telpās:

Lielā Aula (500 personas)				20m3/h uz vienu personu

Zelta, Sudraba zāle (100 personas)			20m3/h uz vienu personu

Lasītava (125 personas)					20m3/h uz vienu personu

Auditorijas (min uz 30 studentu, max uz 80 studentu)	15m3/h uz vienu personu

Kabineti						2 kārtas/stundā

Virtuve							4 kārtas/stundā

Gaiteņi							1 kārta/stundā

Noliktavas						1 kārta/stundā

Sanmezgli				50m3/h no vienas iekārtas

Velkmes skapis				500m3/h no vienas iekārtas

Virtuves nosūce no plīts				2000m3/h no vienas iekārtas

Tvaika nosūce no plīts					300m3/h no vienas iekārtas

Trokšņu spiediena līmenis no ventilācijas sistēmām:

Lielā Aula, Zelta, Sudraba zāle				līdz 30dB(A)

Auditorijas						līdz 30dB(A)

Kabineti						30-35dB(A)

Gaiteņi, palīgtelpas					35-40dB(A)

Uz āru							līdz 55dB(A)

Telpu kondicionēšana 
Multi split sistēma					Freons R410A

Ventiekārtas iebūvētais kompresors			Freons R407C

Ventilācijas sistēma

Pašlaik ēkā darbojas dabiskā ventilācija, pieplūde caur logiem un konstrukciju neblīvumiem, nosūce caur ventkanāliem sienas konstrukcijā. Dažas vietas ir lokālas mehāniskās nosūces sistēmas no WC mezgliem, velkmes skapjiem un lokālas pieplūdes mehāniskās sistēmas.

Projektā tiek paredzēts visai ēkai uzstādīt jauno ventilācijas sistēmu ar gaisa rekuperāciju. Ventilācijas iekārtas tiek izvietotas bēniņu stāvā. Gaisa pieplūde ir organizēta no esošiem dekoratīviem apaļiem logiem jumta konstrukcijā, gaisa izmēšana tiek pievienota pie esošiem skursteņiem. Pievienojot izmēšanas gaisa vadu pie skursteņa, jāparedz pasākumi, lai nosūces gaiss netiktu atpakaļ uz telpām, t.i. izmantojamais esošais kanāls ir jānosedz no apakšas. Ventilācijas iekārtu ienešana bēniņos ir paredzēta caur montāžas ailēm jumta konstrukcijā. Bēniņos esošus horizontālus ventilācijas kanālus un telpas ar veciem nosūces ventilatoriem demontēt ja tie traucē jaunas ventilācijas sistēmas izvietošanai. Pirms ventilācijas sistēmas demontāžas kas ir uzstādīta pēdējo 5 gadu laikā, pieaicināt pils tehniska dienesta pārstāvi.

Pils ēka tiek sadalīta pa zonām tā, lai vienas zonas garums būtu ap 30m un katrai zonai ir paredzēta sava ventilācijas iekārta. Kopā ir 14 ventilācijas iekārtas:

AHU1 apkalpo Lasītavu, auditorijas, kabinetus no cokola līdz 2.stāvam;

AHU2, AHU3, AHU4, AHU6 apkalpo auditorijas, kabinetus no cokola līdz 2.stāvam;

AHU5 apkalpo kabinetus 3.stāvā;

AHU7 apkalpo Sudraba uz Zelta zāles;

AHU8 apkalpo Lielo Aulu;

AHU9, AHU10, AHU13 apkalpo auditorijas, kabinetus no cokola līdz 2.stāvam;

AHU11, AHU12 apkalpo auditorijas, kabinetus no cokola līdz 3.stāvam jaunajā korpusā;

AHU14 apkalpo virtuves bloku un ēdnīcu cokola stāvā.

Gaisa apstrādes iekārtu kvalitātes un veiktspējas rādītāju ekvivalents no ražotājiem IVProdukt, VTS, Systemair vai analogs.

Lokālas nosūces sistēmas tiek paredzētas no WC blokiem, virtuves plīts un velkmes skapjiem.  Velkmes skapji darbojas īslaicīgi un pie kopēja gaisa balansa izvadītais gaisa apjoms netiek pieskaitīts.  Virtuves nosūces no plīts nevienmērības darbības koeficients tiek pieņemts 0,5. Lokālas nosūces tiek pievienotas pie esošiem ventkanāliem sienas konstrukcijā, pa ventkanālu izmešanas gaiss nonāk līdz bēniņiem un tālāk ar gaisa vadu tiek pievienots pie esošiem skursteņiem ar pretvārstu.

AHU iekārtas nodrošina gaisa sildīšanu ziemas periodā, pieplūdes gaiss tiek uzsildīts ar ūdens-glikola kaloriferu līdz aprēķinu temperatūrai. Siltuma nodrošinājuma avots –vietējais siltummezgls. Siltuma utilizācijai iekārtas AHU1-AHU13 tiek aprīkotas ar rotora reģeneratoru. Iekārtai AHU14, kas apkalpo virtuves un ēdnīcas zonu, ir paredzēts plākšņu rekuperators. Uz atzaru, kas apkalpo ēdnīcu, tiek uzstādīts kanāla EL sildītājs, kas piesilda pieplūdes gaisu par 2 grādiem. AHU7 un AHU8 iekārtas ir ar iebūvēto kompresoru EcoCooler, tas paredz pieplūdes gaisa dzesēšanu vasaras periodā.

Ventilācijas iekārtas ir energoefektīvas, rekuperatora efektivitāte ne mazāka par 82% un SFP ap 2,0 kW/m3/s. Pieņemot rekuperatora efektivitāti 85% uzreiz pieaug ventilatoru elektrības patēriņš, ka arī ja pieplūdes un nosūces gaisa plūsmas nav vienādas, tik augstu efektivitāti 85% ne vienmēr var dabūt (piemēram WC mezglu gaiss netiek rekuperēts). AHU iekārtas pieplūdes sekcijā uzstādīt filtru F7,  nosūces sekcijā uzstādīt filtru F6.  Ventilācijas iekārtas izvietot ventilācijas kamerās, iekārtas apšūt ar ugunsdrošo reģipsi Knauf Cubo K37 ar ugunsizturības robežu EI60 un uzstādīt ugunsdrošas durvis ar ugunsizturības robežu EI30.

Lokālas dzesēšanas  multi-split sistēmas tiek paredzētas datoru klasēs jaunajā korpusā (kopā 8 datoru klases -8 dzesēšanas sistēmas). Iekšējie bloki -dzesēšanas kasetes ar paneli, iebūvēto kondensāta sūkni un vadības pulti. Aukstumapgādes cauruļvadi ir no vara ar izolāciju „Armaflex XG” i=13mm. Ārējo bloku izvietošana pagraba stāvā zem jauna korpusa, pagrabs ir neapkurināms. Pagraba vedināšanai tiek paredzētas divas restes 1500x800mm pagraba sienu konstrukcijā. Kondensāta novadīšana tiek paredzēta no kondicionēšanas sistēmas iekšējiem un ārējiem blokiem, ka arī no ventiekārtas dzesēšanas sekcijas (AHU7, AHU8) un plākšņu rekuperatora (AHU14) (skat. ŪK daļu). Ventiekārtām ar rotora rekuperatoru kondensāta novadīšana nav nepieciešama, no mitrums no nosūces gaisa pāriet pieplūdes gaisā.

Jaunas vertikālas ventilācijas šahtas tiek paredzētas no cokola stāva līdz bēniņu stāvam uz telpas pusi rēķina. Vienas šahtas izmērs ir ~600x1200mm un mazākas, kopā 22 šahtas. Skaistie gaiteņi ar velvēm 1., 2.stāvā netiek aizkārti ar gaisa vadiem. Gaisa vadu vertikālie posmi tiek apšūti ar reģipsi. Gaisa sadalītāji -ventilācijas restes. Gaisa vadi, kas montējami atklātā veidā, attaukot un krāsot ar krāsu sienas tonī. Jaunajā korpusā telpās tiek paredzēts demontēt un montēt esošos moduļa tipa piekārtus griestus. Telpās cokola stāvā kur ir dekoratīvas velves, gaisa vadus tiek paredzēts ievietot grīdas kanālā (esošajā grīdas kanālā pie upes puses, kapenēs paredzēts jaunizbūvētais kanāls).

Svaiga gaisa ieņemšanas un izmēšanas vadi bēniņos tiek izolēti ar ugunsdrošo Ultimate UPS 4.0 Alu1 izolāciju i=50mm (EI30) ar folijas segkārtu. Visi pieplūdes un nosūces gaisa vadi neapkurināmos bēniņos tiek izolēti ar ugunsdrošo Ultimate UPS 4.0 Alu1 izolāciju i=100mm (EI60) ar folijas segkārtu. Pieplūdes gaisa vadi sistēmām AHU7 un AHU8 telpās tiek izolēti ar Ultimate UPS 4.0 Alu1 izolāciju i=50mm ar folijas segkārtu. Bēniņu vēdināšana paredzēta caur esošiem izvadiem jumta konstrukcijā. Lai uzlabot bēniņu vēdināšanu, pie dažiem esošiem caurumiem jumta konstrukcijā ir paredzēts pieslēgt gaisa vadu ar kanāla ventilatoru, gaisa vadu vilkt uz leju pie bēniņu grīdas (kopā 13 ventilatori). Esošo caurumu precīzo atrāšanas vietu jumta konstrukcijā precizēt autoruzraudzības kartībā. Bēniņos ir paredzētas jaunas laipas.

Gaisa vadi ir no cinkota skārda. Apaļie gaisa vadi – vītie, rūpnieciski izgatavotie ar stiprības rievojumu. Taisnstūra šķērsgriezuma gaisa vadi – rūpnieciski izgatavoti ar flanču savienojumiem un stiprības rievojumu.

| Gaisa vadu izmērs, mm | Sieniņas biezums, mm |
| --- | --- |
| Ø < 320 | 0,5 |
| Ø > 320 | 0,7 |
| 300 < S < 800 | 0,7 |
| S > 800 | 0,9 |

No velkmes skapjiem tiek paredzēti gaisa vadi no nerūsējoša tērauda ar ogles filtru un centrbēdzes ventilatori ar iznesamo motoru.

Gaisa vadu un veidgabalu savienojumus hermetizēt. Taisnstūra gaisa vadus jāaprīko ar stiprības ribām un gumijas starplikas blīvējumu. Gaisa vada malu max attiecība 3:1. Gaisa vadu sistēmas hermetizācijas blīvuma klase jāatbilst C klasei. Gaisa vadu tīrīšanas lūkas ir jāizvieto ievērtējot tīrīšanas iespējamību, gaisa vadu stiprinājumi uzstādāmi ik pēc 4-5 metriem. Gaisa vadu stiprināšanai izmantot konstrukcijas no nerūsējošiem materiāliem.

Visiem komponentiem, kuri varētu vibrēt (ventilatori, sūkņi utt.), jābūt izolētiem no ēkas konstrukcijām ar vibrāciju slāpētāju palīdzību, tērauda atsperēm vai citām ierīcēm. Aerodinamiskā trokšņa samazināšanai uz pieplūdes un nosūces gaisa vadiem tiek uzstādīti trokšņu slāpētāji. Vietas, kur paredzētas pārplūdes restes, ielikt durvis apakšējā daļā. Visām metāliskām daļām jābūt sazemētām. Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošas konstrukcijas ir uzstādīti ugunsdrošie vārsti EI 60 (t.i. starp stāvu pārsegumi). Ugunsdrošo vārstu kūstošo ieliktņu nostrādes temperatūra ir +72oC.

Gaisa caurplūdes regulācijai uz gaisa vadiem tiek uzstādīti regulēšanas vārsti, regulācija tiek veikta samazinot brīvo šķērsgriezumu attiecīgā izmēra gaisa vadam. Lielajās telpās un auditorijās tiek uzstādīti VAV vārsti, kas paredz iespēju atslēgt telpas grupu, ja telpas netiek lietotās. Vārstu slēdzi jāizvieto pie ieejas auditorijā. Ventilācijas sistēmas agregāta darbības regulēšana ir pēc spiediena sistēmā, maģistrālajos gaisa vados tiek uzstādīti spiediena sensori, kad VAV vārsts ir  aizvērta stāvokli, ventilators strādā ar mazāko apgriezienu skaitu.

Ventilācijas iekārtu kaloriferu siltumapgādes cauruļvadi ir no tērauda. Tērauda cauruļvadus jāgruntē ar URF-0110 grunti divās kārtās. Siltumapgādes cauruļvadu izolācija - Paroc Hvac Section AluCoat T ar i=50mm vai cita ražotāja analogs. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos punktos tukšošanas vārsti. Montējot cauruļvadus zem griestiem ievērot minimālo kritumu 0,002 uz iztukšošanas pusi.

Saskaņā ar pasūtītāja lūgumu balansēšanas vārstu plūsmas mērīšanai, kontrolei un regulēšanai siltumapgādes specifikācijā tiek pievienots balansēšanas mērinstruments.

Visi ventilācijas sistēmas agregāti tiek kontrolēti un vadīti izmantojot lokālu automātikas vadības skapi vai pulti. Ventilācijas sistēma tiek ieslēgta/izslēgta no vadības pults manuālā režīmā. Pults izvietošanu precizēt ar pasūtītāju. Iekārtas automātika paredz iespēju perspektīvā pieslēgties pie BMS sistēmas. Ventiekārtas ventilatori ir aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem un ir iespēja regulēt ventilatoru apgriezienu skaitu. Ventilatora EL rezerve ne mazāka par 20%. Ventilācijas sistēmas agregāta darbības regulēšana ir pēc spiediena sistēmā, maģistrālajos gaisa vados tiek uzstādīti spiediena sensori. Ventilācijas sistēmas vidējais  darba laiks ir 8h dienā.

Siltuma slodze ventilācijai ~355kW;

Uzstādīta elektrības slodze ventilācijai ~162kW;

Uzstādīta elektrības slodze gaisa dzesēšanai ~52kW.

Saskaņā ar ventilācijas sistēmas iepriekšējo apsekošanu un energoauditu, esošā mehāniskā ventilācija patērē 49kW elektrības, kas pie 1714h darba stundām gadā sastāda 85000kWh gadā un izmeši 33745 kgCO2 gadā. Pēc tas ventilācijas sistēmas atjaunošanas, uzstādot jaunus ventilatorus velkmes skapjiem un WC blokiem, pie gaisa ražības 23270m3/h tiks patērēts 15kW elektrības, kas pie 1714h darba stundas gadā sastāda 25710kWh gadā un izmeši 10206 kgCO2 gadā.

Ugunsdrošības risinājumi

Ugunsgrēka gadījumā jāparedz visu mehānisko ventilācijas sistēmu izslēgšanu. UAS daļu izstrādāt cita projekta ietvaros. Dūmu novādīšana tiek risināta caur esošiem dūmu izvades ailām, t.i. atveramiem, izsitamiem logiem un durvīm.

Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošas konstrukcijas ir uzstādīti ugunsdrošie vārsti EI60 (t.i. starp stāvu pārsegumi). Ugunsdrošo vārstu kūstošo ieliktņu nostrādes temperatūra ir +72oC. Ventilācijas iekārtas tiek izvietotās ventilācijas kamerās ar sienas ugunsizturības robežu EI60 un durvju ugunsizturības robežu EI30. Visiem gaisa vadiem bēniņos ir paredzēta ugunsdrošā izolācija Ultimate UPS 4.0 Alu1.

Šajā būvprojektā saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir jāizstrādā tikai objekta ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas risinājumi, arī ugunsdrošības pasākumi un risinājumi ir izstrādāti tādā apjomā, lai nodrošinātu objekta ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbūvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Attiecībā uz pārējām objekta daļām un tā inženiersistēmām, kuras netiek risinātas šajā būvprojektā, ir jāizstrādā atsevišķs ugunsdrošības pasākumu pārskats.

Sistēmas marķēšana

Visiem tekstiem ir jābūt latviešu un angļu valodā. Marķēšanas elementi tiek izvietoti viegli redzamās vietās. Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst izpildrasējumu apzīmējumiem.

Regulēšana un testēšana

Testi tiek veikti atbilstoši sistēmu funkcionalitātei un savstarpējam balansējumam. Regulēšana un balansēšana tiek veikta pirms sistēmas nodošanas. Pirms sistēmas nodošanas visi mērījumu rezultāti tiek apkopoti mērījumu protokolos. Protokolā ir jānorāda mērīšanas metode.

Trokšņu līmeņa mērījumi ir jāveic saskaņā ar standarta mērījumu metodēm telpās, kurās tiek reglamentēts normētais trokšņu līmenis.

Sastādīja:		J.Mežsarga

SGŪTIS sert. Nr. 3-00353