SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Projekts izstrādāts pamatojoties uz:

Būvnormatīviem:

- LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”.

Vispārīgais.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas normatīvie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas.

Kondensāta kanalizācijas sistēma.

Projektā paredzēts izbūvēt kondensāta kanalizācijas sistēmu no kondicionēšanas sistēmas iekšējiem un ārējiem blokiem, kā arī no ventiekārtas dzesēšanas sekcijām AHU7 un AHU8 un no plākšņu rekuperatora AHU14 (skatīt AVK daļu).

Kondensāta kanalizācijas sistēmu paredzēts pieslēgt pie esošajiem sadzīves kanalizācijas stāvvadiem.

Tā kā AHU14 darbosies ziemas laikā un cauruļvadus paredzēts izbūvēt neatsildāmajos bēniņos, kondensāta kanalizācijas cauruļvadam paredzēta elektroapsilde (skatīt EL daļā). AHU7 un AHU8 ziemā kondenāta novadīšana nav paredzēta.

Kondicionēšanas sistēmas ārējiem blokiem pagraba stāvā paredzēti kondensāta sūkņi. Tā kā āra bloki novietoti zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni, tiek izmantota kanalizācijas sūkņu stacija ar spiedvada pieslēgumu pie esošā kanalizācijas stāvvada virs skatakas vāka līmeņa. Elektrības pieslēgumu sūkņiem skatīt EL daļā.

Kondensāta kanalizācijas sistēmu paredzēts izbūvēt no PVC kondensāta kanalizācijas sistēmas plastmasas cauruļvadiem DN20 mm līdz DN40 mm, spiedvadu no PE PN10 cauruļvadiem. Lai novērstu kondensāta rašanos, cauruļvadus jāizolē ar pretkondensāta izolāciju.

Vietā, kur cauruļvadi šķērso sienas, cauruļvadus jāizbūvē aizsargčaulā. Spraugu starp aizsargčaulu un cauruļvada izolāciju aizpilda ar ugunsdrošo mastiku HILTI Brandkitt CP 611A vai analogu.

Spiedvadam, šķērsojot starpstāva pārsegumu, paredzēta ugunsdrošā lenta un aizsargčaula. Spraugu starp aizsargčaulu un spiedvadu aizpilda ar ugunsdrošo javu HILTI CP 636 vai analogu.

Izstrādāja:                                                                                          I.Ruža