07-041


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPĀRĒJAS ZIŅAS.
1.1.  Mācību telpu izbūve mansardstāvā projektēta un pirmā stāva pārseguma siju avārijas stāvokļa novēršanas pasākumi LLU Tehniskās fakultātes ēkā Čakstes bulvārī 5, Jelgavā, sagatavoti pēc LLU pasūtījuma.

1.2.  Projektēšanas stadija – tehniskais projekts.

1.3.  Mācību telpu izbūve projektēta atbilstoši:

· Projektēšanas uzdevumam – 1.pielikums;

· Jelgavas pašvaldības Būvvaldes 2008. g. 4. februārī izdotam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr. 34/4-6  - 2. pielikums;
· VA „SVA” Jelgavas filiāles 2008. gada 17. janvārī izdotam Higiēnas uzdevumam projektēšanai Nr. 15 - 3. pielikums;
· VUGD Jelgavas brigādes 2008. gada 7. janvārī izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr.22/10-10-1 – 4. pielikums.   

1.4. Projektēšanā izmantoti:

· SIA „Ģeometrs” 2008. februārī izdots topogrāfisks uzmērījums – 5. pielikums; 
· Ēkas ceturtā stāva inventarizācijas plāni;

· Latvijas PSR Celtniecības ministrijas Valsts Lauku celtniecības projektēšanas institūta
             „Latgiproseļstroj (Lauku Projekts)” 1957. - 1960. gados izdotā LLA Mehanizācijas
             fakultātes mācību korpusa būvprojekta(šifrs 83) inženierģeoloģosko darbu atskaites
             materiāli, būvkonstrukciju, ūdensapgādes, apkures un ventilācijas darba rasējumi;

· SIA “Komunālprojekts Jelgava” 2005.gadā izdots LLU Tehniskās fakultātes jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas tehniskais projekts (pasūtījums Nr. 05-011).

2. OBJEKTA UN TĀ NOVIETNES APRAKSTS.    
2.1.  LLU Tehniskās fakultātes mācību korpuss Čakstes bulvārī 5 atrodas pilsētas centrā, Valstij - Latvijas Republikas Zemkopības Ministrijas personā piederošā zemes gabalā. Zemes gabala kopplatība - 12197 m2, kadastrs 0900 006 0189, Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas nostiprinājuma uzraksta kopija – 6. pielikums, zemes robežu plāna kopija - 7. pielikums.

2.2. Zemes gabals robežojas:

· ZA pusē – ar Čakstes bulvāri (Driksas krastmalu);

· DA pusē – ar Ūdens ielu;

· DR pusē – ar dažādiem īpašniekiem piederošiem zemes gabaliem;

· ZR pusē – ar Valstij - Latvijas Republikas Zemkopības Ministrijas personā piederošām zemēm (LLU dienesta viesnīcas).     
2.3. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultātes mācību korpuss ir būvēts XX
       gadsimta piecdesmito un sešdesmito gadu mijā - nodots ekspluatācijā 1962. gadā, projektēts

      1957. – 1960. gados (Latvijas PSR Celtniecības ministrijas Valsts Lauku celtniecības
       projektēšanas institūts „Latgiproseļstroj” (Laukuprojekts), projekta galvenais arhitekts Kūlis).
2.4.  Objekts uzbūvēts ar viena, trīs un četru stāvu daļām. Četrstāvu daļai pēc 2005. g. 9. janvāra vētras nopostītais jumts atjaunots kā piektais - mansarda stāvs (LLU Tehniskās fakultātes jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas tehniskais projekts, SIA “Komunālprojekts Jelgava”, 2005.g., pasūtījums Nr. 05-011. 
3.    PROJEKTA RISINĀJUMI.
3.1.          Plānojums un arhitektūra
3.1.1. Atbilstoši projektēšanas uzdevumam nopostītā zemā jumta vietā uzbūvētajā mansarda

            (jumta) stāvā projektētas mācību telpas:

· semināru un prezentāciju telpa (137.8 m2) un virtuve (18.6 m2);

· studentu pašpārvalde (50.8 m2);

· datorgrafikas kabineti (35.30 un 51.60 m2);

· auditorija (57.20 m2);
· karjeras konsultācijas (16.70, 53.70 un 27.10 m2);

· bibliotēkas lasītava (80.60 un 16.90 m2);

· alternatīvās enerģētikas laboratorija (47.60 un 21.30 m2);
· mākslīgā intelekta laboratorija (43.00 un 19.70 m2);

· relaksācijas telpas (51.60, 6.70, 10.10 un 17.80 m2);

· vizuālās mākslas studija (46.30 un 16.90 m2);
· siltumprocesu laboratorija (63.70 m2);

· pedagogu kabineti, higiēnas un citas palīgtelpas.
3.1.2. Šajā projektā paredzēta arī tualetes telpu renovācija ēkas trešā un ceturtā stāvos.                

3.1.3. Pie ēkas pagalma fasādes projektētas atklāta tipa evakuācijas kāpnes.
3.2.          Būvkonstrukcijas
3.2.1. Projektēšanas programmā prasīto funkciju izvietošanai vairākās vietās gaiteņa sienās paredzēta jaunu durvju ailu izkalšana, sienās iepriekš iebūvējot tērauda nesošas pārsedzes

3.2.2. Evakuācijas kāpnes pie ēkas pagalma fasādes paredzēts balstīt uz nesošas tērauda kolonnas un katra stāva līmenī ieenkurotas ēkas ārsienas mūrī.
3.3.5. Ēkas ugunsizturības nodrošināšanai tērauda sijām paredzēts izmantošanai atbilstošajā jomā
          sertificēts aizsargpārklājums ar nepieciešamo ugunsizturību..             
3.3.     Apkure 
3.3.1. Siltuma avots – LLU katlu māja, no kuras atbilstoši iepriekš izdotam tehniskam projektam (SIA “Komunālprojekts Jelgava” pasūtījums Nr. 05-011, 2005. g.) ir uzbūvēts atsevišķs siltumenerģijas pievads bēniņu stāvam;

3.3.2. Pieslēgšanās punkts - siltummezgls ventkamerā (telpa Nr. 503);

3.3.3. Siltumnesējs: apkures sistēmā – ūdens 85/600C; 

3.3.4. Apkures sistēma - grīdās iebūvētas daudzslāņu kompozītmateriāla caurules („Unipipe” vai kvalitatīvi līdzvērtīgas). 

3.3.5. Sildķermeņi – izmantošanai sertificēti tērauda radiatori (tipi 11 un 22; H =300 un 500mm), ar termoregulātoriem, ieskrūvēm un atgaisotājiem;

3.3.6. Šajā projektā paredzēta sildķermeņu uzstādīšana vēdināšanas telpās (Nr. 503 un 536) un radiatoru pārvietošana pie evakuācijas izejām2., 3. un 4. stāvos. 

3.4.      Vēdināšana
3.4.1. Projektēto mācību telpu ventilācijai paredzēts izmantot iepriekš atbilstoši LLU Tehniskās fakultātes jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas tehniskajam projektam (SIA “Komunālprojekts Jelgava” pasūtījums Nr. 05-011, 2005. g.) samontētās - divas pieplūdes sistēmas ar gaisa uzsildīšanu ūdens kalorīferos, dabīgās un piespiedu nosūces sistēmas ar velkmi pastiprinošiem jumta ventilatoriem;
3.4.2. Projektēšanas programmā prasīto funkciju izvietošanai dažās vietās paredzētas jaunas nosūces sistēmas ar gaisa izvadīšanu caur jumtu;

3.4.3. Virsnormatīva aerodinamiskā trokšņa novēršanai papildus trokšņa slāpētājiem, kas bija paredzēti projektā 05-011, paredzēts uzklāt  skaņas izolāciju sienām starp vēdināšanas iekārtu un mācību telpām.
3.5.     Ūdensapgāde un kanalizācija 
3.5.1. Šajā projektā pieņemts, ka ugunsdzēsības ūdensvads – četri ugunsdzēsības krāni  bēniņu stāvā ir ierīkoti atbilstoši LLU Tehniskās fakultātes jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas tehniskam projektam (SIA “Komunālprojekts Jelgava” pasūtījums Nr. 05-011, 2005. g.).       
3.5.2. Projektā paredzēta mazgātņu un klozetpodu, ieskaitot tualešu telpas trešā un ceturtā stāvos,   pieslēgšana pastāvošām ēkas ūdensvada un kanalizācijas sistēmām;

3.5.3. Ūdens uzsildīšanai siltummezglā (503. telpa) projektēts lodēts siltummainis (20 kW);

3.5.4.  Karstu ūdeni paredzēts pievadīt tikai mansardstāva telpām. 
3.6.     Elektroapgāde
3.6.1. Projektējamo mācību telpu elektroapgādi paredzēts pieslēgt iepriekš neizmantotajam kabeļu ievadam no Ūdens ielas, veidojot visam objektam divpusēju elektroapgādi;

3.6.2. Projektējamo mācību telpu elektroapgādei nepieciešamā papildus jauda 80 kW;

3.6.3. Mācību telpās projektēts CNuN 4-79-80 “Dabīgais un mākslīgais apgaismojums” prasībām atbilstošs elektroapgaismojums;

3.6.4. Elektroapgaismojumam paredzēts izmantot dienas gaismas spuldzes un telpu izmantošanas raksturam atbilstošus gaismas ķermeņus (atbilstībai izmantošanai reglamentētajās jomās ir jābūt apliecinātai atbilstoši likumam “Par atbilstības novērtēšanu”); 

3.6.5. Instalācijai paredzēts izmantot kabeļus un vadus ar vara dzīslām;

3.6.6. Šajā projektā pieņemts, ka objekta aizsardzībai no atmosfēras elektrības ir uzstādīta LLU Tehniskās fakultātes jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas tehniskam projektam (SIA “Komunālprojekts Jelgava” pasūtījums Nr. 05-011, 2005. g.) atbilstoša zibens aizsardzības un zemēšanas sistēma
3.7.    Vājstrāvu sistēmas

3.7.1. Projektā paredzēta signālpultij, kas atrodas dežuranta telpā, pieslēgtas apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas sistēma bēniņu stāvā. 

3.7.2. Ugunsgrēka izcelšanās un patvarīgas iekļūšanas telpās draudu atklāšanai paredzēts uzstādīt siltuma-dūmu, dūmu un kustības sensorus.         

4. VIDES AIZSARDZĪBA.

4.1.  Objektam – augstskolas mācību korpusam nav videi nedraudzīgu izpausmju. 

4.2.  Būvniecībai un būvlaukuma sagatavošanai nav nepieciešama koku un krūmu nociršana.

4.3.  Rekonstrukcijas gaitā radušos būvgružus paredzēts nogādāt sertificētā izgāztuvē. Projektētajā objekta nav sagaidāms liels būvgružu daudzums.
4.4. Lai būvniecības gaitā nenotiktu koku un krūmu bojāšana, grunts piesārņošana ar degvielu, eļļām vai citām videi kaitējošām vielām, vai to ieplūdināšana kanalizācijas tīklā ir atbildīgs būvuzņēmējs, kam darbu veikšanas projektos jāiestrādā atbilstīgi norādījumi un jāgādā par to ievērošanu darbu gaitā.

5. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA.
5.1.    Projektētā objekta būvdarbiem nolīgstams būvuzņēmējs, kam ir atbilstoša pieredze un
           projektā ietilpstošiem darbiem.          

5.2.    Būvdarbi sākami tikai pēc būvatļaujas saņemšanas pilsētas būvvaldē.
5.3. Kā piebraucamie ceļi izmantojami Čakstes bulvāris, Ūdens iela un fakultātes ēkas pagalms.
5.4. Būves apgāde ar ūdeni un elektroenerģiju no objekta pastāvošajām ūdens un elektroapgādes sistēmām, patēriņa uzskaiti un norēķinu kārtību saskaņojot ar LLU administrāciju un Tehniskās fakultātes dekanātu.

5.5. Būvniecības laikā ierīkojamas pārvietojamas higiēnas un sadzīves telpas (tualetes, dušas, ģērbtuves).
5.6. Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantojami pastāvošie ugunsdzēsības ūdensvada krāni ēkas ceturtajā stāvā un rokas ugunsdzēsības aparāti – pa vienam uz katriem 70 m2.

5.7. Lielizmēra materiālu un metāla konstrukciju pievešana paredzēta autotransportu, nokraušana īslaicīgai uzglabāšanai arī beramu un fasējamu materiālu novietošana - ar LLU administrāciju saskaņotā pagaidu būvmateriālu nokraušanas un konstrukciju sagatavošanas laukumā – objekta iekšpagalmā. 

5.8. Bīstamās zonas objektā: pie ieejas ēkā un gar Čakstes bulvāri un Ūdens ielu ierobežojamas ar metāla režģu žogu, kas nosegts ar stiegrotu polietilēna plēvi un speciālu jumtiņu.

5.9. Būvdarbu laikā, būvējot evakuācijas kāpnes, lai novērstu nepiederošu personu pakļaušanu riskam un arī putekļu nokļūšanu pārejās telpās, piegulošās telpas slēdzamas un visos stāvos ar blīvu aizkaru norobežojamas no gaiteņa. Tāpēc šie darbi veicami laika posmā, kad ēkā nenotiek mācības.
5.10. Būvgružu savākšana paredzēta inventāros būvgružu konteineros, kuros tos uzkrāj līdz aizvešanai uz izgāztuvi.      

5.11. Pirms būvdarbiem būvuzņēmējam, ņemot vērā savas iespējas vertikālā transporta un montāžas mehanizācijas organizēšanā, jāsagatavo darbu veikšanas projekti dažādiem darbu kompleksiem, vai viens kopīgs (komplekss) DVP visai būvei. DVP un darbu grafiki jāsaskaņo ar LLU administrāciju.

6. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

6.1. Plānojums, arhitektūra un būvkonstrukcijas.
6.1.1. Ēkas ugunsdrošības pakāpe – II.

6.1.2. Paredzamais lietotāju skaits ≥ 50 ≤ 250.
6.1.3. Attālums starp evakuācijas izejām (kāpnēm) - 75 metri.

6.1.4. Lai samazinātu evakuācijas ceļu garumu, pie ēkas pagalma fasādes projektētas atklāta tipa evakuācijas kāpnes.
6.1.5. Stāvs ar nedegošām starpsienām (EI 60) un ar ugunsizturīgām durvīm (EI 36) gaitenī sadalīts divos ugunsdrošības nodalījumos;

6.1.6. Projektējamais mansarda stāvs no vaļējās kāpņu telpas norobežota ar ugunsnoturīgu (REI 120) vitrīnu, bet no slēgtās kāpņu telpas ar ugunsnoturīgām (EI 36) durvīm.
6.1.7. Tērauda kolonnu ugunsizturība – 120 min.

6.1.8. Nesošo sienu ugunsizturība – 120 min.

6.1.9. Starpstāvu pārsegumu plātņu (esošo) ugunsizturība – 45 min.

6.1.10. Starpstāvu pārsegumu siju (esošo) ugunsizturība – 60 min.

6.1.11. Jumtu konstrukcija (izbūvēta pēc iepriekš izdotā LLU Tehniskās fakultātes jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas tehniskā projekta (SIA “Komunālprojekts Jelgava”, 2005.g., pasūtījums Nr. 05-011) ugunsizturība – 15 min. 

6.1.12. Tērauda konstrukciju ugunsizturība nodrošināta ar apdares materiāliem. Risinājumus skatīt projekta BK sadaļā.
6.2. Ugunsdzēsības ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli

6.2.1. Iekšējai ugunsdzēsībai - pēc iepriekš izdotā LLU Tehniskās fakultātes jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas tehniskā projekta (SIA “Komunālprojekts Jelgava”, 2005.g., pasūtījums Nr. 05-011) ir uzstādīti četri ugunsdzēsības skapji ar ugunsdzēsības krāniem
6.2.2. Ārējā ugunsdzēsība (20,0 l/s) nodrošina no pastāvošais Jelgavas pilsētas ūdensvada tīkls un ugunsdzēsības hidranti  Čakstes bulvārī

6.3. Ventilācija 
6.3.1. Ventilācijas sistēmas projektētas tikai mansardstāvā.

6.3.2. Paredzēta ventilācijas sistēmu automātiska atslēgšana uguns trauksmes gadījumā.
6.4. Elektroapgāde
6.4.1.  Ugunsgrēka gadījumā paredzēta elektrības atslēgšana pastāvošām (LLU Tehniskās fakultātes jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas tehniskais projekts, SIA “Komunālprojekts Jelgava”, 2005.g., pasūtījums Nr. 05-011) un projektējamajām ventilācijas iekārtām.
6.4.2. Šajā projektā pieņemts, ka objekta aizsardzībai no atmosfēras elektrības ir uzstādīta LLU Tehniskās fakultātes jumta konstrukcijas un seguma atjaunošanas tehniskam projektam (SIA “Komunālprojekts Jelgava” pasūtījums Nr. 05-011, 2005. g.) atbilstoša zibens aizsardzības un zemēšanas sistēma
6.4.3. Risinājumus skatīt projekta EL sadaļā.
6.5.  Vājstrāvu sistēmas
6.5.1. Ugunsgrēka automātiskai atklāšanai projektēta signalizācijas iekārta „Bentel J424” (vai kvalitatīvi līdzvērtīga), kombinēti un siltuma sensori, rokas vadības slēgpogas un skaņas trauksmes izziņošanas ierīces.

6.5.2. Signalizācijas iekārta kontrolpaneli paredzēts uzstādīt ēkas pirmā stāvā, dežuranta darba vietā un tam perspektīvē paredzēts pieslēgt visas ēkas signalizāciju.
6.5.3. Risinājumus skatīt projekta VS(US) sadaļā

Būvprojekta vadītājs:                                              Kārlis Brakanskis

