


komunālprojekts


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Komunālprojekts Jelgava”; Vienotais reģistrācijas Nr.43603014192  

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV – 3001; Tālrunis: 63023445;  Fakss: 63021397; E pasts: birojs@k-projekts.lv
Konts Nr.LV98 UNLA 0008 3004 6703 6 SEB banka, kods:UNLALV2X; 

. 

2010. gada 28. decembrī                                                                                                                                           
 Jelgava                                                                      Jautājumi un atbildes
Paskaidrojuma raksts

1. Kuri no projekta risinājumiem paredz metāla konstrukcijas apstrādāt ar ugunsdrošiem materiāliem? – skatīt sadaļu „Būvkonstrukcijas” (BK)
2. Kur projektā ir redzama sadaļa būvkonstrukcijas? - sadaļā „Būvkonstrukcijas” (BK), kas dwg formātā diemžēl, nav pieejama; Skatīt informāciju LLU mājas lapā , publicētu 08.12.2010 .
AR-2

1. Izkaļamo ailu izmēri sakrīt ar projektēto vitrīnu, logu un durvju platumu, kas doti specifikācijās un rasējumos. Tas pats tiek piedāvāts arī augstumam. Kādiem ir jābūt vitrīnu, logu un durvju gabarītiem platumā un augstumā? Vai projekts pieļauj minēto būvelementu gabarītu samazinājumu (piemēram, durvju vērtnes  augstumu) no projektētā 2100mm uz 1950 mm. – rasējumā AR-2 norādīts ailu platums un augstums, specifikācijā (rasējums AR-5) vitrīnu gabarītu izmēri un dalījums. Virsgaismu, durvju vērtņu un citu stikloto laukumu lielums detalizējams atkarībā no pretendenta izraudzītā vitrīnu izgatavotāja. Bez tam lūdzam pievērst uzmanību 11. piezīmei rasējumā AR-2.
2. Vai projekts patiešām paredz polikarbonāta tualešu kabīņu izbūvi? Kādi tehniskie risinājumi ir individuāli izstrādājamiem elementiem – Polikarbonāta vietā var izmantot lamināta materiālu, starpsienas - 0.10 m no grīdas uz nesoša metāla karkasa h=2.00m
3. Kāds materiāls, dimensijas un tehniskie risinājumi ir individuāli izstrādājamām pisuāru starpsienām.– Urinālus atdalošās plastikāta starpsienas stiprināt uz metāla karkasa 0.10 m no grīdas izmēros 1,80x0.60 m.
4. Kādēļ margām ir trīs dažādi nosaukumi? Vai to pielietojums ir paredzēts dažādās vietās? Kur tādā gadījumā ir attēlotās margas projekta plānos. – Neskaidri formulēts nekonkrēts jautājums.
5. Kādēļ margu notinumā ir dažādi izmēri to dimensijām? Kādiem jābūt izmēriem?- Pareizie margu izmēri doti  margu pretskata rasējumā.
6. Kādēļ margu sānskatā un pretskatā ir dažādi stiprinājuma veidi? Kādam ir jābūt stiprinājuma risinājumam? -Margas paredzēts stiprināt grīdā (skatīt sānskata rasējumu)
7. Kas tiek ņemts par atskaites punktu telpā 503, izkaļot padziļinājumus apkures ūdens izlaidei? Kur ir tehniskais risinājums padziļinājumam un kāda ir ūdeņu novadīšana? – par atskaites punktu jāņem jau iebūvētā grīda.
8.  Projektā piedāvātais risinājums gaiteņa 501 apdarei plānā nesakrīt ar paskaidrojuma rakstā, apjomos minēto un apzīmējumos attēloto. Ja apskata plānu, tad gaiteņa apdare ir tikai pāris m2 starp asīm 3 un 4. Kādi ir ģipškartona izbūves apjomi mansarda gaitenī un kur tas ir attēlots projektā. – skatīt apdares darbu tabulu (rasējums AR-6).
	[image: image1.jpg]



„Ugunsdzēsības kaste”


9.  Kas ir domāts gaitenī 501 ar ugunsdzēsības kasti?-ugunsdzēsības ūdensvada krāna skapja noformēšana (skatīt foto).
10. Kur paredzēts izbūvēt 4, 3, 2 stāva evakuācijas kāpnes, kas attēlotas perpendikulāri ēkai bez piesaistēm? Kāds ir izkaļamās ailas izmērs. – gar fasādi (skatīt mansarda stāva plānu un rasējumus BK- 4, 5, 6). Plāna fragmentā „4, 3, 2 stāva evakuācijas kāpņu izeja” perpendikulāri ēkai attēlotās kāpnes ir kļūda. 
11. Grīdu risinājumi G-1,G-2,G-3,G-4 nav apskatīti kontekstā ar apkures projektu AVK-1 Lapa 2,3. Kādam jābūt risinājumam? - Grīdas jāiebūvē atbilstoši projektam (jautājums formulēts nekonkrēti). 
Piezīmes.

1. Vai ar metāla konstrukciju pretuguns apstrādi punkti 1,2 domāts apstrādāt esošās konstrukcijas vai no jauna būvējamās? Kādi apstrādes apjomi ir paredzēti un cik lieli tie ir? – 16.88 m2, skatīt 18., 19., 23., 24., 25. punktus darbu apjomu sarakstā (tāmē) Nr. 1/1.
2. Kā var noteikt izmaksu punktam 3, ja tas jāsaskaņo būvniecības laikā? Kādi ir punktam 3 (telpai 534) risinājumi? – izmaksu jānosaka atbilstoši apjomiem apdares darbu tabulā (rasējums AR-6);
3. Ko nozīmē punkts 4? Metāla elementus zem apstrādāt pret koroziju un apmest. Kāds ir to apjoms, un kur to var atrast? –metāla elementi (sijas, ribspāres, ailu pārsedzes, rāmji), ko nosedz apdare un piekārtie griesti. To daudzumu skatīt darba apjomu sarakstā (tāmē) Nr. 1/1.
	[image: image2.jpg]



5. p. - noseglīstes
	[image: image3.jpg]


 

8.p. - pakāpienveida izvirzījums 


4. Ko nozīmē punkts 5? Pielikt fasādes krāsojuma tonim atbilstīgu montāžas putu noseglīstes visiem agrāk iebūvētiem logiem. – tas nozīmē, ka noseglīstes jāpieliek iepriekš iebūvētiem logiem (pa perimetru – skatīt foto)
5. Kas domāts punkta 6 nobeigumā? Teikums nav nobeigts. – Pilns teikums: „Trijstūra logiem un logiem 534. telpā veidot 0.15 cm platas gaišas lamināta palodzes.’’
6. Ko nozīmē punkts 10? Vides pieejamībai nodrošināt ailu izbūvi bez sliekšņa. Kur tas ir, un cik daudz? – Visām projektā paredzētajām durvīm, izņemot izejas durvis uz evakuācijas kāpnēm, jābūt bez sliekšņa, lai nodrošinātu vides pieejamību.
7. Kurš no būvlikumiem paredz būvniekam nosolīt objektu, pēc tam skaņot, kā minēts punktā 12? – pastāvošā prakse ir, ka tehniskā projektā norāda kvalitātes prasības, bet krāsu toņus precizē (skaņo) autoruzraudzības kārtā darbu gaitā
8. Uz kurām vietām konkrēti attiecas punktā 14 minētais par pakāpienveida izvirzījumiem? – uz visām ārsienām, jo apmēram 30 cm augstumā mainās sienas biezums (skatīt foto).
9. Vai punktā 16 un mezglā M-3 dotais risinājums nodrošina skaņas izolāciju semināru un prezentācijas telpai? Cik decibeli šāds risinājums nodrošina? – Skaņas izolējošais slānis skaņas slapēšanu vismaz par 50dB.
AR-3

1. Kādi ir tualešu kabīņu tehniskie risinājumi? – skatīt atbildi analogam jautājumam par rasējumu AR-2.
2. Kādi ir pisuāru atdalošo sieniņu izmēri un tehniskie risinājumi? - skatīt atbildi analogam jautājumam par rasējumu AR-2.
3. Vai 402. un 302. telpai ir pietiekoši izmēri cilvēku kustībai (979mm)? – rekonstrukcijās jārēķinās ar esošo situāciju.
4. Kādi ir izkaļamo ailu izmēri vīriešu tualetei? Kur ir būvkonstrukciju sadaļa?- ailas platums – 1 metrs (skatīt rasējumu BK- 2). 
AR-4

1. Kur rasējumos ir attēlots griezuma skats 1-1? – Teksts „Griezums 1-1” lapas nosaukumā ir kļūda.
2. Kur ir izmēri tehniskajam piedāvājumam? – nesaprotams jautājums.
3. Kur ir arhitektūras mezgli? – nesaprotams jautājums.
4. Vai evakuācijas trepju izbūves augstumi kā reāli lielumi, tos uzmērot uz vietas objektā?- evakuācijas kāpņu laukumu atzīmes rasējumā pieņemtas vadoties pēc grīdas atzīmēm ēkas 2. 3. 4. un 5. (mansarda) stāvā. Pēc ailu izkalšanas tās obligāti precizējamas.  
5. Kādi risinājumi ir trepju pieslēgumiem ēkai pie ieejām stāvos? – starp evakuācijas kāpnēm un ēkas sienu jāatstāj distancējums 150 mm, jo ēku plānots nākotnē apšūt ar siltumizolāciju.
6. Kādi risinājumi un ar kādiem materiāliem tiek izpildīti sliekšņi evakuācijas izejās? – slieksnim jāpieliek skārda ārējā palodze.
7. Kādi risinājumi ir trepju margām? – skatīt pievienoto attēlu. 
[image: image4.jpg][EH AutoCAD 2008 - [WCompcc\Arhivs\2010_DARBIJELGAVAS_IZGL_IEST\Macibu telpu izbuve mansardst. LLU Tehn. fak\AR\AR_Tehniska_fakultate. dwe]
Fie Edt Vew Insert Fomat Tods DWogateway Draw Dimension Modfy Express Window Hep [Type @ quesion orhelo

WHERPY RO,/ F £-) L BERIDA [ astaer [ Biloer | [—— Bylaver
|s[Voowmos Msewl|ls/so0mr 00 00dn - HRDEA|[BOIBE )
lsamem+ORD+ v OU»r | [HSFH OPOANEHEL BO W ALF[ i 4

DWGgateEd|

IHXNSL

NOTINUMA  FRAGMENTS
900

GRIEZUMS

METALISKA CAURULE d=40ram

®
®
I
4
7
)
A
3
|1

240 240 240 240

STATNICT 40X40x4MM

X

AT\ Model (AR [ AR_2 [ AF_3  AR_4 [ AR5 [ ARLE [ ART

=

|-302427.09, 42566.70, 0.00 | SNAP GRID| ORTHO! [POLAR 0SNAP| 0TRACK DUCS| DYN [LwT [MODEL Arnotation Scale: 1100~ & 4 [ [

o rad.




8. Kā tiek nobeigtas margas evakuācijas platformai 1,77 m augstumā? – ar atveramiem vārtiņiem.
AR-5

1. Kādi risinājumi un materiāli L-2 vitrīnai slieksnim un savienojumā ar evakuācijas trepju platformu? – skatīt atbildes uz analogiem jautājumiem par rasējumu AR-4.
AR-6

1. Kādēļ sienas ir paredzēts gaitenī izbūvēt no triecienizturīga ģipškartona, bet sienas salaidums (kājlīstes) no plastmasas? – Nesaprotams jautājums (kājlīstes jāiebūvē kā paredzēts projektā).
AVK-1,lapa2

1. Projekta risinājums nav apskatīts kontekstā ar arhitektūras risinājumiem. Punkts 2 un 3 pēc jūsu norādēm nav tehniski izpildāms. Kādā veidā izbūvēt apkures maģistrāles, ievērojot cauruļu diametru, siltumizolāciju un stiprinājumus? – nesaprotams jautājums.
2. Kā atrisināt 0,002 cauruļu kritumu, kas sastāda no 210 līdz 240 mm pa visu sistēmas garumu? – apkures sistēma ir sadalīta vairākos iecirkņos, līdz kuriem maģistrāles iebūvējamas zem griestiem.
3. Kādā veidā izbūvēt pārseguma apkures sistēmas izlaides? - nesaprotams, kas ir „pārseguma apkures sistēma”? 
4. Kā tiek paredzēts savākt izlaistos apkures ūdeņus no komunikācijām? – pa lokanu cauruli novadīt tuvākajā izlietnē (mazgātnē).
5. Kāds ir izlaižamo apkures ūdeņu apjoms? – tas ir atkarīgs no radiatoru skaita katrā iecirknī. 
6. Kāds ir padziļinājuma tehniskais risinājums? – betonēta bedre ar hidroizolāciju.
AVK-1, lapa 4

1. Kādēļ risinājums nav saskaņots ar arhitektūras daļu? – nekonkrēts jautājums - rasējumā dotā informācija ir pietiekama sildķermeņa (radiatora) pārvietošanai.
AVK-2, lapa 4

Piezīmes.

1. Kā precizēt izmērus, ja esošo kanālu un gaisa vadu vietas jāprecizē autoruzraudzības laikā? Kādēļ projektā nav veikta izpēte ar norādēm būvniekam par gaisa vadu pieslēguma vietām? Kur ir paredzēti pieslēgumi gaisa vadiem? - Pieslēgumi gaisa vadiem jāierīko rasējumā norādītās vietās.
AVK-2, lapa 1

1. Kur arhitektūras daļā ir gaisa pieplūdes restes durvīs? – visās durvīs uz gaiteni jāiebūvē gaisa pārplūdes restītes. Lūdzam ar atbilstošu piezīmi papildināt darba nosaukumu darbu apjomu saraksta Nr. 1/1 punktos Nr. 39, 41, 52, 53, 54, 55, 56. 
2. Kur arhitektūras daļā var atrast piekārto griestu augstumu? –piekārto griestu augstums vidēji 2.800 (gaitenī), mācību telpās – mainīgs.
3. Kam ir jāpievieno gaisa nosūces vadi (kanāliem vai ventilatoriem)? – kanāliem, atsevišķās vietās ventilatoriem - atbilstoši projektam.
AVK-2, lapa 2

1. Kā precizēt izmērus, ja esošo kanālu un gaisa vadu vietas jāprecizē autoruzraudzības laikā? Kādēļ projektā nav veikta izpēte ar norādēm būvniekam par gaisa vadu pieslēguma vietām? Kur ir paredzēti pieslēgumi gaisa vadiem? - skatīt atbildi analogu jautājumu par rasējumu AVK2-1.
2. Kur ir dots iekārto griestu risinājums telpām? - skatīt atbildi 2. jautājumam par rasējumu AVK2-1.
EL , lapa 6, 8

1. Kādi gaismas ķermeņi ir jāievērtē izmaksās? – atbilstoši specifikācijai (07-141-EL.IS- 7/1, 7/2,7/3).
2. Kādēļ gaismas ķermeņu dizains (specifikācijas) jāprecizē autoruzraudzības laikā? – lai rastu veiksmīgāku telpu interjera risinājumu, jo par līdzīgu cenu var iegādāties gaismas ķermeņus ar dažādu dizainu.
SM, lapa2 un 3

1. Kur ir paredzēta apkures ūdens izlaides un atgaisošanas armatūras uzstādīšana siltummezgla plānā? – skatīt norādījumu 1. punktu rasējumos SM-2 un SM-3.
ŪK, lapa 1

1. Kādā veidā ir paredzēts izbūvēt ūdensapgādes komunikācijas ? Kādi ir komunikāciju apjomi, kurus ir pieļaujams izbūvēt visos iespējamos variantos? Punkta 3. piezīme ir vispārīga. – vispārīgs, nekonkrēts jautājums. Attiecībā uz komunikāciju iebūves veidu jāvadās pēc norādījumiem stāvu plānos un aksonometriskās shēmās.
2. Kādā veida ir paredzēts izbūvēt kanalizācijas komunikācijas ? Punkta 4.  piezīme ir vispārīga. - skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu.
ŪK, lapa 8

1. Cik lieli un kurā vietā projektā paredzētie būvdarbu apjomi kanalizācijas stāvvadam StK1-11? – nesaprotams jautājums.
SIA „Komunālprojekts Jelgava”                                                                 
Valdes priekšsēdētājs:                                                         K. Brakanskis
A. Ziemeļniece: 63020167

M. Geidāne-Ozoliņa: 63020167

I. Vilmane: 63027424

A. Karlevica: 63027424

E. Skroma:
63027424
V. Tarbejevs: 63007751

V. Miķelsone: 63020175

JELGAVA








