Jautājumi un atbildes 2
Jautājums

1. Darbu apjomos T6 (spēka elektroiekārtām un maģistrālajiem tīkliem) apjomi ir sadalīti divās sadaļās : Montāžas darbi un materiāli, bet montāžas darbos nav iekļautas šādas pozīcijas , kuras var redzēt sadaļā Materiāli:

	22
	Kontakts trīspolīgs ar ceturto zem. spaili 400V 25A IP44 (vilkm.skap.)
	gab
	1

	23
	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 25 A IP44
	gab
	2

	24
	Tas pats, z/apm. 250V 16 A IP20
	gab.
	25

	25
	Tas pats v/apm.(2-vietīgs bloks) 250V 16A datoriem
	bloks
	3

	26
	Nozarkārba z/apm.
	gab.
	40

	27
	Kabelis MMJ-3x1,5 mm2
	m
	105

	28
	Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 (pie montāžas darbiem paredzēta tikai 30m montāža)
	m
	1500

	29
	Kabelis MMJ-5x2,5 mm2
	m
	30

	30
	PVC caurule d20mm
	m
	50

	32
	Kabeļu kanāls 6x0x40
	m
	30

	33
	PVC caurule d50mm 
	m
	40

	34
	PVC caurule d80mm 
	m
	60

	35
	Tērauda konstrukcijas
	tn
	0,3

	43
	Darba vietas sadalne G-23; G-24;G-25 (izg. Pēc atsevišķā projektā)
	gab.
	3

	44
	Automātiskais slēdzis 3C80(izvadam no GS) 
	gab.
	2

	48
	Slēdzis vienpolīgs  10A ;230 V Z/apm.IP20
	gab.
	21

	49
	Kārba slēdzim
	gab.
	21

	50
	Diferenciālās aizsardzības aparāts 3-fāzu 30mA
	gab.
	1

	51
	Diferenciālās aizsardzības aparāts 1-fāzu 30mA
	gab.
	34


Kurā sadaļā ievērtēt šo materiālu iestrādes darbus?

2. Darbu apjomos T6 , pozīcijās Nr. 50. un 51. ir uzrādīti diferenciālās aizsardzības aparāti , tieši tikpat daudz  diferenciālās aizsardzības ap. tiek uzrādīti sadaļu komplektos pozīcijās Nr. 36;37;38;39;40;41. Vai šie apjomi nedublējas? 

Atbilde
Darbu apjomus T-6 anulēt un aizvietot ar sekojošiem T-6a, nenodalot montāžas darbus no materiāliem:

	1
	Sadalnes S-9; S-13;S-21; S-17 ; S-9 S-bez Nr.- 2 gab. demontāža
	gab.
	6

	2
	Pievada demontāža sadalnei S-bez/ Nr.
	m
	30

	3
	Pievada demontāža sadalnei S-17.
	m
	15

	4
	Kabelis MMJ-5x16  ( PVC d50  L=20m)-pievads Sdat.2 no Sdat.-1
	m
	20

	5
	Kabelis MMJ-5x16  ( PVC d50  L=20m)-piev. sad. bez Nr. (kāp. telpā)
	m
	20

	6
	Kabelis MMJ-5x25  ( PVC d80  L=60m)
	m
	60

	7
	Kontakts trīspolīgs ar ceturto zem. spaili 400V 25A IP44 (vilkm.skap.)
	gab
	1

	8
	Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 25 A IP44
	gab
	2

	9
	Tas pats, z/apm. 250V 16 A IP20
	gab.
	25

	10
	Tas pats v/apm.(2-vietīgs bloks) 250V 16A datoriem
	bloks
	3

	11
	Nozarkārba z/apm.
	gab.
	40

	12
	Kabelis MMJ-3x1,5 mm2
	m
	105

	13
	Kabelis MMJ-3x2,5 mm2
	m
	1500

	14
	Kabelis MMJ-5x2,5 mm2
	m
	30

	15
	PVC caurule d20mm
	m
	50

	16
	kabeļu plaukts 120x5
	m
	60

	17
	Kabeļu kanāls 6x0x40
	m
	30

	18
	PVC caurule d50mm 
	m
	40

	19
	PVC caurule d80mm 
	m
	60

	20
	Tērauda konstrukcijas
	tn
	0,3

	21
	Sadalne ar ievada aparātu 63A 36 moduliem: 4xB10;  12xB16 ; 12 dif. aiz. automāti(S-13)-ASA-36
	kompl.
	1

	22
	Sadalne ar ievada aparātu 63A 24 moduliem: 10xB10;  2xC20 ; 2xC16; 5 dif. aizs. autom. (S-17)-ASA-24
	kompl.
	1

	23
	Sadalne ar ievada aparātu 63A 30 moduliem: 13xB10;  1xC20 ; 3x B16  5 dif. aizs. autom. (S-9)-ASA-30
	kompl.
	1

	24
	Sadalne ar ievada aparātu 63A 24 moduliem: 3xB10;  1xC10 ; 2xC16;  6xB16 ; 1x 3B16  ; 4 dif. aizs. autom. (S-21)-ASA-24
	kompl.
	1

	25
	Sadalne ar ievada aparātu 40A 24 moduļiem:7 xC16  ;  7 x dif. aizs. automāti  (Sdat-2)
	kompl.
	1

	26
	Sadalne ar ievada aparātu 63 A 24 moduļiem:1 gr x 3C40 A; 2x C16 ;2 x dif. aizs. automāti  (Sdat-1)-ASA-24
	kompl.
	1

	27
	Apgaismoš. sadalne  ar iev. apar. 63A;12xB25  (sad.bez Nr.)-ASA-12
	kompl. 
	1

	28
	Darba vietas sadalne G-23; G-24;G-25 (izg. Pēc atsevišķā projektā)
	gab.
	3

	29
	Automātiskais slēdzis 3C80(izvadam no GS) 
	gab.
	2

	30
	Kabeļa MMJ-5x25 galu apdare
	gab.
	14

	31
	Kabeļa MMJ-5x16 galu apdare
	gab.
	4

	32
	Atkārtotais zemējums   Rzem=4.0 Omi
	gab.
	2

	33
	Slēdzis vienpolīgs  10A ;230 V Z/apm.IP20
	gab.
	21

	34
	Kārba slēdzim
	gab.
	21

	35
	palīgmateriāli 
	obj.
	1

	36
	Izpilddokumentācijas noformēšana
	obj.
	1

	37
	Elektriskie mērījumi
	obj.
	1


