Telefonu tīklu renovācija Meža fakultātē

Visās telpās, kurās tiks veikts remonts pēc 2011.gada 1.janvāra telefonu iekštelpu sadales tīkla vadiem ir jābūt integrētiem informācijas tehnoloģiju tīklā, ja šajās telpās ir plānotas datoru tīkla pieslēguma vietas.

Lattelecom vai LLU iekšējo centrāļu līnijas savienojumiem ir jābūt ieslēgtiem informācijas tehnoloģiju tīkla komutācijas aparatūras skapjos, izmantojot iekštelpu montāžas MHS tipa kabeļus sākot ar tilpumu 10x2x0,5 un lielākiem.

No informācijas tehnoloģiju tīkla komutācijas aparatūras skapjiem līdz darba vietu datoru pieslēguma vietu sienas rozetēm telefonu pieslēgumi tiek nodrošināti šo sienas rozešu papildus pieslēgumu ligzdās.

Šajā darbu aprakstā tiek ietverta telefonu tīklu  renovācija tikai  Meža fakultātes (MF) ziemeļu kāpņu telpā.

Telefona tīkli MF pārējās telpās tiks pakāpeniski atslēgti un demontēti pēc informācijas tehnoloģiju tīklu pārbūves, ja tajos būs integrēti telefonu tīkli.

MF ziemeļu kāpņu telpā telefonu tīklos veicamie darbi

- Lattelecom ievadkabeļa TPP 30x2 iegremdēšana zem apmetuma 1., 2., un 3.stāvā.

- Jāuzstāda 1., 2., un 3., stāvā zemapmetuma telefonu sadales kārba - AMU-30K analogs.

- Apmetumā iegremdējamās kārbas tips  var būt KRONE Kronection Bokss 1-3/42

- Esošās Lattelocom kabeļa gala iekārtas jādemontē no kāpņu telpas sienām 1., 2., un 3.stāvā.

- Sadales kārbās jāpārmontē Lattelecom kabeļu gala iekārtas izmantojot savienotājmoduļus (terminatorus) KRONE -2/10.

- No 2.stāva telefona sadales kārbas ir jāizvelk 2 gab. jauni MHS 10x2x0,5 tipa kabeļi izmantojot informācijas tehnoloģiju tīkla stāvvadus, kabeļu kanālus (penāļus), kabeļi jāiestrādā gala iekārtās abos galos.

- Viens MHS 10x2x0,5  uz IT sadales  skapi  2.stāvā Nr.28C-1.

- Otrs MHS 10x2x0,5 uz IT sadales skapi 2.stāvā Nr.23C-2.

- No 3.stāva telefona sadales kārbas ir jāizvelk 1 gab. jauns MHS 10x2x0,5 tipa kabelis, izmantojot informācijas tehnoloģiju tīkla stāvvadus, kabeļu kanālus (penāļus), līdz 5.stāva IT sadales skapim Nr.56F-3 iestrādājot gala iekārtās abos galos.

- Jāpārslēdz visi esošie telefoni, izvelkot jaunus YTSK 3x2x0,5 tipa kabeļus no jaunajām telefona sadales kārbām 1., 2., un 3. stāvā uz IT tīkla stāvvadiem un kabeļu kanāliem.

- Jādemontē izbrīvētie telefona tīkla sadales kabeļi un sienu penāļi.