Paskaidrojuma raksts

Projekts izstrādāts ievērojot pasūtītāja norādījumus un vēlmes, paredzot nomainīt ēkas maģistrālos elektrotīklus un sadalnes.

Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams konstatēt esošajām elektroiekārtām nepieciešamo automātisko slēdžu nominālās vērtības.

Atslēgt un demontēt esošās stāvu sadalnes (AS) un galveno sadalni GS. Ņemt vērā, ka esošās atejošās līnijas būs jāpieslēdz jaunajām sadalnēm. Demontēt maģistrālos kabeļus no GS līdz AS sadalnēm, atstājot esošās stāvvadu caurules darba kārtībā.

Paredzēt jaunas sadalnes ar ievadslēdzi un attiecīgo vienfāžu grupu skaitu (kā norādīts rasējumā) demontēto sadaļņu vietā. GS1 sadalni montēt atbilstoši izstrādātajam rasējumam, pieslēdzot tai esošo ievadkabeli un grupas. No galvenās sadales montēt jaunus maģistrālos kabeļus pa sienām un esošajās stāvvadu caurulēs. No stāvu sadalēm ASS12, ASS13, ASS14 atejošos kabeļus uz sadalēm ASS121,ASS131,ASS141 montēt kaltās rievās. Jaunajās stāvu sadalēs pieslēgt esošos elektropatērētājus.

Zemējumu kontūru pievienot pie potenciālu izlīdzinošās kopnes ar vara vadu PK10. Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras parastos apstākļos neatrodas zem sprieguma, bet izolācijas bojājuma gadījumā var nokļūt zem tā, zemēt, izmantojot kabeļu papildus dzīslas.

Visus darbus pirms to uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju.

Visus darbus izpildīt pēc LR spēkā esošajiem LBN un LVS.