Paskaidrojuma raksts.

- Vispārīgā daļa

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Akadēmijas ielā 19, Jelgavā ēkas vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz tehnisko specifikāciju, energoaudita slēdzienu, būvkonstrukciju apsekojumu un pasūtītāja uzdevumu. Vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz Latvijas būvnormatīviem.

- MK noteikums Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi.”

- 10.08.1995. likums „Būvniecības likums.”

- LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves.”

- LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība.”

1.1. Projekta sasniedzamie rādītāji

| Nr.p.k. | Rādītājs | Rezultāts | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā | 79,3 | kWh/m2 |
| 2. | Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs | 0,38 | kgCO2/Ls |
| 3. | KPFI līdzfinansējuma rādītājs | 85 | % |

1.2. Energoefektivitātes rādītāji

Projektā paredzēts paaugstināt ēkas energoefektivitāti, siltinot ēkas ārsienas, nomainot logus. Energoefektivitātes aprēķins tiek veikts, atbilstoši LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

| Energoefektivitātes rādītāji |  | LBN 002-01 | Faktiskais |
| --- | --- | --- | --- |
| Ēkas kopējos siltum.zud. kilovatstundās gada laikā | E∑G. , kWh | 649805,8 | 977820,3 |
| Ēkas aprēķina siltuma zud.koef. vatos uz grādu | HT ,W/K | 7213,1 | 10854,3 |
| Normatīvais grāddienu skaits būvvietā viena gada apkures periodā | Tgd | 3753,6 | 3753,6 |
| Apkures dienu skaits būvvietā | ∑D | 204 | 204 |
| Iekštelpu temperatūra | θi, 0C | 18 | 18 |
| Ārgaisa vidējā temperatūra apkures periodā | θe, 0C | -0,4 | -0,4 |
| Ēkas īpatnējo siltuma zud. koef. kilovatstundās uz kvadrātmetru | eG, kWh/m2 | 88,4 | 133,0 |

1.3. Ēkas novietne.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultāte atrodas Akadēmijas ielā 19, Jelgavā. Fakultātes ēka ir atsevišķi stāvoša ēka, ar vienstāvīgu tehnisko telpu, auditoriju un mācību darbnīcu novietojumu un 9 stāvu mācību korpusu. Ēkas centrālajā daļā atrodas iekšējais pagalms. Ēkas novietnes shēmu skatīt lapā AR-1.

- Arhitektūras daļa

Projektā paredzēts paaugstināt ēkas energoefektivitāti, siltinot ēkas ārsienas un nomainīt vēl nenomainītos logus. Esošās ēkas norobežojošās konstrukcijas šobrīd neatbilst normatīvajām prasībām, veicot siltināšanas darbus tiks izveidota jauna mūsdienīga ēkas fasāde ar normatīviem atbilstošu risinājumu. Projektā paredzēts izmantot videi draudzīgus būvmateriālus. Ēkas fasādes siltināšanai tiks izmantota vēdināma Eternita plākšņu apdares sistēma , kur kā siltumizolācijas materiāls tiek izmantota akmens vate PAROC WAS 35, kas tiek ražota no dabiska akmens, ir nedegošs, drošs un izturīgs materiāls, tā ir ekoloģisks, ilgtspējīgs un ekonomisks izolācijas materiāls, kam ir unikālas siltuma un skaņu izolējošas īpašības. Materiāls ne tikai labi izolē siltumu un skaņu, bet arī labi aiztur uguni. Paroc akmens vate ir droša izvēle dzīvības un īpašuma aizsardzībai. Materiāls saglabājas un aizsargā viskritiskākajos apstākļos. Šāda fasādes siltināšanas sistēma tiek izmantota, jo tā ir piemērotāka augstceltņu siltināšanai, darbus ir iespējams veikt arī ziemas apstākļos, risinājums nodrošinās ēkas konstrukciju hermetizāciju. Ārējai apdarei tiks izmantotas Eternita apdares plāksnes Pictura, kurām ir antigrafiti pārklājums, tiks izmantotas plāksnes 8mm biezumā. Ēkas pirmā stāva līmenī plāksnes tiks līmētas pie nesošā karkasa, bet deviņstāvīgajam korpusam plāksnes tiks stiprinātas ar kniedēm. Patreiz augstceltnes daļā fasāde veidota no piekarināmiem fasādes paneļiem. Šajā ēkas daļā logi ir jau nomainīti. Logu apdares mezglu risinājumu skatīt lapā AR-9. Ēkas vienstāvīgajā daļā paredzēts saglabāt esošo dolomīta apšuvumu, jaunais siltinājums un plākšņu apšuvums tiks stiprināts virs esošā apšuvuma, rekomendācijas apšuvuma stiprināšanai skat. projekta pielikumā Nr.1. Kāpņu telpas apjomam paredzēts esošā stiklojuma vietā izveidot stiklojumu no firmas Reynaers  fasāžu sistēmas CW50 ar 3 kārtīgu stiklojumu, šāds fasāžu sistēmas un stiklojuma risinājums paredzēts arī iekšējā pagalma stikla sienu nomaiņai. Iekšējā pagalmā tiek demontētas esošās izejas kāpnes, šajā vietā tiek siltināts ēkas virspamats, mezgla risinājumu skat. lapā AR-9. Visā ēkā tiek demontēti ārsienu stikla bloku ailu aizpildījumi, ailas tiek aizmūrētas ar Aeroc blokiem, tehniskā stāva līmenī tiek uzstādīti logi, skatīt plāna lapu AR-10 un fasāžu risinājuma lapas. Ēkas fasādē pret Akadēmijas ielu paredzēts nomainīt galvenās ieejas durvis.

- Apkures daļa

  - Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-07 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |

Projektēšanas darbu veikšanai par pamatu tiek izmantoti LR pastāvošie normatīvi, standarti un dokumenti LBN, kā arī Pasūtītāja tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

  - Apkures sistēmas renovācija.

Objektā tiek paredzēta esošas apkures sistēmas renovācija. Esoša ēka ir deviņstāvu ēka. Esoša apkures sistēma ir viencauruļu sistēma ar apakšējo sadali un piespiedu cirkulāciju, sildīšanas elementi - konvektori un radiatori. Siltuma mezgls atrodas 1.stāvā. Siltuma avots -vietēja katlu māja ar kurināmo dabas gāzi. Radiatoru apkures sistēmas siltumnesējs ir ūdens ar temperatūras parametriem - 80/60°C. Aprēķinos pieņemta ārējā gaisa temperatūra ziemā - mīnus 22,3° C.

Esošo apkures sistēmu nodrošina 4 cirkulācijas cilpas no siltummezgla:

1.cilpa apkalpo 1. stāva kreiso pusi no 1 līdz 11 asis.

2.cilpa apkalpo ēkas ziemeļu un rietumu fasādi no 2. līdz 9. stāvam.

3.cilpa apkalpo ēkas dienvidu un austrumu fasādi no 2. līdz 9 stāvam.

4.cilpa apkalpo 1.stāva labo pusi ar lielo auditoriju no 11 līdz 23 asis.

1.cilpa paliek esoša bez izmaiņām.

2.cilpai paredzēts nomainīt visus radiatorus ar termostatiem uz apvadlīnijas. Esošie viencauruļu vertikālie stāvvadi, dubultie viencauruļu stāvvadi un sadales cauruļvadi paliek bez izmaiņām. Stāvvadu turpgaitas diametrs DN15, atpakaļgaitas -DN20. Radiatora apvadlīniju pieņemt no vara DN15.

3.cilpai paredzēts nomainīt visus radiatorus ar termostatiem uz apvadlīnijas. Esošie viencauruļu vertikālie stāvvadi un dubultie viencauruļu stāvvadi paliek bez izmaiņām. Stāvvadu turpgaitas diametrs DN15, atpakaļgaitas -DN20. Sadales cauruļvadi tiek projektēti jaunie zem 2. stāva griestiem. Pieslēgums pie esošiem cauruļvadiem paredzēt 1.stāvā pie siltummezgla. Radiatora apvadlīniju pieņemt no vara DN15.

2. un 3. cilpai ir paredzēta fasādes regulēšana uzliekot temperatūras sensorus uz cauruļvadiem un uz ēkas fasādēm. Apkures sistēmas siltumnesēja temperatūras regulēšanu atkarībā no ārgaisa temperatūras izmaiņām ir paredzēts veikt centralizēti siltummezglā.

4.cilpai paredzēta jaunā apkures divcauruļu sistēma ar jauniem radiatoriem un konvektoriem ar termostatiem. Jaunie sadales cauruļvadi projektēti zem 1.stāva griestiem. Pieslēgums pie esošiem cauruļvadiem paredzēt 1.stāvā šahtā pie siltummezgla. Radiatoru pievadcauruļvadi ir no vara, sadales cauruļvadi -no tērauda.  Radiatora pieslēgums ir no augšas, radiatora pievadcaurules diametru pieņemt DN15. Divcauruļu apkures sistēmas cauruļvadus noizolēt ar izolāciju „HT/Armaflex” porgumijas izolācija ar PVC aizsargkārtu b=13mm vai cita ražotāja analogs.

Ir paredzēta apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Uz visiem 2. un 3. cilpas atpakaļgaitas stāvvadiem tiek paredzēts uzstādīt balansēšanas vārstus, ievērtējot apkalpošanas iespējamību. Divcauruļu sistēmai balansēšanas vārstus uzstādīt uz atzarojumiem.

Pirms izolācijas darbiem veikt cauruļvadu hidraulisko pārbaudi Ppār=1,25 x Pdarba. Darba spiediens Pdarba=1,5 bar. Sistēmas augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājus, zemākajos punktos –tukšošanas trejgabalus ar korķi. Montējot cauruļvadus, tukšošanas un atgaisošanas armatūru izvietot vietās, kuras ir ērta to apkalpošana.

  - Apkures sistēmas marķēšana.

Visiem tekstiem ir jābūt latviešu un angļu valodā. Marķēšanas elementi tiek izvietoti viegli redzamās vietās. Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst izpildrasējumu apzīmējumiem. Marķējums apslēptajiem elementiem, piem. virs piekārtajiem griestiem, tiek veikts redzamās vietās, apkalpojamo lūku vai elementu tuvumā.

Marķētiem ir jābūt :

- Ventiļiem uz maģistrālēm un atzarojumiem

- Agregātu pieslēgumiem

- Cauruļvadiem virs piekārtajiem griestiem katrā telpā, un vietās, kur cauruļvadi tiek savienoti vertikālās vai horizontālās šahtās.

- Cauruļvadu atzarojumiem

- Mezgliem un to elementiem.

3.4.   Apkures sistēmas regulēšana un testēšana.

Sistēmu regulācijai ir jābūt veiktai atbilstoši projekta dokumentācijai. Viencauruļu un divcauruļu apkures sistēmas radiatori tiek balansēti pie projektētas caurplūdes pie pilnīgi atvērta vārsta un atvienotas termostata galvas.

Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, ņemot vērā iekārtu un materiālu piegādātāj firmu prasībām.

Vienkāršotās renovācijas projekts ir izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras zīmējumiem un projektēšanas uzdevumu.  Projekta dokumentācijas izstrādāšanai izmantoti LR spēkā esoši standarti un normatīvi, kuru saraksts apkopots 1.tabulā.

- Siltummehānika

| Nr. p/k | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1 | LVSEN ISO 12241:1998 | Būvniecības iekārtu un rūpniecisko instalāciju siltumizolācija-aprēķinu principi. |
| 2 | LBN 231-03 | Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. |
| 3 | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 4 | LBN 003-01 | Būvklimataloģija. |
| 5 | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 6 | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 7 | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |

Izmantoto standartu un normatīvu saraksts. 1.tabula.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

4.1. Siltumapgādes pieprasījums un nodrošinājums.

Siltummezgla telpa. Siltummezgla telpā ir paredzēts izvietot iekārtu ar kuras palīdzību varētu nodrošināt rekonstruējamo 9.stāvu ēkas divu apkures kontūru siltumnesēja cirkulāciju, pieregulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti. Lai automatizētā režīmā varētu nodrošināt 9.stāvu ēkas apkures cirkulācijas kontūru pieregulēšanu (pa fasādēm) ir nomainīti divu esošo apkures kontūru cirkulācijas sūkņi, divi trīsgaitas vārsti ar elektrisko piedziņu. Papildus jauno elektronisko sūkņu un trīsgaitas vārstu piedziņas vadīšanai ir paredzēts ECL Comfort 200 ar karti P30 un temperatūras sensoriem.

Temperatūras sensoru uzstādīšanas nosacījumi. Ārgaisa temperatūras sensora uzstādīšanas augstums - starp ēkas 2. un 3.stāvu. Iekštelpas temperatūras sensora uzstādīšana – attālināti no jebkura veida siltuma avota, aizsargāt no tieša saules starojuma, lai tiktu nodrošināta gaisa cirkulācija,  nepieļaut sensora izvietojumu pastāvīga caurvēja zonā.

Siltumenerģijas uzskaitei apkures sistēmā ir paredzēti siltuma skaitītāji, pavisam četri. Esošo cirkulācijas kontūru rekonstrukciju veikt atbilstoši klātpievienotai apsaistes shēmai (skatīt  lapā SM-2).

Pēc montāžas cauruļvadu hidrauliskā pārbaude jāveic ar spiedienu 6 bar. Pēc iekārtu uzstādīšanas visus cauruļvadus attīra no netīrumiem, rūsas un pārklāj to virsmu ar pret korozijas grunts laku GF-021. Neizolētos cauruļvadus divas reizes nokrāso ar eļļas krāsu.

Ir pieļaujama materiālu specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa uz analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot izstrādājumu kvalitātes, elementu gabarītizmērus, kas jāsaskaņo ar projekta autoru.

5.   	Elektroapgāde

Vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras zīmējumiem un projektēšanas uzdevumu, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju.

Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LV spēkā esošo likumdošanu un normatīviem.

Elektrotīkla spriegums 400/230V.

Siltummezgla telpā uzstādīt jaunu spēka sadali SS-1. Sadales pieslēgumu nodrošināt no  esošās sadales siltummezglā.Apkures kontūru cirkulācijas sūkņiem, kas ieprojektēti siltumapgādes daļā, pievienot esošos spēka kabeļus. Dzinēju aizsardzības automātus montēt sadalē SS-1. Trīsgaitas vārstu elektropiedziņas montēt jaunus kabeļus MMJ tipa vai analogus. Pieslēgt elektrobarošanu siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem Multical 401. Siltumapgādes daļā ieprojektētajiem vadības kontrolieriem siltummezgla telpā ECL Comfort 200 ar karti P30 pieslēgt barošanas un temperatūras sensoru kontrolkabeļus saskaņā ar ražotāja dotajām pieslēgumu shēmām.

Ārgaisa temperatūras sensoru uzstādīšana paredzēta starp ēkas 2. un 3. stāvu pie Ziemeļu un Dienvidu fasādes saskaņā ar rasējumu EL-2. Iekštelpas temperatūras sensoru uzstādīšanas nosacījumi - attālināti no jebkura veida siltuma avota, aizsargāt no tieša saules starojuma, lai tiktu nodrošināta gaisa cirkulācija, nepieļaut sensora izvietojumu pastāvīga caurvēja zonā.  Projektā iekštelpu sensori paredzēti uzstādīt 5.stāva telpās.

Ēkas 9.stāvā logiem ar dūmu lūku aizvariem DL-1 un DL-2 nodrošināt elektropieslēgumu ar vadības slēdzi ēkas 1.stāvā. Barošana paredzēta no sadales SS-1.

Kabeļu kanālu montāžas augstumu precizēt uz vietas, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu.

Pie montāžas izmantot ražotāja noteiktās tehnoloģijas un palīgmateriālus, ievērot ražotāja tehniskās specifikācijas. Materiālu sarakstā norādītās iekārtas, saskaņojot ar pasūtītāju, iespējams aizstāt ar analogiem.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar „Elektroietaišu izbūves noteikumiem” un „Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem normatīviem aktiem.

6.   Būvadrbu organizēšanas daļa

Vispārīgie dati

Darbu organizēšanas projekts ( DOP ) izstrādāts, pamatojoties uz LLU Lauku inženieru fakultātes ēkas vienkāršotās renovācijas būvprojekta izstrādnēm, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem normatīviem aktiem un dokumentiem, vienlaicīgi ar citām būvprojekta sadaļām.

Būvobjekta teritorijas reljefs pamatā ir līdzens. Teritorijā tiek saglabāta esošā augsne un zāliens.

Piebraukšanai būvobjektam tiks izmantots esošais asfalta seguma iebraucamais ceļš, kas organizēts no Akadēmijas ielas puses.

Ēkas renovācijas galvenie rādītāji

| Nosaukums Renovējamā platība | Renovējamā platība |  |
| --- | --- | --- |
| Fasādes siltināšana asīs 16-13 Fasādes siltināšana asīs 13-16 Fasādes siltināšana asīs G-C Fasādes siltināšana asīs A-L Fasādes siltināšana asīs L-A Fasādes siltināšana asīs 23-1 Fasādes siltināšana asīs 1-23 Fasādes siltināšana paredzēta ar piekārto ventilējamo fasāžu siltināto sistēmu, apšūtu ar Eternita plātnēm Pictura ( b=8 mm ). Projekt. W/m2K=0.29; 39.0 m2 39.0 m2 186.0 m2 1460.0 m2 1780.0 m2 1490.0 m2 1270.0 m2. |  |  |

Būvdarbu organizēšanas galvenās prasības

Vispārīgie būvnoteikumi

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie izstrādājuši un saskaņojuši darbu veišanas projektu ( DVP ), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju noturība, vispārējā un vietējā konstrukciju noturība visā būvniecības laikā, kā arī būvniecības normu un noteikumu SNIP III-4-80 „Drošības tehnika būvniecībā”ievērošanu.

Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamā zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.

Lai izvairītos no cilvēku nokļūšanu bīstamās zonās, tās jānorobežo ar spilgtām signāllentām atbilstoši VS 23407-78.

Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi risinājumi strādājošo būvnieku aizsardzībai.

Būvdarbu zona apkārt renovējamam būvobjektam nožogojama ar signāllentām un uzrakstiem „Bīstamā zona”, „Ieiet aizliegts”.

Pie būvobjekta izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu ( būves simbolika un būvējamā objekta nosaukums).

Būvdarbu iecirkņi telpās, darba vietas, kā arī būvlaukums tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši VS 12.1.046-85.

Būvniecības elektroapgāde paredzama no esošās elektrosadales, uzstādot atsevišķu skaitītāju. Būvniecības ūdensapgāde un ūdens sadzīves vajadzībām organizēt no esošām komunikācijām.

Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst ierasties būvobjektā tikai ar būvķiveri galvā, par kuru atbildīgs ir tieši būvdarbu vadītājs. Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts.

Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana

Lai organizētu strādniekiem atbilstošus darba apstākļus, netālu no būvobjekta tiek iekārtotas strādnieku sadzīves telpas ar ģērbtuvēm un tualeti.

Rekomendācijas būvdarbu veikšanai

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.

Darba aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši „ Darba aizsardzības likumam  ” un tā papildinājumiem – Ministru kabineta noteikumi Nr. 379 ( protokols Nr. 39 p. 11 ) un Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 ( protokols Nr.11 p.1).

Saskaņā ar LBN 310-97 p.7, DVP sastāvā rekomendējami sekojoši pasākumi:

- būvkonstrukciju iebūves un demontāžas darbu izpildes tehnoloģiskās shēmas ar nepieciešamajiem pagaidu stiprinājumiem

- jauno būvkonstrukciju iebūves un montāžas darbu izpildes tehnoloģiskās shēmas

- būvdarbu veikšanas nepieciešamais montāžas un tehnoloģiskais aprīkojums

- vides aizsardzības pasākumi

- pārējie būvorganizācijai nepieciešamie organizatoriski – tehniskie pasākumi būvobjektā

Fasāžu siltināšanu paredzēt veikt no inventāra sastatnēm Lauku inženieru fakultātes ēkas vienstāvīgā un trīsstāvīgā daļā un no paceļamām darba platformām ( piem. GEDA-AB 450/650 ) l0 stāvu daļā.

DVP sastāvā jāiekļauj :

- detalizēta inventāra sastatņu un paceļamo darbu platformu montāžas – demontāžas, to stiprinājumu un ekspluatācijas shēmas plānos un griezumos, ievērojot  „ Montāžas un darba instrukciju ” , kura sniedz sekojošu informāciju:

  - pareizu izmantošanu

  - neparedzamiem riska faktoriem

  - drošību

  - montāžu

  - darbu ar mašīnu

  - bojājumu atklāšanu un novēršanu

  - klientu apkalpošanu

Izstrādātais darbu veikšanas projekts ( DVP) būvuzņēmējam jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvprojekta autoru.

Darbuzņēmēji savus darba veikšanas projektus saskaņo ar galveno būvuzņēmēju.

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskām prasībām un tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Ieteicama sekojoša galveno būvdarbu secība:

Sagatavošanas darbu periodā – iekārto būvlaukumu, iekārto sadzīves telpas, nožogo ar spilgtām signāllentām būvlaukumu, pie būvlaukuma izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu ( būvniecības dalībnieki, būvfirmas simbolika, būvējamā objekta raksturojums, atbildīgā darbu vadītāja vārds, uzvārds un tālr. Nr. u.c.).

Pēc būvlaukuma sagatavošanas darbiem, organizējami demontāžas darbi saskaņā ar projekta risinājumiem. Galvenos demontāžas darbu apjomus un būvniecības atkritumu daudzumu skatīt lapā DOP-1.

Pēc demontāžas darbiem organizējami būvobjekta renovācijas darbi saskaņā ar projekta risinājumiem.

Būvniecības darbu pabeigšana un objekta sakārtošana

Būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, tehnoloģiskie aprīkojumi ( sastatnes, pastatnes, paceļamās darba platformas  )  būvgruži, kas radušies būvniecības laikā. Jāsakārto teritorija un jāatjauno zālāji.

Būvlaukuma kvalitātes nodrošināšana

Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir darbuzņēmējs. Darbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 5.6.p. „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27.p. būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

Vides aizsardzības pasākumi

Aizliegts aprakt būvlaukuma teritorijā būvgružus. Tie transportējami pēc iespējas iemaisotā veidā vai speciāli tam nolūkam paredzētos konteineros.

Orientējiošs būvniecības atkritumu apjoms  165 m3.

Sastādīja:				A.Mauriņš											/ LBS sert. 20-5957/