Paskaidrojuma raksts.

Apkure .

- Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Ēku apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-07 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |

Projektēšanas darbu veikšanai par pamatu tiek izmantoti LR pastāvošie normatīvi, standarti un dokumenti LBN, kā arī Pasūtītāja tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

2. Apkures sistēmas renovācija.

Objektā tiek paredzēta vienkāršota esošas apkures sistēmas renovācija. Esoša apkures sistēma ir viencauruļu sistēma ar augšējo sadali un piespiedu cirkulāciju, sildīšanas elementi – čuguna radiatori. Siltuma mezgls atrodas pagrabā. Siltuma avots ir esoša katlu māja ar kurināmo dabas gāzi.

Esošie čuguna radiatori un cauruļvadu trasējumi paliek nemainīgi, tiek paredzēts uz katra radiatora uzstādīt termostatu ar apvadlīniju, ka arī ir paredzēta esošas apkures sistēmas skalošana un balansēšana. Balansēšanas vārstus jāuzstāda uz visiem 19 stāvvadiem 1.stāva līmenī pēc vietas, ievērtējot apkalpošanas iespējamību. Bēniņos tiek noizolēti sadales cauruļvadi ar „HT/Armaflex” porgumijas izolāciju ar PVC aizsargkārtu, b=13mm.vai cita ražotāja analogs. Nomainīt sistēmas augstākajos punktos automātiskos atgaisotājus, uzliekot uz tiem siltināto kārbu. Ja kādi cauruļvadu posmi tiks atslēgti, lai novērstu sistēmas aizsalšanu, paredzēt sistēmas tukšošanas vārstus, tos izvietot pēc vietas. Pagrabā tiek noizolēti cauruļvadi ar „HT/Armaflex” porgumijas izolāciju ar PVC aizsargkārtu, b=13mm.

3. Apkures sistēmas regulēšana un testēšana.

Sistēmu regulācijai ir jābūt veiktai atbilstoši projekta dokumentācijai. Viencauruļu apkures sistēmas radiatori tiek balansēti pie noteiktas caurplūdes pie pilnīgi atvērta vārsta un atvienotas termostata galvas.

Apkures sistēmas montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, ņemot vērā iekārtu un materiālu piegādātāj firmu prasībām.

Sastādīja J. Mežsarga