Būvinženieris: Raimonds Ozoliņš sert.Nr. 20-6003 mob.tār. 29626037 e-pasts: raimonds_ozl@inbox.lv (apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Tehniskās apsekošanas atzinums

DIENESTA VIESNĪCA Pumpura iela 7, Jelgava, kad.Nr. 0900 027 0152 001, 0900 027 0152 002 (būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

LLU (pasūtītājs)

RO-17-2010 18.03.2010 (apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegts 2010.gada 22.aprīlī

SIA "Būvprojektu vadība" Reģ.Nr. 40003673904 (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids | CC1130 Dažādu sociālo grupu kop dzīvojamās mājas |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 809.0 764.0 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 13 170 12 292 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 3982.8 3500.7 |
| 1.5. | stāvu skaits (virszemes/pazemes) | 5/1 5/1 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 0900 027 0152 |
| 1.7. | būves pašreizējais īpašnieks | LLU |
| 1.8. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | 1984 |
| 1.9. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | 27.07.2007 |

2. Situācija

| 2.1. | zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam |
| --- | --- |
| Zemesgabala un bloķēto ēkas izmantošana dienesta viesnīcas vajadzībām atbilst Jelgavas pilsētas attīstības plānam, esošajiem likumiem, apbūves noteikumiem un normatīvajiem aktiem. |  |
| 2.2. | būves plānojums |
| Apsekojamā dienesta viesnīca ir izbūvēta kā divas 103 sērijas ēkas, kuras savā starpā tiek bloķētas ar nobīdi ½ no ēkas platuma. Katrai ēkas daļai ir savs ieejas mezgls un kāpņu telpa. Dzīvojamās telpas ir izbūvētas gar ēkas sāniem, centrālā daļa 1,5 m platumā ir atstāta koridoram ar logu ailām ēkas galos. |  |

3. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | pamati un pamatne | 20 |
| Par pamatni kalpo putekļaina smilts, vietām mālaina, tiksotropa, vidēji blīva, mitra. Hidroģeoloģiskos apstākļus laukumā nosaka ģeoloģiskā uzbūve tā atrašanās vieta un klimatiskie apstākļi. Šeit gruntsūdens piesaistīts plašam smilšu areālam. Gruntsūdens šinī rajona nav agresīvs pret betona un dzelzsbetona konstrukcijām. ###### Zem mūra nesošajām šķērssienām (ēka ir 103 sērijas) ir ierīkoti lentveida, saliekami dzelzsbetona (vietām monolīti) pamati. Vizuālās apsekošanas procesā netika veikti pamatu pēdu skatrakumi, bet ņemot par piemēru analoģiskas 103 sērijas ēkas var apgalvot, ka par pamatu pēdām ir izmantoti saliekamie dzelzsbetona elementi ne mazāk kā 1.2m platumā. Pamatu ārējās sienas ir no 40cm bieziem saliekamiem dzelzsbetona pamatu blokiem, cokola augstums vidēji ir 40÷50cm. Cokola siltuma pretestība R=0.5 [m²K/W] kas ir nepietiekoši ekspluatējamām pagraba telpām. Vizuālās apsekošanas procesā netika konstatētas un novērotas plaisas vai citas deformācijas pazīmes karkasa elementos, kas ļauj secināt, kā pamati ir bez defektiem un to nestspēja ir pietiekoša. Līdz ar to pamatu izbūves kvalitāte vērtējama, kā apmierinoša. |  |  |
| 3.2. | nesošās sienas un pārsedzes | 25 |
| 103 sērijas dzīvojamām ēkām nesošās sķēssienas (asu solis 6.4m) ir veidotas no caurumotiem māla ķieģeļiem 38 cm biezumā, galu sienas ir izbūvētas 51 cm biezas. No siltumtehnikas viedokļa mūra gala sienu siltuma pretestība R=0.93 [m²K/W] kas ir nepietiekoši un mazāk kā normatīvajos dokumentos noteikts (3.33 [m²K/W]). Visā ēkā ir izbūvētas saliekamās dzelzsbetona pārsedzes Nesošo ķieģeļu mūra sienu un ailu pārsedžu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 3.3. | pašnesošās sienas | 25 |
| Pašnesošās ārsienas ir veidotas no gāzbetona paneļiem (30 cm biezi un 1.3m augsti) ar 10 cm fibrolīta iekšējo aizpildījumu (FF01-02). Vizuālā apsekošanas procesā netika konstatēti ārsienu paneļu defekti un deformācijas. No siltumtehnikas viedokļa gāzbetona ārsienu paneļu siltuma pretestība R=1.25 [m²K/W] kas ir nepietiekoši un mazāk kā normatīvajos dokumentos noteikts (3.33 [m²K/W]). Kopumā ārsienu pasnesošo paneļu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 3.4. | pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi | 20 |
| Starpstāvu pārsegums veidots no saliekamiem dzelzsbetona elementiem. Apsekošanas procesā netika novērotas deformācijas pārseguma elementos, kuras liecinātu par tā nepietiekamu nestspēju. Bēniņu pārsegums siltināts ar 14 cm biezām gāzbetona plātnēm. Pagraba pārsegums siltināts ar 10 cm biezu vieglbetona slāni. Bēniņu pārseguma siltuma pretestība R=1.3÷2.0[m²K/W], pagrabstāva 1.3[m²K/W], kas ir nepietiekoši un mazāk kā normatīvajos dokumentos noteikts. Pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 3.5. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | 15 |
| Apsekojamai 103 sērijas ēkai ir izveidots saliekamo dzelzsbetona elementu jumta segums ar bēniņu telpu. Jumta pārsegumam ir uzlikti ribotie dzelzsbetona paneļi, kuriem nav nepieciešams līmētais iesegums. Lietus ūdeņu noteces vidējai teknei visā jumta platībā ir veikti remonta darbi, restaurētas iekšējās lietus noteces un uzklāts mīksto bitumena ruļļu materiālu iesegums. Jumta elementu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 3.6. | lodžijas, lieveņi, jumtiņi | 45 |
| Vienai no bloķētajām ēkām gar abām sānu fasādēm ir izbūvētas lodžijas. Lodžiju apmetuma krāsojums ir nodrupis. Esošais metāla margu aizpildījums ar azbesta cementa plāksnēm uzskatāms par videi un veselībai nelabvēlīgu materiālu. Lodžiju jumta mīksto ruļļu materiālu iesegums apmierinošā tehniskā stāvoklī. Kopumā lodžiju tehniskais stāvoklis vērtējams, kā nosacīti apmierinošs. |  |  |
| 3.7. | kāpnes | 20 |
| Apsekojamajā ēkā ir ierīkotas kāpnes no saliekamiem dzelzsbetona elementiem atsevišķās kāpņu telpās. Apsekošanas procesā netika konstatētas un novērotas deformācijas kāpņu elementos. Kāpņu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 3.8. | starpsienas | 20 |
| Starpsienas ir veidotas no caurumoto māla ķieģeļu mūra. Starpsienu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 3.9. | grīdas | 30 |
| Visās koplietošanas telpās ir izbūvētas betona grīdas bez papildus siltuma izolācijas izņemot grīdas uz pagrabstāva pārseguma. Dzīvojamās telpās ir ierīkotas koka grīdas. Grīdu virsma ar pamanāmu nodilumu. Grīdu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 3.10. | ailu aizpildījumi | 25 |
| Visā ēkā ir ierīkoti koka savietotie (zviedru) logi un lodžiju durvis ar dubultu stiklojumu, bez papildus blīvējuma, krāsoti. Koka vērtnes un rāmji bez izteiktām trupes pazīmēm un vietām bez rūtīm. Logu stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. Ārdurvis ir ierīkotas koka siltinātas ar nelielu stiklojumu. Ir sastopama arī stiklota PVC ieejas durvis no ēkas sētas puses. Visas iekšējās durvis ir koka ar DVP apdari un krāsotas, Atsevišķās koplietošanas telpās ir uzstādītas stiklotas durvis. Ailu aizpildījuma tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |
| 3.11. | ventilācijas šahtas un kanāli | 25 |
| Iekšējā telpu ventilācija tiek nodrošināta kā šķērsvēdināšana caur logiem. Atsevišķām telpām ir izbūvēti dabīgās ventilācijas kanāli caur kopēju ventilācijai paredzētu skursteni. Ventilācijas kanālu kopējais tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |
| 3.12. | iekšējā apdare un arhitektūras detaļas | 25 |
| Visas iekšējās virsmas apmestas un krāsotas. Dzīvojamās telpās sienas ir tapsētas. Iekšējās apdares tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 3.13. | ārējā apdare un arhitektūras detaļas | 30 |
| Māla ķieģeļu mūris bez apmetuma, mūrējums akurāts bez izdrupumiem. Gāzbetona paneļu krāsojums ar ievērojamu nolietojuma pakāpi. Apdares kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā nosacīti apmierinošs. |  |  |

4. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji | 30 |
| Dienesta viesnīcai ir izbūvēts pilsētas centralizētās ūdens apgādes ievads ar verificētiem aukstā ūdens patēriņa skaitītājiem. Visi ūdensvadi ir no tērauda caurulēm ar nepieciešamo izolāciju. Dienesta viesnīcas ir pieslēgtas pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Iekšējie kanalizācijas stāvvadi ir no čuguna caurulēm. Atsevišķu telpu rekonstrukcijas procesā ir daži posmi ir nomainīti uz PVC kanalizācijas caurulēm. Aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas ietaises ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. |  |  |
| 4.2. | karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi | 30 |
| Karstā ūdens apgāde ir paredzēta koplietošanas virtuvēm un sanitārajām telpām. Karstā ūdens apgādes vadi ir izolēti ar atbilstošu izolāciju. Karstais ūdens tiek gatavots vietējā siltummezglā. Kārstā ūdens tīklā shēma ir cilpas veida ar apakšējo sadali. |  |  |
| 4.3. | apkure | 15 |
| Dienesta viesnīcai viena korpusa pirmajā stāvā ir izbūvēts kopējs apkures un karstā ūdens sagatavošanas mezgls. Ir uzstādīti divi gāzes apkures katli ar karstā ūdens piespiedu cirkulāciju apkures sistēmā. Ēkai siltuma apgāde ir ar apakšējo sadali. Siltuma sadales trases ir ar renovētu izolāciju visos pagrabstāva posmos Apkures mezgla tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 4.4. | centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori | 35 |
| Visas telpas tiek apsildītas ar apkures konvektoru palīdzību. Konvektoru apjoms telpās ir atbilstošs normatīvu prasībām, ti ir pieputējuši vietām ar ribu mehāniskām deformācijām. Konvektoru tehniskais risinājums morāli novecojis. Centrālapkure konvektoru tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā nosacīti apmierinošs. |  |  |
| 4.5. | ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta | - |
| Atsevišķas piespiedu ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas nav izbūvētas. |  |  |
| 4.6. | gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji | 20 |
| Dienesta viesnīcai no Pumpura ielas puses ir ierīkots viens gāzes ievada mezgls, kurš ir atbilstoši tehniskajām prasībām marķēts un aprīkots. Gāzes apgāde tiek nodrošināta koplietošanas virtuvēm un apkures mezglam. Gāzes apgādes sistēmas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs. |  |  |
| 4.7. | elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises | 35 |
| Katrai dienesta viesnīcas bloķētajai daļai ir izbūvēta sava elektro sadales telpa ar atsevišķu patērētās enerģijas uzskaiti. Elektroapgādes aprīkojums ir morāli novecojis. Elektroapgādes sistēmas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs. |  |  |

5. Kopsavilkums

| 5.1. | būves tehniskais nolietojums |
| --- | --- |
| Dienesta viesnīcas tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ uz apsekošanas brīdi sastāda uz visu ēku vidēji 20%. Tehniskās apsekošanas procesā netika atklātas konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirms avārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis ir piemērots tālākai ekspluatācijai. Ēkas plānojums un iekārtojums, kā arī izmantošanas apstākļi neatbilst mūsdienu labiekārtojuma prasībām. |  |
| 7.2. | secinājumi un ieteikumi |
| Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs nesošo konstrukciju turpmākajai ekspluatācijai. Ņemot vērā līdzīgu būvju ekspluatācijas pieredzi var apgalvot, ka ekspluatācijas resursi ēkas turpmākai izmantošanai (tuvākie 70 gadi) ir pietiekoši. Tā kā apsekošanas procesā tika konstatēts, ka ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma pretestība ir nepietiekoša, energoefektivitātes paaugstināšanai tiek ieteikts: - Veikt ārsienu siltināšanas pasākumus; - Veikt ēkas bēniņu siltināšanas pasākumus; - Veikt cokola siltināšanas pasākumus; - Izskatīt iespēju veikt ailu aizpildījuma nomaiņu; - Veikt visu lodžiju margu renovāciju. Šie tehniskās apsekošanas atzinuma materiāli var tikt izmantoti dienesta viesnīcas, Pumpura ielā 7, Jelgavā vienkāršotās renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrādāšanai. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2010.gada 18.martā

(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)