Paskaidrojuma raksts vienkāršotās renovācijas projektam

„LLU Lauku inženieru fakultātes ēka Akadēmijas ielā 19, Jelgavā”

Elektroapgāde. Iekšējie tīkli

Vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras zīmējumiem un projektēšanas uzdevumu, ņemot vērā pārējo inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju.

Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LV spēkā esošo likumdošanu un normatīviem.

Elektrotīkla spriegums 400/230V.

Siltummezgla telpā uzstādīt jaunu spēka sadali SS-1. Sadales pieslēgumu nodrošināt no  esošās sadales siltummezglā.Apkures kontūru cirkulācijas sūkņiem, kas ieprojektēti siltumapgādes daļā, pievienot esošos spēka kabeļus. Dzinēju aizsardzības automātus montēt sadalē SS-1. Trīsgaitas vārstu elektropiedziņas montēt jaunus kabeļus MMJ tipa vai analogus. Pieslēgt elektrobarošanu siltumenerģijas patēriņa skaitītājiem Multical 401. Siltumapgādes daļā ieprojektētajiem vadības kontrolieriem siltummezgla telpā ECL Comfort 200 ar karti P30 pieslēgt barošanas un temperatūras sensoru kontrolkabeļus saskaņā ar ražotāja dotajām pieslēgumu shēmām.

Ārgaisa temperatūras sensoru uzstādīšana paredzēta starp ēkas 2. un 3. stāvu pie Ziemeļu un Dienvidu fasādes saskaņā ar rasējumu EL-2. Iekštelpas temperatūras sensoru uzstādīšanas nosacījumi - attālināti no jebkura veida siltuma avota, aizsargāt no tieša saules starojuma, lai tiktu nodrošināta gaisa cirkulācija, nepieļaut sensora izvietojumu pastāvīga caurvēja zonā.  Projektā iekštelpu sensori paredzēti uzstādīt 5.stāva telpās.

Ēkas 9.stāvā logiem ar dūmu lūku aizvariem DL-1 un DL-2 nodrošināt elektropieslēgumu ar vadības slēdzi ēkas 1.stāvā. Barošana paredzēta no sadales SS-1.

Kabeļu kanālu montāžas augstumu precizēt uz vietas, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu.

Pie montāžas izmantot ražotāja noteiktās tehnoloģijas un palīgmateriālus, ievērot ražotāja tehniskās specifikācijas. Materiālu sarakstā norādītās iekārtas, saskaņojot ar pasūtītāju, iespējams aizstāt ar analogiem.

Visus darbus izpildīt saskaņā ar „Elektroietaišu izbūves noteikumiem” un „Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem normatīviem aktiem.

Izstrādāja: 				J.Zvirbulis

Sertifikāta Nr.: 71-02-132

PROJEKTA SASTĀVS

| Nr. p.k | Nosaukums | Rasējuma Nr. | Piez. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RASĒJUMU DAĻA EL |  |  |
| 1 | Vispārīgie rādītāji | EL-1 |  |
| 2 | 1.stāva plāna fragments. Spēka un kontrolkabeļu izvietojuma plāns | EL-2 |  |
| 3 | 2.stāva plāna fragments. Kontrolkabeļu un sensoru izvietojuma plāns | EL-3 |  |
| 4 | 5.stāva plāna fragments. Kontroļkabeļu un sensoru izvietojuma plāns | EL-4 |  |
| 5 | 9.stāva plāna fragments. Spēka kabeļu izvietojuma plāns | EL-5 |  |
| 6 | Principiālā vienlīniju shēma | EL-6 |  |
| 7 | Galveno iekārtu un materiālu specifikācija | EL-7 |  |