Būvinženieris: Raimonds Ozoliņš sert.Nr. 20-6003 mob.tār. 29626037 e-pasts: raimonds_ozl@inbox.lv (apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

Tehniskās apsekošanas atzinums

LAUKU INŽENIERU FAKULTĀTE Akadēmijas iela 19, Jelgava (būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

LLU (pasūtītājs)

RO-17-2010 18.03.2010 (apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegts 2010.gada 22.aprīlī

SIA "Būvprojektu vadība" Reģ.Nr. 40003673904 (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids | CC1263 Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 3639 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 43 356 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 8776.7 |
| 1.5. | stāvu skaits (virszemes/pazemes) | 9 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs |  |
| 1.7. | būves pašreizējais īpašnieks | LLU |
| 1.8. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) |  |
| 1.9. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | 08.12.1997 |

2. Situācija

| 2.1. | zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam |
| --- | --- |
| Zemesgabala un apsekojamās ēkas izmantošana universitātes vajadzībām atbilst Jelgavas pilsētas attīstības plānam, esošajiem likumiem, apbūves noteikumiem un normatīvajiem aktiem. |  |
| 2.2. | būves plānojums |
| Apsekojamā ēka Tehniskajā Projektā ir nosacīti sadalīta trijos būvapjomos: - Laboratoriju paaugstināta viena stāva ēkas daļa. Telpu augstums dod iespēju izbūvēt ekspluatējamu starpstāvu; - 9 stāvu mācību un administratīvais korpuss; - Viena stāva, ar iekšpagalmu, saimnieciskais korpuss un kinozāle. |  |

3. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | pamati un pamatne | 25 |
| Par pamatni kalpo putekļaina smilts, vietām mālaina, tiksotropa, vidēji blīva, mitra. Hidroģeoloģiskos apstākļus laukumā nosaka ģeoloģiskā uzbūve tā atrašanās vieta un klimatiskie apstākļi. Šeit gruntsūdens piesaistīts plašam smilšu areālam. Gruntsūdens šinī rajona nav agresīvs pret betona un dzelzsbetona konstrukcijām. ###### Universitātes ēkā ir sastopami vairāki pamatu veidi zem laboratoriju ēku ārsienām ir izbūvēti saliekami monolīti lentveida pamati, zem vidējām kolonām pāļu pamati ar monolītiem dzelzsbetona režģogiem. Zem visa deviņu stāvu mācību korpusa ir izbūvēti pāļu pamati, bet zem saimnieciskā korpusa analoģiski kā zem laboratorijām. Ārsienu horizontālā hidroizolācija netika atsegta, bet dažās vietās labi redzama un pēc apsekoto ārsienu un šķērssienu stāvokļa var konstatēt, ka pārsvara tā nav bojāta un savas funkcijas pilda. Vizuālās apsekošanas procesā netika konstatētas un novērotas plaisas vai citas deformācijas pazīmes karkasa elementos, kas ļauj secināt, kā pamati ir bez defektiem un to nestspēja ir pietiekoša. Līdz ar to pamatu izbūves kvalitāte vērtējama, kā apmierinoša. |  |  |  |
| 3.2. |  | sienas un pārsedzes | 30 |
| Ēkas vienstāvu daļās norobežojošās un nesošās ārsienas ir veidotas kā ķieģeļu mūris 51 cm biezumā. No siltumtehnikas viedokļa mūra sienu siltuma pretestība R=0.93 [m²K/W] kas ir nepietiekoši un mazāk kā normatīvajos dokumentos noteikts (3.33 [m²K/W]). Deviņu stāvu mācību korpusa daļā saskaņā ar tehnisko dokumentāciju ārsienas ir veidotas no 24 cm bieziem keramzītbetona piekārtajiem sienu paneļiem No siltumtehnikas viedokļa ārsienu paneļu siltuma pretestība R=1.2 [m²K/W] kas ir nepietiekoši un mazāk kā normatīvajos dokumentos noteikts (3.33 [m²K/W]). Visā ēkā ir izbūvētas saliekamās dzelzsbetona pārsedzes Nesošo ķieģeļu mūra sienu, ārsienu paneļu un ailu pārsedžu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |  |
| 3.3. | karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas |  | 25 |
| 9 stāvu ēkas daļa ir celta kā dzelzsbetona civilā karkasa ēka ar kolonu soli 6m garenvirzienā un šķērsvirzienā, kuras noturību nodrošina kolonu iespīlējums pamatā un noturības sienas. Ēkas karkass ir izbūvēts saskaņā ar sēriju ИИ-16г-06. Uz riģeļiem balstās dzelzsbetona pārsegums (dobtie paneļi). Ēka atsevišķos temperatūras blokos nav sadalīta. Kolonnas ar šķērsgriezumu 40x40cm (pirmajā stāvā 60x60 cm), betona marka M300. To darba stiegrojums netika atsegts, bet, tā kā ne viena no elementiem netika atklātas deformācijas un vertikālas novirzes, kas liecinātu par nepietiekošu nestspēju vai stiegrojuma koroziju, uzskatām to stāvokli par pilnīgi apmierinošu. Rīģeļi ar plauktiņiem pārseguma balstīšanai. Virsnormatīvās izlieces vai deformācijas balsta mezglos netika konstatētās. Netika atklātas pazīmes (slīpās plaisas stieptajā un balstu zonās), kas liecinātu par elementu robežnestspējas sasniegšanu konkrētajos ekspluatācijas apstākļos. Larkasa elementu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |  |
| 3.4. |  | starpstāvu pārsegumi | 25 |
| Pārsegumi veidoti no dobtajām saliekamā dzelzsbetona plātnēm h=220mm, L=6000mm, b=1500, 1200 aplēses nestspēja, ieskaitot pašsvaru nepārsniedz q=1100 kg/m2. Iepriekš minētas plātnes ir pielietotas visos ēkas stāvos. Apsekošanas gaitā netika novērotas pārseguma palielinātas deformācijas, defekti un virsnormatīvās izlieces. Visām pārseguma plātnēm plaisas vai darba stiegrojuma bojājumi, kā arī plātņu betona stieptās zonas bojājumi netika konstatēti.Pārsegumu tehniskais stāvoklis no nestspējas un tehniskā viedokļa vērtējams kā apmierinošs. |  |  |  |
| 3.5. |  | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | 15 |
| Visā ēkas platībā izveidots savietotā tipa jumts, ar bitumena ruļļu materiāla iesegumu uz cementa javas izlīdzinošās kārtas, kura uzklāta uz siltumizolācijas kārtas. Uz apsekošanas brīdi visās jumta platībās bija pilnīgi nomainīts vecais jumta segums pret analoģisko materiālu, bet ar daudz kvalitatīvākiem parametriem un papildus nosiltināts ar 15 cm biezu minerālvates slāni. No siltumtehnikas viedokļa jumta konstrukcijas siltuma pretestība R=3.4 [m²K/W] kas ir normatīvu noteiktajās robežās. Lietus ūdens novadīšana ir izveidota kā iekšējā ar ūdens novadīšanu lietus kanalizācijā. Jumta ūdens uztvērēji un jumta siltumizolācijas ventilācijas kanāli ir nomainīti. Jumta elementu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |  |
| 3.6. |  | Ieejas mezgls | 30 |
| Apsekojamai ēkai ir izbūvēts plašs stiklots ieejas mezgls uz mācība korpusa vestibilu. Bez parādes ieejas mezgla ēkai vēl ir vairākas tehniskās ieejas. Kopumā ieejas mezglu tehniskais stāvoklis vērtējams, kā apmierinošs. |  |  |  |
| 3.7. |  | kāpnes | 25 |
| Apsekojamajā ēkā ir ierīkotas divas atsevišķas kāpņu telpas, parādes kāpnes un rezerves (evakuācijai paredzētās) kāpnes. Visas kāpnes ir izbūvētas no saliekamiem dzelzsbetona elementiem. Apsekošanas procesā netika konstatētas un novērotas deformācijas kāpņu elementos. Kāpņu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |  |
| 3.8. |  | starpsienas | 25 |
| Starpsienas ir veidotas no caurumoto māla ķieģeļu mūra. Starpsienu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |  |
| 3.9. |  | grīdas | 30 |
| Visās koplietošanas telpās ir izbūvētas betona „teraco” ieseguma grīdas bez papildus siltuma izolācijas izņemot grīdas uz grunti. Grīdu virsma ar nenozīmīgu nodiluma pakāpi. Grīdu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |  |
| 3.10. |  | ailu aizpildījumi | 30 |
| Mācību 9 stāvu korpusam sākot no 3 stāva un uz augšu visi logi ir nomainīti uz PVC logu konstrukcijām. Zemākos stāvos, laboratoriju un saimniecību izbūvēs 90% gadījumi ir saglabājušies sākotnēji izbūvētie alumīnija rāmju logi un vitrīnas. Visas iekšējās durvis ir koka ar finierējuma apdari un pārsvarā lakotas, Atsevišķās koplietošanas telpās ir uzstādītas stiklotas durvis gan koka, gan alumīnija rāmī. Ailu aizpildījuma tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |  |
| 3.11. |  | ventilācijas šahtas un kanāli | 35 |
| Iekšējo telpu ventilācijas nodrošināšanai ir izbūvēta piespiedu ventilācijas sistēma. Mācību korpusa daļā ventilācijas gaisa vadiem koridora sānā ir izbūvētas atsevišķas 1 m platas gaisa vadu šahtas visā koridora garumā un visos stāvos. Šahtu karkass ir izveidots no zāģmateriāla 50x150 un apšūts ar gludajām azbestcementa loksnēm, kuras uzskatāmas par videi un veselībai nelabvēlīgu materiālu. Ventilācijas šahtu kopējais tehniskais stāvoklis ir nosacīti apmierinošs. |  |  |  |
| 3.12. | liftu šahtas |  | 25 |
| Ieejas foajē blakus galvenajām kāpnēm ir izbūvētas trīs lifta šahtas. Lifti atbilstoši normatīvu prasībām apkopti par ko tiek izdarītas atzīmes apkopes dokumentācijā. |  |  |  |
| 3.13. |  | iekšējā apdare un arhitektūras detaļas | 25 |
| Visas iekšējās virsmas apmestas un krāsotas. Atsevišķās telpās sienas ir tapsētas un flīzētas. Iekšējās apdares tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. |  |  |  |
| 3.14. |  | ārējā apdare un arhitektūras detaļas | 35 |
| Pa visu ēkas perimetru pirmā stāva līmenī ķieģeļu mūrējumam uzklātas dekoratīvās slīpēta dolomīta 2 cm biezas apdares plāksnes , kuras atmosfēras mitruma ietekmē vietām ir izdrupušas. Keramzītbetona sienu paneļu apdare ar pelēku granīta sīkšķembu apdari apmierinošā stāvoklī. Arējās apdares kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā nosacīti apmierinošs. |  |  |  |

4. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji | 30 |
| Apsekojamai universitātes ēkai ir izbūvēts pilsētas centralizētās ūdens apgādes ievads ar verificētiem aukstā ūdens patēriņa skaitītājiem. Visi ūdensvadi ir no tērauda caurulēm nepieciešamo izolāciju. Tāpat ēka ir pieslēgtas pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Iekšējie kanalizācijas stāvvadi ir no čuguna caurulēm. Atsevišķu telpu rekonstrukcijas procesā ir daži posmi ir nomainīti uz PVC kanalizācijas caurulēm. Aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas ietaises ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. |  |  |
| 4.2. | karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi | 30 |
| Karstā ūdens apgāde ir paredzēta saimniecības blokam un sanitārajām telpām. Karstā ūdens apgādes vadi ir izolēti ar atbilstošu izolāciju. Karstais ūdens tiek gatavots vietējā siltummezglā. Kārstā ūdens tīklā shēma ir cilpas veida ar apakšējo sadali. |  |  |
| 4.3. | apkure | 25 |
| Apsekojamai ēkai ir izbūvēts atsevišķs konteinera tipa siltuma mezgls ar gāzes apkuri. Ir uzstādīti divi gāzes apkures katli ar karstā ūdens piespiedu cirkulāciju apkures sistēmā. Ēkai siltuma apgāde ir ar apakšējo sadali ar iespēju atslēgt no apkures atsevišķus posmus Apkures mezgla tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. |  |  |
| 4.4. | centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori | 35 |
| Visas telpas tiek apsildītas ar apkures konvektoru palīdzību. Konvektoru apjoms telpās ir atbilstošs normatīvu prasībām, tie ir pieputējuši vietām ar ribu mehāniskām deformācijām. Konvektoru tehniskais risinājums morāli novecojis. Atsevišķās laboratorijas korpusa telpās ir uzstādīti čuguna apkures sekciju radiatori. Centrālapkures konvektoru un radiatoru tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā nosacīti apmierinošs. |  |  |
| 4.5. | ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta | 50 |
| Piespiedu ventilācijas nodrošināšanai ēkas jumta tehniskajā stāvā ir izbūvēta ventilācijas iekārtu kamera, ventilācijas iekārtas tehniski novecojušas un vairums atslēgtas kā nefunkcionējošas. Ventilācijas skārda gaisa vadi ir apmierinošā stāvoklī. Gaisa kondicionēšanas iekārta ēkā nav izbūvēta. Ventilācijas iekārtu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā nosacīti apmierinošs. |  |  |
| 4.6. | elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises | 30 |
| Ēkai sētas pusē laboratorijas korpusa pusē ir izbūvēta atsevišķa transformatoru apakšstacija, no kuras tiek nodrošināta elektroapgāde ne tikai universitātes ēkai, bet arī tuvākajam kvartālam. Elektroapgādes sistēmas tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs. |  |  |

5. Kopsavilkums

| 5.1. | būves tehniskais nolietojums |
| --- | --- |
| Universitātes ēkas tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ uz apsekošanas brīdi sastāda uz visu ēku vidēji 30%. Tehniskās apsekošanas procesā netika atklātas konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirms avārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis ir piemērots tālākai ekspluatācijai. Ēkas plānojums un iekārtojums, kā arī izmantošanas apstākļi atbilst mūsdienu labiekārtojuma prasībām. |  |
| 7.2. | secinājumi un ieteikumi |
| Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs nesošo konstrukciju turpmākajai ekspluatācijai. Ņemot vērā līdzīgu būvju ekspluatācijas pieredzi var apgalvot, ka ekspluatācijas resursi ēkas turpmākai izmantošanai (tuvākie 70 gadi) ir pietiekoši. Tā kā apsekošanas procesā tika konstatēts, ka ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma pretestība ir nepietiekoša, energoefektivitātes paaugstināšanai tiek ieteikts: - Veikt ārsienu siltināšanas pasākumus nedemontējot esošo dolomīta apdari; - Veikt iekšējās apkures ietaišu renovāciju un nomaiņu; - Veikt piespiedu ventilācijas ietaišu nomaiņu; - Veikt alumīnija konstrukciju ailu aizpildījuma nomaiņu; Šie tehniskās apsekošanas atzinuma materiāli var tikt izmantoti LLU Lauku Inženieru Fakultātes, Akadēmijas ielā 19, Jelgavā vienkāršotās renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrādāšanai. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2010.gada 15.aprīlī

(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)