Paskaidrojuma raksts

- Vispārējie dati.

Tehniskais projekts.

Projektā paredzēts izbūvēt šādas sistēmas:

- saimnieciski – fekālo (K1) kanalizāciju;

- lietus ūdens kanalizāciju (K2);

- auksto ūdensvadu (Ū1);

- karstā ūdens padeves vadu (T3);

- cirkulācijas ūdensvadu (T4);

- auksto ūdensvadu vetblokam (Ū3).

Projekts izstrādāts pamatojoties uz:

- Izstrādāto projekta arhitektūras daļu;

- LBN 221-98 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija;

- LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves;

- LBN 223-99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves;

- LBN 201-01 Būvprojekta saturs un noformēšana;

- Projektēšanas tehnoloģisko uzdevumu.

Projektā uzrādītos agregātus, iekārtas un citus izstrādājumus pieļaujams aizstāt ar analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas.

- Ūdensapgāde.

Aukstā, karstā un cirkulācijas ūdens apgādes sistēmu tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

Ēkai paredzēts izbūvēt vienu ūdens ievadu no ārējā ūdensapgādes tīkla ar kopējo ūdens mērītāju.

Ūdens ievada mezglu paredzēts izbūvēt no cinkotā tērauda ūdensapgādes cauruļvadiem, uzstādot nepieciešamo tehnisko armatūru, mehānisko ūdens mērītāju Zenner MNK DN25.

Ūdens ievada mezgla telpā paredzētas ūdens sagatavošanas iekārtas – mehāniskās attīrīšanas filtrs, ūdens atdzelžošanas iekārta un ūdens mīkstināšanas iekārta.

Karstā ūdens sagatavošana tiek nodrošināta ēkas katlu telpā. Rezerves karstā ūdens sagatavošanai paredzēts atsevišķš katls. Ventiļus, kas atrodas uz  ūdensapgādes pieslēgumiem rezerves katlam nepieciešams turēt aizvērtus un atvērt tikai ja ūdens sagatavošana nepieciešama no rezerves katla.

Ūdens patēriņš govju vetblokam aprēķināts pamatojoties uz projektēšanas uzdevumā sniegto informāciju par katras iekārtas nepieciešamo ūdens patēriņu un pieslēguma diametru.

Ēkas vetblokam, uz kuru paredzēts saimniecības ūdensvads, paredzēta spiediena paaugstināšanas iekārta Wilo COR MVISE  ar vismaz diviem sūkņiem – 1 darba; 1 – rezerves (nepieciešamais spiediens 5-6 bar pēc tehnoloģiskā uzdevuma). Spiediens esošajā ārējā ūdensapgādes tīklā – 1,66 bar. Sadzīves daļai spiediena paaugstināšana nav nepieciešama.

Teritorijas uzkopšanai paredzēti laistīšanas krāni, kurus jāiztukšo pirms sala iestāšanās. Laistīšanas krānu nišas paredzētas siltinātas un ar slēdzamām lūkām 330x330 mm.

Ūdensapgādes sadalošos cauruļvadus paredzēts izvietot: vetblokā  - zem griestiem, sadzīves daļā -  zemgrīdas kanālā, pievadus pie sanitāri tehniskām ierīcēm sienas konstrukcijā.

Garos taisnos cauruļvadu posmos starp stiprinājuma punktiem jāierīko īpaši kompensācijas elementi vai kompensācijas loki. Instalāciju jāveic atbilstoši ražotāja sniegtajām montāžas instrukcijām.

Ūdensapgādes sistēmas paredzēts izbūvēt no Uponor Unipipe daudzslāņu kompozītcaurulēm.

Ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts montēt ar vismaz 20/00 slīpumu tukšošanas vietas virzienā. Zemākajā vietā jāparedz izlaides krānus.

Karstā ūdens sistēmas atgaisošana notiek caur atgaisošanas vārstiem ēkas katlu telpā.

Ūdens padeves atslēgšanai uz visiem galvenajiem ūdens apgādes cauruļvadiem un to atzariem ir paredzēta noslēgarmatūra. Karstā ūdens cirkulācijas sistēmai papildus paredzēti balansēšanas vārsti. Noslēgarmatūras apkalpošanai paredzēt grīdā montējamas piekļuves lūkas.

Vetblokā caurules nostiprina pie sienas vai iekārtā veidā. Visām caurulēm jābūt no cinkotā tērauda un ar siltumizolāciju. Siltumizolācija – ar alumīnija folijas pārklājumu. Stiprinājumiem jāspēj noturēt caurules, ventiļu un šķidruma, izolācijas un iespējama ārējā noslogojuma svaru, kā arī jābūt izturīgiem pret ekspluatācijas un pārbaudes spiediena iedarbību. Stiprinājumiem jānodrošina cauruļvadu stabilitāti pret vibrācijām, kuras izraisa spiediena grūdieni, stiprinājumi nedrīkst bojāt caurules vai arī izraisīt traucējošu troksni. Maksimālais attālums starp caurules stiprinājumiem ir 1,2 – 2,4 m (atkarīgs no caurules diametra).

Sadzīves daļā siltuma zudumu novēršanai karstā ūdens padeves un cirkulācijas sadalošos vadus paredzēts izolēt ar Paroc siltumizolāciju. Lai novērstu kondensāta rašanos uz aukstā ūdens apgādes cauruļvadiem, tos paredzēts izolēt ar Armacell pretkondensāta izolāciju. Pievadiem pie sanitāri tehniskajām ierīcēm izolācija nav nepieciešama.

- Sadzīves kanalizācija.

Lai novadītu notekūdeņus no sanitāri tehniskām ierīcēm, paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas sistēmu. Ēkai paredzēts 1 pašteces izvads DN100, kas līdz pirmajai akai jāizolē ar siltumizolāciju.

Saimnieciskās kanalizācijas stāvvadus un novadcaurules no sanitāri tehniskām ierīcēm paredzēts izbūvēt no Uponor PP kanalizācijas caurulēm.

Cauruļvadu trašu pagriezienu un atzaru vietās jāizmanto atbilstoši veidgabali.

Zemgrīdas kanalizācijas sistēmu paredzēts ievietot plastmasas aizsargčaulās, kas par vienu diametra vienību lielākas par pašu novadcauruli. Pašteces kanalizācijas izvadu no ēkas paredzēts izbūvēt no kanalizācijas caurulēm ar iebūves klasi SN8. Izvadam jāmontē blīvslēgu.

Zem izlietņu sifoniem jāiemontē veidgabali cauruļu tīrīšanai.

Stāvvadu jāizolē ar Armacell skaņas izolāciju 9mm.

Cauruļvadu horizontālos posmus jāizbūvē DN100 200/00 , DN75 200/00 un DN50 300/00 slīpumu. Visas kanalizācijas cauruļvadu vēdināšanas caurules ir jāturpina 0,5m virs jumta konstrukcijas. Vietas, kur cauruļvadi šķērso jumta konstrukcijas vai starpstāvu pārsegumus, uguns izplatīšanās ierobežošanai, ir jāaprīko ar ugunsdrošām manžetēm.

Virszemes cauruļvadiem nepieciešamais attālums starp stiprinājumiem:

- horizontāli novietotiem cauruļvadiem 10DN;

- vertikāli novietotiem cauruļvadiem atkarībā no ārējā diametra 1-2m.

Zemgrīdas cauruļvadi jāstiprina un jāfiksē pie grīdas plātnes ar nerūsējoša tērauda vai līdzvērtīga metāla bandāžas lentām vai rūpnieciski izgatavotiem kronšteiniem. Šādiem stiprinājumiem ir jābūt pie atzarojumiem un pievienojumiem, kā arī ik pa katriem 1.50 m uz taisnā cauruļvada. Bandāžu lentu vai vītņstieņu galus jāfiksē grīdas plātnē, iebetonējot tos vienlaicīgi ar grīdas plātni.

- Lietus kanalizācija.

Ēkai paredzēti 12 izvadi no ārējiem stāvvadiem. Izvadus jāpieslēdz esošai lietus kanalizācijas sistēmai, kas atrodas ap ēku.

Lietus ūdeņu savākšanai no ēkas jumta paredzētas ārējās skārda lietusūdens savākšanas renes un ārējie stāvvadi. Uz stāvvadiem paredzēts uzstādīt revīzijas.

Pirms stāvvadu pievienošanas esošajam lietus kolektoram, jāmontē adapteri no skārda caurulēm uz plastmasu.

Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm. Pirms darbu veikšanas Būvniekam, kopā ar Pasūtītāju, precizēt tehniskos risinājumus un darbu apjomus, vajadzības gadījumā pieaicinot arī projektētāju.

Projekta daļas vadītājs:

Baiba Grāpēna

LSGŪTIS, Būvprakses sertifikāts

Nr. 50 - 3541

2010.gada decembrī