400/230 V

EL  DAĻAS ZĪMĒJUMU SARAKSTS

| 1. | Elektroiekārta.Vispārējie dati. | EL-1 |  | ## Objekta elektrotehniskā daļa izstrādāta , pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: - arhitektūras daļas rasējumi ;celtniecības noteikumi un normas ;LBN 208-00 ”Publiskās ēkas un būves”; LBN 201-07 “Ugunsdzēsības normas”;EIN-86 „Elektroietaišu izbūves noteikumi”. Projektējamās slodzes pieslēgšana paredzēta pie ēkas esošiem elektrotīkliem. Elektroapgaismošanas tīkls un spēkā elektroiekārta- Elektroapgaismošanai ir paredzētas sistēmas: vispārējā un dežurējošā. Apgaismošanas un spēka elektrosadales tīkls izpildams ar kabeļiem MMJ virs piekārtiem griestiem pa kabeļu plauktiem -segti ; PVC caurulēs- segti, pa ēkas celtniecības konstrukcijām- segti. Laboratorijās elektrosadales tīklu daļēji izpildīt pa ēkas esošiem konstrukcijām penāļos. Elektriskie pievadi pie datorvietām izpildāmi virs piekārtiem griestiem pa kabeļu plauktiem -segti ; PVC caurulēs -segti un pa ēkas celtniecības konstrukcijām -segti. Visas iekārtas var tikt nomainītas ar analogām Latvijā sertificētām iekārtām , saglabājot projektā paredzētos parametrus. Drošības pasākumi: Visu elektroiekārtu , kura normalā darba režīmā neatrodas zem sprieguma , bet var nokļūt, to sazēmēt. Visiem materiāliem jabūt ugunsdrošiem. Elektroiekārtas montāžu veikt saskaņā ar firmu- izgatavotāju instrukcijām un pasēm un saskaņā ar pastāvošām prasībām un noteikumiem. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Elektroiekārta. Apgaismošanas plāns. | EL-2 |  |  |
| 3. | Elektroiekārta.Datorkontaktu un elektrokontaktu vietu plāns. | EL-3 |  |  |
| 4. | Elektroiekārta . Spēka elektroiekārtas plāns. | EL-4 |  |  |
| 5. | Elektroiekārta. Sadalnes Sdat. pieslēguma shēma. | EL-5 |  |  |
| 6. | Elektroiekārta.Sadalnes S-1 pieslēguma shēma. | EL-6 |  |  |
| 7. | Elektroiekārta. Sadalnes S-2; S-3; S-4 pieslēguma shēma. | EL-7 |  |  |

VISPĀRĒJIE  NORĀDĪJUMI

| Tehniskie-ekonomiskie rādītāji |  |  |  | IZMANTOTIE PALĪGMATERIĀLI PIELIETOTIE TIPVEIDA PROJEKTI -0.4 kV zemējuma ietaises „Latesa” Z-1 Nr.7-58 -128-90. -Elektroietaišu izbūves noteikumi - 1986.g. -Arējo inženierkomunikāciju izveidojumi pilsētās, ciematos un lauku teritorijās MK noteikumi Nr. 1069. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |  |
| Objekta uzstādītā jauda, t.sk.: | Kw | 70,85 |  |  |
| elektroapgaismošana | Kw | 3,069 |  |  |
| Spēkā elektroiekārta | Kw | 47.96 |  |  |
| Datoru iekārtas uzstādīta jauda | Kw | 19,8 |  |  |
| Aprēķinātā jauda,kw | Kw | 20.0 |  |  |
| Aprēķinātā strāva | A | 40.0 |  |  |
| Cos Y |  | 0.8 |  |  |

Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām Būvprojekta daļas vadītāja M. Kudrjavceva Sert. LEB 70- 0504-1 27.04.2011.g. (paraksts)

| Objekts: LLU Meža fakultātes kokapstrādes katedras vecā korpusa 2. stāva vienkāršotā renovācija Dobeles ielā 41 Jelgavā Pasūtītājs : Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pas. Nr 24/2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Elektroiekārta. | Stad. | Lapa | lapas |
|  |  |  |  |  | TP | EL-1 | 7 |
| Izstrādāja | M. Kudrjavceva |  | 04.2011.g. | Vispārīgie dati. | Sert.70- 0504-1 |  |  |