## 1
7.pielikums
Projekts : LLU starpēku optiskā datortīkla komunikāciju mezgla punkta telpas izbūve
Adrese : Akadēmijas iela 19, Jelgava
Darbu apjomi
1.Vispārējie būvdarbi
| Darbu apraksts | Mērv. | Daudz.
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Jaunas durvjailas izkalšana | m2 | 2.53
2 | Esošā betona izkalšana, pamatnes sagatvošana | gb. | 2
3 | Metāla konstrukciju montāža(gruntētas tērauda profils U10, L-1400mm, palīgmateriāli) | gb. | 2
4 | Sieta uzstādīšana, pārsedzes apmešana | m2 | 0.6
5 | Durvjailas piemūrēšana | m2 | 1.61
6 | Durvjailas apmešana | m2 | 3.22
GRĪDAS
7 | Betona grīdas pastiprināšana zem postamentiem | m2 | 14.4
8 | Dubultās grīdas ieklāšana (Bergvik apakšsistēma, FFH-400mm; Ģipša paneļi, pārklāti ar konduktīvo PVC linolejiu Mero 6N38) | m2 | 14.4
9 | Kāpnes uz komutāciju telpu | gb. | 1
SIENAS
10 | Ģipškartona starpsienas izveidošana (UA100, 2xBLUE GKFI un 2xKnauf Fireboard, Paroc extra 100mm, cinkota metāla plāksne 2,5mm) | m2 | 23.82
11 | Ģipškartona starpsienas izveidošana (UA75, 1xBLUE GKFI un 1xBLUE GKFI, Paroc extra 75mm) | m2 | 15.3
12 | Ģipškartona starpsienas izveidošana (UA100, 2xBLUE GKFI un 2xKnauf Fireboard, Paroc extra 100mm) | m2 | 33.3
13 | Aiļu apšuvums durvju montāžai | gb | 2
14 | Apmetuma izveidošana līdzīgs esošajam | m2 | 20
15 | Sienu/griestu vienlaidu špaktelēšana (līdz 2mm), slīpēšana | m2 | 208
16 | Sienu/griestu gruntēšana | m2 | 208
17 | Sienu/griestu ar krāsošana 2x | m2 | 208
18 | Sienu/griestu vienlaidu špaktelēšana (līdz 2mm), slīpēšana ar Beckerpalst LW vai analogu | m2 | 32.3
19 | Sienu/griestu gruntēšana ar Luja sistēmas produktu | m2 | 32.3
20 | Sienu/griestu krāsošana 2x ar Luja sistēmas produktu | m2 | 32.3
GRIESTI
21 | Piekārtie griesi (600x600) | m2 | 20.36
22 | Ģipškartona griestu izveidošana (UA100, 2xBLUE GKFI un 3xKnauf Fireboard, Paroc extra 100mm, cinkota metāla plāksne 2,5mm, OSB 12mm) | m2 | 15.3
CITI DARBI
23 | Metāla durvis ar montāžu D1.01 1080x2280 FG, EL60, ar elektrisko sprūdu | gb. | 1
24 | Metāla durvis ar montāžu D1.02 980x2080 FG, EL60, ar elektrisko sprūdu | gb. | 1
25 | Materiālu sanešana un nogāde | obj. | 1
26 | Telpu apklāšana ar p/e plēvi, papīru, preskartonu | m2 | 45
27 | Izbūves/apdares būvgružu nonešana, izvešana uz izgāztuvi | m3 | 11
28 | Griestu/sienu sadurvietu blīvēšana, hermetizēšana, ventilācijas u.c. Komunikāciju caurumu hermitizēšana/blīvēšana, apstrāde pēc attiecīgo speciālistu darbu beigšānas | obj. | 1
29 | Objekta uzkopšana (ģenerāltīrīšana) | m2 | 50

## 4
7.pielikums
Projekts : LLU starpēku optiskā datortīkla komunikāciju mezgla punkta telpas izbūve
Adrese : Akadēmijas iela 19, Jelgava
Darbu apjomi
4.Automātiskā gāzes ugunsdzēšanas sistēma
| Darbu apraksts | Mērv. | Daudz.
1 | Gāzes balons 80 L ar Argonite gāzi 300 bar | gab | 1
2 | Balonu 80L turētājs | gab | 1
3 | El.manometrs 300 bar | gab | 1
4 | El.magnēt.palaišanas aktuators | gab | 1
5 | Rokas palaišanas galva | gab | 1
6 | Pieslēgšānas šļutene | gab | 1
7 | Drosselis 5mm | gab | 1
8 | Caurule nerūsējoša tērauda 21,3x2.6 mm DN15 AISI 304L ASS 2352-23 | m | 6
9 | Caurule nerūsējoša tērauda 26,9x2.6 mm DN15 AISI 304L ASS 2352-23 | m | 6
10 | Līkums (AISI 304L) (ISO7) 3/4" | gb | 1
11 | Līkums ( AISI 304L) (ISO7) 1/2" | gb | 1
12 | Trejgabals 3/4"( AISI 304L) (ISO7) | gb | 2
13 | Pāreja 1/2"x 3/4"( AISI 304L) (ISO7) | gb | 2
14 | Kapara caurule 6mm | m | 1
15 | Pāreja kapara 1/2"x 6mm | gb | 1
16 | Gāzes sprausla 1/2" | gb | 1
17 | Gāzes sprausla 1" | gb | 1
18 | Ugunsdrošais parspiediena vārsts FDE-200+RSK200 | kompl. | 1
19 | Gaismas-skaņas ierīce | gb | 1
20 | Ugunsdzesības pults SIGMA XT | gb | 1
21 | Repitors SIGMA Si | gb | 1
22 | Dūmu signāldēvējs ECO1003 | gb | 4
23 | SMK | gb | 1
24 | Poga | gb | 1
25 | Akumulators 7A/h | gb | 2
26 | Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E90 1x2x0.8 | m | 150
27 | Kabelis JE-H(St)H-FE 180/E90 2x2x0.9 | m | 50
28 | Kabelis NHXCH-FE 180/E90 3x1.5 | m | 10
29 | Ugunsdroša mastika (310ml) "Promat" PROMASEAL | gb | 1
30 | Ugunsdrošas putas (700ml) "SOUDAFOAM FR" | gb | 1

## 2
7.pielikums
Projekts : LLU starpēku optiskā datortīkla komunikāciju mezgla punkta telpas izbūve
Adrese : Akadēmijas iela 19, Jelgava
Darbu apjomi
2.Elektroapgāde
| Darbu apraksts | Mērv. | Daudz.
1 | Sadales GS komplektēšana un montāža | k-ts | 1
2 | Sadales ASS-1 komplektēšana un montāža | k-ts | 1
3 | Sadales ASS-2 komplektēšana un montāža | k-ts | 1
4 | Sadale ĢSS komplektēšana un montāža | k-ts | 1
5 | UPS 30kVA uzstādīšana un pieslēgšana | k-ts | 2
6 | NH-2 80A drošinātāji | gab | 3
7 | Kabeļa ar šķērsgriezumu 25mm2 ievēršana caurulē | m | 42
8 | Kabeļa ar šķērsgriezumu 10-16mm2 ievēršana caurulē | m | 120
9 | Kabeļa ar šķērsgriezumu no 1.5 līdz 4mm2 ievēršana caurulē | m | 140
10 | Kabeļa NYY-1x16 montāža | m | 20
11 | Kabeļu montāža pa kabeļa trepēm | m | 105
12 | Kabelis NHXCH-5x25 FE180/E30 | m | 42
13 | Kabelis NHXCH-5x16 FE180/E30 | m | 110
14 | Kabelis NHXCH-5x10 FE180/E30 | m | 10
15 | Kabelis NHXCH-3x4 FE180/E30 | m | 98
16 | Kabelis NHXCH-3x2.5 FE180/E30 | m | 10
17 | Kabelis NHXCH-3x1.5 FE180/E30 | m | 77
18 | Kabelis MMJ-3x2.5 | m | 10
19 | Kabelis MMJ-3x1.5 | m | 64
20 | Kabelis NYY-1x16 | m | 20
21 | Kabeļa rene 200mm | m | 6
22 | Kabeļa renes 200mm „T” veida savienojums | gab | 1
23 | Kabeļa renes 200mm vertikālais ārējais | gab | 1
24 | Kabeļa renes montāža | k-ts | 1
25 | Gaismekļa 4x18W montāža piekārtos griestos | gab | 4
26 | Gaismekļa 2x36W IP65 v/apm montāža | gab | 2
27 | Gaismekļa 2x36W IP65 v/apm ar akum. montāža | gab | 2
28 | Gaismekļa 2x18W IP65 v/apm montāža | gab | 2
29 | Gaismekļa „IZEJA” 8W IP65 v/apm montāža | gab | 2
30 | Kabeļa aizsargcaurules d=50mm montāža | m | 100
31 | Kabeļa aizsargcaurules d=32mm montāža | m | 20
32 | Kabeļa aizsargcaurules d=25mm montāža | m | 180
33 | 230V rozetes IP65 v/apm montāža | gab | 16
34 | Slēdzis vienpola IP65 v/apm montāža | gab | 1
35 | Grupas slēdzis IP65 v/apm montāža | gab | 2
36 | Grupas slēdzis z/apm montāža | gab | 1
37 | Ventilatoru un vārstu pieslēgšana pie tīkla | gab | 7
38 | Kabeļa ievada EZD-33 izbūve (uguns barjera) | k-ts | 1

## 3
7.pielikums
Projekts : LLU starpēku optiskā datortīkla komunikāciju mezgla punkta telpas izbūve
Adrese : Akadēmijas iela 19, Jelgava
Darbu apjomi
3.VENTILĀCIJA UN DZESĒŠANAS SISTĒMA
Dzesēšana
1 | Precīzais gaisa kondicionieris, brīvās dzesēšanas versija, | kompl. | 1
2 | Komunikāciju karte pCOWeb | gab. | 1
3 | Cokols 200 mm | gab. | 1
4 | Āra ūdens siltummainis | kompl. | 1
5 | Ārējā bloka pamatnes konstrukcija | kompl. | 1
6 | Ārējā bloka pamatnes konstrukcijas montāža un parapeta hidroizolācija | kompl. | 1
7 | Kondensāta sūknis | kompl. | 1
8 | Vara caurule | m | 52
9 | Caurules fasondaļas | kompl. | 1
10 | Aukstumizolācija Kaiflex EF | m | 40
11 | Aukstumizolācija Kaiflex EF | m | 12
12 | Aukstumizolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
13 | Skārda aizsargčaula | m2 | 2
14 | Lodveida krāns | gab. | 4
15 | Ūdens/glikola maisījums | kompl. | 1
16 | Hidrozilāciju caurulēm servera telpas blokā | kompl. | 1
17 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
18 | Ugunsdrošības putas | kompl. | 2
19 | Ugunsdrošības akrila hermētiķis | kompl. | 2
20 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
21 | Ugunsizturīgs kabelis | m | 40
22 | Ugunsizturīga gofra | m | 5
23 | PVC caurule | m | 35
Ūdensapgāde
24 | Pieslēgums pie stāvvada | kompl. | 1
25 | Daudzslāņu caurule ALU-PEX | m | 11
26 | Caurules fasondaļas | kompl. | 1
27 | Aukstumizolācija Kaiflex EF | m | 11
28 | Aukstumizolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
29 | Lodveida krāns | gab. | 2
30 | Filtrs | gab. | 1
31 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
32 | Ugunsdrošības mastika | kompl. | 4
33 | Ugunsdrošības akrila hermētiķis | kompl. | 2
Kondensāta kanalizācija
34 | Pieslēgums pie stāvvada | kompl. | 1
35 | PPs kanalizācijas caurule | m | 14
36 | PPs kanalizācijas caurule | m | 12
37 | Caurules fasondaļas | kompl. | 1
38 | Pretvārsts | gab. | 1
39 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
40 | Ugunsdrošības aptinamā sloksne | kompl. | 1
41 | Ugunsdrošības akrila hermētiķis | kompl. | 1
42 | Kanalizācijas caurules demontāža | m | 10
Ventilācija
P1
43 | Kanāla ventilators | gab. | 1
44 | Filtrs | gab. | 1
45 | Ugunsdrošais vārsts ar piedziņu un atsperi | kompl. | 1
46 | Droseļvārsts | gab. | 1
47 | Cinkota skārda gaisa vads | m | 6
48 | Gaisa vada fasondaļas | kompl. | 1
49 | Reste | gab. | 1
50 | Ieņemšanas reste | gab. | 1
51 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
52 | Ugunsdrošības putas | kompl. | 1
53 | Ugunsdrošības akrila hermētiķis | kompl. | 1
N1
54 | Kanāla ventilators | gab. | 1
55 | Ugunsdrošais vārsts ar piedziņu un atsperi | kompl. | 2
56 | Droseļvārsts | gab. | 1
57 | Cinkota skārda gaisa vads | m | 31
58 | Gaisa vada fasondaļas | kompl. | 1
59 | Reste | gab. | 1
60 | Jumtiņš | gab. | 1
61 | Pretvārsts | gab. | 1
62 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
63 | Ugunsdrošības putas | kompl. | 1
64 | Ugunsdrošības akrila hermētiķis | kompl. | 1
N2 - Elektrosadales telpa
65 | Kanāla ventilators | gab. | 1
66 | Cinkota skārda gaisa vads | m | 1
67 | Gaisa vada fasondaļas | kompl. | 1
68 | Gala siets | gab. | 1
69 | Pretvārsts | gab. | 1
70 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
71 | Termostats | gab. | 1

## 5
7.pielikums
Projekts : LLU starpēku optiskā datortīkla komunikāciju mezgla punkta telpas izbūve
Adrese : Akadēmijas iela 19, Jelgava
Darbu apjomi
5.Datortīkli
1 | Komutācijas skapis (42 U 800x1000) ar perforētām metāla durvīm, cokolu | kompl. | 1
2 | Komutācijas skapis (42 U 600x1000) ar perforētām metāla durvīm, cokolu | kompl. | 4
3 | Komutācijas skapja elektroapgādes panelis4* C19+ 20* C13 220V 1F 32A | gab. | 10
4 | Komutācijas skapja plaukts 400mm, 19' | gab. | 2
5 | Komutācijas panelis 1HU 24 porti Cat.6A FTP ar kabeļu organizātoru | gab. | 8
6 | Komutācijas panelis 1HU 24 porti Cat.6 FTP ar kabeļu organizātoru | gab. | 4
7 | Komutācijas panelis FO 24 xSC duplex ar adapteri, splaisu turētāju un kabeļu ievadu | kompl. | 4
8 | Komutācijas vadu organizators 1U ar metālagredzeniem | gab. | 16
9 | Rozete 1xRJ45 Cat.6 FTP ligzdu | kompl. | 6
10 | Kārba virsapmetuma Dataligzdai | gab. | 6
11 | Telekomunikāciju kabelis Cat.6A 4x2x0,6 U/FTP | m | 960
12 | Telekomunikāciju kabelis Cat.6 4x2x0,5 F/UTP | m | 880
13 | Zemējuma kabelis 16mm² | m | 92
14 | PVC caurule d=50 mm | m | 30
15 | Metāla sitveida kabeļu rene CABLOFIL CF 54/200 | m | 60
16 | Kronšteins SIENAS CRP200 | gab. | 40
17 | Kronšteins SIENAS RCSN200 | gab. | 2
18 | Regulējams kronšteina āķis R41S | gab. | 16
19 | Vītņu stienis M10 | m | 20
20 | Savienojuma elementi/uzgriežņi / šaibas | kompl. | 1
21 | Stiprinājuma dībeļi/ skrūves | kompl. | 100
22 | Zemējuma potenciāla izlīdzinošās kopnes | gab. | 6
23 | Uguns aizsardzības barjera Kabeļu ievadam EZD33 | gab. | 3
24 | Uguns aizsardzības barjera Stiprinājums EZP333W | gab. | 1
25 | R/M skrūves M6 ar R/M uzgriezni komutācijas skapim | gab. | 120

## 6
7.pielikums
Projekts : LLU starpēku optiskā datortīkla komunikāciju mezgla punkta telpas izbūve
Adrese : Akadēmijas iela 19, Jelgava
Darbu apjomi
6.Vājstrāvas
Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēma
1 | Kontroles panelis Concept-4000 ar 2xRS 232 portu | gab. | 1
2 | LAN adapteris | gab. | 1
3 | Durvju kontrolieris 2 durvīm | gab. | 1
4 | Barošanas bloks | gab. | 1
5 | Akumulators 12V/7Ah | gab. | 3
6 | Vadības pults Elite | gab. | 1
7 | Vadības un kontroles programmatūra Insight Pro | gab. | 1
8 | Infrasarkano staru detektors OPTEX RX40Z | gab. | 2
9 | Magnētiskais kontakts TANE MINI | gab. | 4
10 | Bezkontakta karšu nolasītājs ROSSLARE AY-KR12B | gab. | 2
11 | Nolasītāja kartiņas | gab. | 10
12 | Solenoīda slēdzene ASSA ABLOY ar pretplāksni un lokano pāreju | kompl. | 2
13 | Avārijas durvju atvēršanas poga | gab. | 2
14 | Kabelis UTP 4x2x0.5 | m | 10
15 | Kabelis 8x0.22 | m | 50
16 | Kabelis 4x0.22 | m | 20
17 | Kabelis 6x0.22 | m | 30
18 | Kabelis MMJ 3x1.5 | m | 20
19 | Poliplasta caurule d=25mm | m | 20
20 | Kabeļu kanāls | m | 20
21 | Ugunsdrošie blīvējumi | kompl. | 1
22 | Izpilddokumentācija | pakalp. | 1
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
1 | FX NET/LV ugunsdzēsības pults | gab. | 1
2 | FX/ESA licences atslēga LICENCE KEY | gab. | 1
3 | FX-ALCA cilpu paplašināšanas plate | gab. | 1
4 | FX-SAB komunikācijas plate | gab. | 1
5 | Protokolu pārveidotājs RS485->LAN MOXA | gab. | 1
6 | ESI-20 Sirēna, adreses | gab. | 2
7 | EDI-20 Optiskais dūmu detektors, adreses | gab. | 2
8 | EPP-20- Rokas izsaukuma poga ar izolatoru | gab. | 1
9 | Izejas modulis EMI-301 | gab. | 3
10 | Ieejas modulis EMI-310 | gab. | 3
11 | 12V/12Ah akumulators | gab. | 2
12 | Detektoru marķējums | gab. | 8
13 | Ugunsdrošības kabelis Kabelis FRHF sr114h 2x1+E | m | 50
14 | Ugunsdrošības kabelis (N)HXH-FF 3x1,5 | m | 10
15 | Poliplasta caurule d=25mm | m | 25
16 | Kabeļu kanāls | m | 25
17 | Ugunsdrošie blīvējumi | kompl. | 1
18 | Atkārtotājpanelis FMP | gab. | 1
19 | Kabelis 180E30BMK 4x2x0.5 | gab. | 55
20 | Vadības un kontroles programmatūra Esmikko v4 database server for Fire Alarm systems | kompl. | 1
21 | Esgraf v4grafiskā interfeisa programmatūra | kompl. | 1