Paskaidrojuma raksts AVK.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti

| Nr. | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. |
| 2. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 3. | LBN 201-10 | Būvju ugunsdrošība. |
| 4. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 5. | LBN 208-08 | Publiskās ēkas un būves. |
| 6. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 7. | LBN 003-01 | Būvklimatoloģija. |
| 8. | LVS CR 1752:2002 | Ēku ventilācija. Iekštelpas vides projektēšanas kritēriji. |

Projektēšanas darbu veikšanai par pamatu tiek izmantoti LR pastāvošie normatīvi, standarti un dokumenti LBN, kā arī Pasūtītāja tehniskie noteikumi. Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, pirms saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru.

2. Aprēķinu nosacījumi.

2.1. Aprēķina nosacījumi projektēšanai un regulēšanai

Āra gaisa temperatūra ziemas periodā:		-22.3 oC,

2.2. Radiatoru apkures sistēmas siltumnesēja grafiks (siltumnesējs -ūdens)
Turpgaita				80 oC
Atpakaļgaita				60 oC

2.3. Iekštelpu temperatūras

Dzīvojamā telpa				+20 oC

WC, dušas telpa				+25 oC

Gaitenis				+18 oC

2.4. Gaisa apmaiņas daudzums telpās:

WC, dušas telpa					5 kārtas/stundā

2.5. Trokšņu spiediena līmenis no ventilācijas sistēmām:

WC, dušas telpa					33dB(A)

3. Apkures sistēma.

Siltuma aprēķinos pieņemti sekojoši siltuma caurlaidības koeficientu lielumi U, W/m2K:

| Ārsiena paneļu | 0,95 | W/m2K |
| --- | --- | --- |
| Logi 2-karšais stiklojums | 1,80 | W/m2K |
| Ārdurvis | 1,60 | W/m2K |
| Grīda | 0,42 | W/m2K |
| Grīda siltināta | 0,19 | W/m2K |

Siltuma avots – esošā katlu māja ar kurināmo dabas gāzi. Esošā apkures sistēma ir viencauruļu sistēma ar apakšējo sadali un piespiedu cirkulāciju, sildīšanas elementi – konvektori.

Vertikālie stāvvadi paliek esošie bez izmaiņām, projektā tiek paredzēts nomainīt trīs konvektorus uz jauniem Purmo Compact tērauda radiatoriem. Radiatoriem telpā Nr.101 uz turpgaitas cauruļvada uzstādīt termostatus, uz atpakaļgaitas –radiatora vārstu. Radiatora pārsedzi pieņemt DN15. Jaunus radiatorus pievienot pie esošiem stāvvadiem DN20. Pievadcaurules materiāls –varš. Radiatori montējami 100mm augstumā no grīdas. WC un dušas telpā tiek paredzēta elektriski apsildama grīda (skat. EL daļu).

4. Ventilācijas sistēma.

Ēka darbojas dabiskā ventilācija ar pieplūdi caur konstrukcijas neblīvumiem un nosūci caur sienās izbūvētajiem ventkanāliem.

WC un dušas telpā tiek paredzēts jaunais ass ventilators, kas tiek pievienots pie esošā ventkanāla. Nosūces ventilators ieslēdzas/izslēdzas kopā ar gaismu un ir aprīkots ar laika taimeri. Pārplūdes reste tiek paredzēta durvis apakšējā daļā

Telpās gaisa vadu sadalījums ir virs piekārtiem griestiem. Gaisa vadi ir no cinkota skārda atbilstoši DIN 59232. Apaļie gaisa vadi – vītie, rūpnieciski izgatavotie ar stiprības rievojumu. Gaisa vadu stiprināšanai izmantot konstrukcijas no nerūsējošiem materiāliem. Visām metāliskām daļām jābūt sazemētām.

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, demontēt esošo ass ventilatoru.

Sastādīja:				J.Mežsarga

LSGŪTIS sert. Nr. 50-3604