## SM RevB 27.05.13
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
№ | Nosaukums, aprīkojums | Izmēri | Daudz. | Mērv. | Piezīmes
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
Objekts: LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE (Ēka nr.2)
Adrese: RĪGAS IELA 22, JELGAVA
Siltummezgls Nr.2
1 | Siltumskaitītājs "Sono 3000 CT + Infocal 8" | Qnom=40m³/st, flanču | 1 | kompl. | "Danfoss"
2 | Rūpnieciski izgatavots sadales kolektors (siltināts) | DN200, 16bar | 1 | kompl. | "Magra"
3 | Karstā ūdens skaitītājs | Qnom=1.5m3/h | 2 | kompl. | "Zenner"
4 | Aukstā ūdens skaitītājs | Qnom=6m3/h | 1 | kompl. | "Zenner"
5 | Cirkulācijas dubultsūknis (ventilācija) Komplektā ar elektroinstalāciju | TPED 65-230/2-S A-F-A-BQQE | 1 | kompl. | "Grundfos"
6 | Cirkulācijas dubultsūknis (apkure) Komplektā ar elektroinstalāciju | MAGNA3 D 40-80F | 1 | kompl. | "Grundfos"
7 | Cirkulācijas sūknis (KŪ cirkulācija) Komplektā ar elektroinstalāciju | ALPHA 25-40 N 180 | 1 | kompl. | "Grundfos"
8 | 2-ceļu vārsts | VM2 - 15, DN15, Kvs=4,0 | 1 | kompl. | "Danfoss"
9 | 2-ceļu vārsts | VM2 - 32, DN32, Kvs=10 | 2 | kompl. | "Danfoss"
10 | Vārsta izpildmehānisms | AMV 30 | 3 | kompl. | "Danfoss"
11 | Vārsta izpildmehānisms | 435 | 1 | kompl. | "Danfoss"
12 | Vadības automātika. Elektroinstalācijas materiāli (kabeļi, plaukti, stiprinājumi, u.c.) | EQJW 145 | 1 | kompl. | "Danfoss"
13 | Vadības automātika. Elektroinstalācijas materiāli (kabeļi, plaukti, stiprinājumi, u.c.) | ECL 200 & P30 | 1 | kompl. | "Danfoss"
14 | Temperaturas sensori iegremdējamie | ESM-11 | 6 | kompl. | "Danfoss"
15 | Temperaturas senors - ārgaisa | ESMT | 2 | kompl. | "Danfoss"
16 | Siltummainis ar izolāciju un stiprinājumiem (apkure) | XB51L-1-50, Q=191kW (85-60˚C / 60-45˚C) | 1 | kompl. | "Danfoss"
17 | Siltummainis ar izolāciju un stiprinājumiem(ventilācija) | XB20-1-50, Q=525kW (85-60˚C / 60-45˚C) | 1 | kompl. | "Danfoss"
18 | Siltummainis ar izolāciju un stiprinājumiem (k.ū.) | XB51L-2-70, Q=570kW (85-60˚C / 10-55˚C) | 1 | kompl. | "Danfoss"
19 | Izplešanās tvertne (ventilācija) | Reflex N140, V140 litri | 1 | kompl. | "Reflex"
20 | Izplešanās tvertne (apkure) | Reflex N300, V=300 litri | 1 | kompl. | "Reflex"
21 | Drošības vārsts | P=6bar | 2 | kompl. | "Pneumatex"
22 | Drošības vārsts | P=10bar | 1 | kompl. | "Pneumatex"
23 | Lodveida krāns | DN15, PN6, T=150 °C | 4 | gab.
24 | Lodveida krāns | DN25, PN6, T=150 °C | 2 | gab.
25 | Lodveida krāns | DN32, PN6, T=150 °C | 1 | gab.
26 | Lodveida krāns | DN50, PN6, T=150 °C | 2 | gab.
27 | Lodveida krāns | DN65, PN6, T=150 °C | 2 | gab.
28 | Lodveida krāns | DN100, PN6, T=150 °C | 2 | gab.
29 | Lodveida krāns metināms | DN65, PN16, T=150 °C | 2 | gab.
30 | Lodveida krāns metināms | DN100, PN16, T=150 °C | 2 | gab.
31 | Lodveida krāns metināms | DN125, PN16, T=150 °C | 2 | gab.
32 | Filtrs (netīrumu uztvērējs) | DN15, PN16, T=130 oC | 2 | gab.
33 | Filtrs (netīrumu uztvērējs) | DN32, PN16, T=130 oC | 1 | gab.
34 | Filtrs (netīrumu uztvērējs) | DN50, PN16, T=130 oC | 1 | gab.
35 | Filtrs (netīrumu uztvērējs) | DN65, PN16, T=130 oC | 1 | gab.
36 | Filtrs (netīrumu uztvērējs) | DN100, PN16, T=130 oC | 2 | gab.
37 | Filtrs (netīrumu uztvērējs) | DN125, PN16, T=130 °C | 1 | gab.
38 | Balansēšanas vārsts | STAD 40 | 1 | gab. | "T&A"
39 | Balansēšanas vārsts | STAD 50 | 1 | gab. | "T&A"
40 | Balansēšanas vārsts | STAF 80 | 1 | gab. | "T&A"
41 | Pretvārsts | DN15 | 2 | gab.
42 | Pretvārsts | DN32 | 1 | gab.
43 | Pretvārsts | DN50 | 1 | gab.
44 | Uzmavu kapes ventilis | DN25 | 2 | gab. | "Pneumatex"
45 | Manometrs | DN15, 0 - 6 bar | 2 | gab. | "Watts"
46 | Manometrs | DN15, 0 - 10 bar | 2 | gab. | "Watts"
47 | Manometrs | DN15, 0 - 16 bar | 3 | gab. | "Watts"
48 | Termometrs | DN15, 0 - 80 °C | 2 | gab. | "Watts"
49 | Termometrs | DN15, 0 - 100 °C | 2 | gab. | "Watts"
50 | Termometrs | DN15, 0 - 120 °C | 2 | gab. | "Watts"
51 | Atgaisotājs ar noslēgventili | DN15 | 10 | gab. | "Pneumatex"
52 | Izlaides krāns | DN20 | 10 | gab.
53 | Melnā metāla caurule DIN EN 10255, DN15 | Ø21,3x2,6 | 40 | t.m.
54 | Melnā metāla caurule DIN EN 10255, DN20 | Ø26,9x2,6 | 5 | t.m.
55 | Melnā metāla caurule DIN EN 10255, DN25 | Ø33,7x3,2 | 10 | t.m.
56 | Melnā metāla caurule DIN EN 10255, DN32 | Ø42.3x3,2 | 10 | t.m.
57 | Melnā metāla caurule DIN EN 10255, DN65 | Ø76,1x3,6 | 20 | t.m.
58 | Melnā metāla caurule DIN EN 10255, DN100 | Ø114x4,5 | 30 | t.m.
59 | Melnā metāla caurule DIN EN 10255, DN125 | Ø139,7x5,0 | 50 | t.m.
60 | Antikorozijas krāsa |  | 10 | kg.
61 | Melna tērauda cauruļvadu veidgabali |  | 1 | kompl.
62 | Melna tērauda montāžas komplekts |  | 1 | kompl.
63 | Nerūsējošā tērauda cauruļu veidgabali, stiprinājumi |  | 1 | kompl.
64 | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti |  | 1 | kompl.
65 | Cauruļvadu izolācija PHSALCT 22-30 | DN15 | 40 | t.m. | "Paroc"
66 | Cauruļvadu izolācija PHSALCT 28-30 | DN20 | 5 | t.m. | "Paroc"
67 | Cauruļvadu izolācija PHSALCT 35-30 | DN25 | 10 | t.m. | "Paroc"
68 | Cauruļvadu izolācija PHSALCT 42-30 | DN32 | 10 | t.m. | "Paroc"
69 | Cauruļvadu izolācija PHSALCT 76-30 | DN65 | 20 | t.m. | "Paroc"
70 | Cauruļvadu izolācija PHSALCT 114-30 | DN100 | 30 | t.m. | "Paroc"
71 | Cauruļvadu izolācija PHSALCT 139-30 | DN125 | 50 | t.m. | "Paroc"
72 | Pretkondensāta izolācija | (precizēt pēc aukstā ūdensvada) | 1 | kompl.
73 | Izolācijas palīgmateriāli un veidgabali |  | 1 | kompl. | "Paroc"
74 | Izolācijas montāžas komplekts |  | 1 | kompl. | "Paroc"