## 03_LLU_R22_2_TP_RevE 030713
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.
№ | Nosaukums, aprīkojums | Izmēri | Daudz. | Mērv. | Piezīmes
01 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06
Objekts: LLU Partikas tehnoloģijas fakultāte (ēka Nr.2)
Adrese: Jelgava, Rīgas iela 22
Sistēma PN-1
1 | gaisa apstrādes agregāts "AHU-1" | HR Global 4000 | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
pieplūdes ventilators: L3000m³/h; H=250Pa
nosūces ventilators: L=3000m³/h; H=250Pa
gaisa filtri: pieplūde klase F7 / nosūce klase F5
augstas efektivitātes pretplūsmas siltummainis
gaisa sildītājs: Q=9kW (elektriskais)
CO2 devējs maģistrālajā gaisa vadā
noslēgvārsti ar motoru
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
2 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
3 | sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošie paliktņi |  | 1 | kompl.
4 | svaigā gaisa ieņemšanas reste | USS/I-700-600 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
5 | svaigā gaisa ieņemšanas reste | USS/J-700-600 | 1 | gab.
6 | pieplūdes gaisa reste - regulējama | SV-2-400-200 | 5 | gab.
7 | pieplūdes gaisa reste - regulējama | SV-2-600-150 | 5 | gab.
8 | trokšņu slāpētājs | SLRS 200/200 800 300 1500 | 4 | gab.
9 | ugunsdrošs vārsts | 600x300 / EI60 | 4 | gab.
10 | gaisa vads no cinkotā skārda | 300x200 | 10 | t.m.
11 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x200 | 5 | t.m.
12 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x300 | 5 | t.m.
13 | gaisa vads no cinkotā skārda | 500x300 | 5 | t.m.
14 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x150 | 1 | t.m.
15 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x300 | 85 | t.m.
16 | gaisa vads no cinkotā skārda | 700x600 | 5 | t.m.
17 | gaisa vads no cinkotā skārda | 800x300 | 5 | t.m.
18 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1200x450 | 2 | t.m.
19 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1700x325 | 2 | t.m.
20 | izolēta tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | 10 | kompl.
21 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 230 | m²
22 | ugunsdroša izolācija "PAROC" Wired Mat 100 AL1 | 100mm | 10 | m²
23 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
24 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
25 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Sistēma PN-2
1 | gaisa apstrādes agregāts "AHU P-2" | Recair Modular 4C | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
pieplūdes ventilators: L=12172m³/h; H=500Pa
gaisa filtri: pieplūde klase F7
glikola siltummainis (etilēnglikols 35%)
gaisa sildītājs: Q=76.7kW
trokšņu slāpētāji
noslēgvārsti ar motoru
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
2 | gaisa apstrādes agregāts "AHU N-2" | Recair Modular 4C | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
nosūces ventilators: L=10170m³/h; H=500Pa
gaisa filtri: nosūce klase F5
glikola siltummainis (etilēnglikols 35%)
CO2 devējs maģistrālajā gaisa vadā
trokšņu slāpētāji
noslēgvārsti ar motoru
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
3 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
4 | sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošās starplikas |  | 1 | kompl.
5 | svaigā gaisa ieņemšanas reste | USS/I-1300-700 | 1 | kompl.
6 | gaisa izmešanas konfuzors | LHR 1100 1100 | 1 | kompl.
7 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø100 | 45 | t.m.
8 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø125 | 50 | t.m.
9 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø160 | 55 | t.m.
10 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | 210 | t.m.
11 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 | 105 | t.m.
12 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø315 | 90 | t.m.
13 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø355 | 5 | t.m.
14 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 | 45 | t.m.
15 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø500 | 15 | t.m.
16 | gaisa vads no cinkotā skārda | 300x100 | 5 | t.m.
17 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x100 | 15 | t.m.
18 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x150 | 5 | t.m.
19 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x200 | 10 | t.m.
20 | gaisa vads no cinkotā skārda | 500x100 | 5 | t.m.
21 | gaisa vads no cinkotā skārda | 500x200 | 5 | t.m.
22 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x500 | 10 | t.m.
23 | gaisa vads no cinkotā skārda | 700x700 | 10 | t.m.
24 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1100x1100 | 5 | t.m.
25 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1200x500 | 10 | t.m.
26 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1300x800 | 5 | t.m.
27 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1320x1100 | 5 | t.m.
28 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1320x1100 | 5 | t.m.
29 | tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | 15 | kompl.
30 | pieplūdes reste - regulējama | SV-2-300-100 | 3 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
31 | pieplūdes reste - regulējama | SV-2-400-100 | 7 | gab.
32 | pieplūdes reste - regulējama | SV-2-400-200 | 14 | gab.
33 | pieplūdes gaisa sadalītājs | ELEGANT-VT-100 | 6 | gab.
34 | pieplūdes gaisa sadalītājs | ELEGANT-VT-125 | 3 | gab.
35 | pieplūdes gaisa sadalītājs | KTS-125 | 2 | gab.
36 | pieplūdes gaisa sadalītājs | KTS-160 | 1 | gab.
37 | pieplūdes gaisa sadalītājs | STI-160 | 3 | gab.
38 | nosūces reste - regulējama | SV-1-300-100 | 1 | gab.
39 | nosūces reste - regulējama | SV-1-400-100 | 10 | gab.
40 | nosūces reste - regulējama | SV-1-400-150 | 6 | gab.
41 | nosūces reste - regulējama | SV-1-400-200 | 5 | gab.
42 | nosūces reste - regulējama | SV-1-500-100 | 1 | gab.
43 | nosūces reste - regulējama | SV-1-500-200 | 1 | gab.
44 | nosūces gaisa sadalītājs | ULA/N-100(E) | 6 | gab.
45 | nosūces gaisa sadalītājs | ULA/N-125(E) | 4 | gab.
46 | nosūces gaisa sadalītājs | ULA/N-160(E) | 2 | gab.
47 | nosūces gaisa sadalītājs | ULA/N-200(E) | 1 | gab.
48 | regulējošs vārsts | PRA/N-100(N) | 7 | gab.
49 | regulējošs vārsts | PRA/N-125(N) | 8 | gab.
50 | regulējošs vārsts | PRA/N-160(N) | 18 | gab.
51 | regulējošs vārsts | PRA/N-200(N) | 37 | gab.
52 | regulējošs vārsts | PRA/N-250(N) | 11 | gab.
53 | regulējošs vārsts | PRA/N-315(N) | 8 | gab.
54 | regulējošs vārsts | PRA/N-400(N) | 4 | gab.
55 | regulējošs vārsts | UTK/R-400x200 | 2 | gab.
56 | regulējošs vārsts | UTK/R-600x500 | 1 | gab.
57 | ugunsdrošs vārsts | Ø160 / EI60 | 1 | gab.
58 | ugunsdrošs vārsts | Ø200 / EI60 | 4 | gab.
59 | ugunsdrošs vārsts | Ø250 / EI60 | 9 | gab.
60 | ugunsdrošs vārsts | Ø315 / EI60 | 13 | gab.
61 | ugunsdrošs vārsts | Ø400 / EI60 | 4 | gab.
62 | ugunsdrošs vārsts | Ø500 / EI60 | 1 | gab.
63 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 150 | m²
64 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
65 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
66 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Sistēma PN-3
1 | gaisa apstrādes agregāts "AHU P-3" | Recair Modular 4C | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
pieplūdes ventilators: L=8835m³/h; H=350Pa
gaisa filtri: pieplūde klase F7
glikola siltummainis (etilēnglikols 35%)
gaisa sildītājs: Q=55.7kW
trokšņu slāpētāji
noslēgvārsti ar motoru
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
2 | gaisa apstrādes agregāts "AHU N-3" | Recair Modular 4C | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
nosūces ventilators: L=7130m³/h; H=310Pa
gaisa filtri: nosūce klase F5
glikola siltummainis (etilēnglikols 35%)
CO2 devējs maģistrālajā gaisa vadā
trokšņu slāpētāji
noslēgvārsti ar motoru
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
3 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
4 | sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošās starplikas |  | 1 | kompl.
5 | svaigā gaisa ieņemšanas reste | USS/I-1200-600 | 1 | kompl.
6 | gaisa izmešanas konfuzors | LHR 800 800 | 1 | kompl.
7 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø80 | 5 | t.m.
8 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø100 | 60 | t.m.
9 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø125 | 40 | t.m.
10 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø160 | 50 | t.m.
11 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | 45 | t.m.
12 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 | 45 | t.m.
13 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø315 | 65 | t.m.
14 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 | 20 | t.m.
15 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø500 | 20 | t.m.
16 | gaisa vads no cinkotā skārda | 300x100 | 5 | t.m.
17 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x100 | 5 | t.m.
18 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x150 | 5 | t.m.
19 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x200 | 5 | t.m.
20 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x200 | 5 | t.m.
21 | gaisa vads no cinkotā skārda | 700x400 | 5 | t.m.
22 | gaisa vads no cinkotā skārda | 800x800 | 5 | t.m.
23 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1200x600 | 5 | t.m.
24 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1270x1070 | 10 | t.m.
25 | tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | 15 | kompl.
26 | pieplūdes reste - regulējama | SV-2-600-200 | 4 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
27 | pieplūdes reste - regulējama | SV-2-300-100 | 1 | gab.
28 | pieplūdes reste - regulējama | SV-2-400-100 | 2 | gab.
29 | pieplūdes reste - regulējama | SV-2-400-150 | 1 | gab.
30 | pieplūdes reste - regulējama | SV-2-400-200 | 6 | gab.
31 | pieplūdes gaisa sadalītājs | ELEGANT-VS-125 | 2 | gab.
32 | pieplūdes gaisa sadalītājs | ELEGANT-VS-160 | 3 | gab.
33 | pieplūdes gaisa sadalītājs | ELEGANT-VT-100 | 13 | gab.
34 | nosūces gaisa sadalītājs | KK-80 | 1 | gab.
35 | nosūces reste - regulējama | SV-1-300-100 | 2 | gab.
36 | nosūces reste - regulējama | SV-1-400-100 | 4 | gab.
37 | nosūces reste - regulējama | SV-1-400-150 | 1 | gab.
38 | nosūces reste - regulējama | SV-1-400-200 | 3 | gab.
39 | nosūces reste - regulējama | SV-1-600-200 | 4 | gab.
40 | nosūces gaisa sadalītājs | ULA/N-100(E) | 6 | gab.
41 | nosūces gaisa sadalītājs | ULA/N-125(E) | 3 | gab.
42 | nosūces gaisa sadalītājs | ULA/N-160(E) | 3 | gab.
43 | nosūces gaisa sadalītājs | URH/A-100 | 2 | gab.
44 | nosūces gaisa sadalītājs | URH/A-125 | 5 | gab.
45 | nosūces gaisa sadalītājs | URH/A-160 | 1 | gab.
46 | regulējošs vārsts | PRA/N-100(N) | 19 | gab.
47 | regulējošs vārsts | PRA/N-125(N) | 7 | gab.
48 | regulējošs vārsts | PRA/N-160(N) | 14 | gab.
49 | regulējošs vārsts | PRA/N-200(N) | 11 | gab.
50 | regulējošs vārsts | PRA/N-250(N) | 5 | gab.
51 | regulējošs vārsts | PRA/N-315(N) | 2 | gab.
52 | regulējošs vārsts | PRA/N-400(N) | 2 | gab.
53 | regulējošs vārsts | PRA/N-500(N) | 3 | gab.
54 | regulējošs vārsts | UTK/R-600x200 | 8 | gab.
55 | regulējošs vārsts | UTK/R-700x400 | 1 | gab.
56 | ugunsdrošs vārsts | Ø125 / EI60 | 2 | gab.
57 | ugunsdrošs vārsts | Ø160 / EI60 | 5 | gab.
58 | ugunsdrošs vārsts | Ø200 / EI60 | 5 | gab.
59 | ugunsdrošs vārsts | Ø250 / EI60 | 6 | gab.
60 | ugunsdrošs vārsts | Ø315 / EI60 | 5 | gab.
61 | ugunsdrošs vārsts | Ø400 / EI60 | 2 | gab.
62 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 135 | m²
63 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
64 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
65 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Sistēma PN-4
1 | gaisa apstrādes agregāts "AHU P-4" | Recair Modular 4D | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
pieplūdes ventilators: L=11422m³/h; H=480Pa
gaisa filtri: pieplūde klase F7
glikola siltummainis (etilēnglikols 35%)
gaisa sildītājs: Q=72kW
trokšņu slāpētāji
noslēgvārsti ar motoru
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
2 | gaisa apstrādes agregāts "AHU N-4" | Recair Modular 4D | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
nosūces ventilators: L=8580m³/h; H=370Pa
gaisa filtri: nosūce klase F5
glikola siltummainis (etilēnglikols 35%)
CO2 devējs maģistrālajā gaisa vadā
trokšņu slāpētāji
noslēgvārsti ar motoru
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
3 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
4 | sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošās starplikas |  | 1 | kompl.
5 | svaigā gaisa ieņemšanas reste | USS/I-1200-800 | 1 | kompl.
6 | gaisa izmešanas konfuzors | LHR 1000 1000 | 1 | kompl.
7 | gaisa vads no cinkotā skārda | 80 | 10 | t.m.
8 | gaisa vads no cinkotā skārda | 100 | 35 | t.m.
9 | gaisa vads no cinkotā skārda | 125 | 50 | t.m.
10 | gaisa vads no cinkotā skārda | 160 | 35 | t.m.
11 | gaisa vads no cinkotā skārda | 200 | 120 | t.m.
12 | gaisa vads no cinkotā skārda | 250 | 70 | t.m.
13 | gaisa vads no cinkotā skārda | 315 | 110 | t.m.
14 | gaisa vads no cinkotā skārda | 355 | 15 | t.m.
15 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400 | 20 | t.m.
16 | gaisa vads no cinkotā skārda | 500 | 5 | t.m.
17 | gaisa vads no cinkotā skārda | 300x200 | 5 | t.m.
18 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x150 | 5 | t.m.
19 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x200 | 5 | t.m.
20 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x250 | 20 | t.m.
21 | gaisa vads no cinkotā skārda | 500x250 | 30 | t.m.
22 | gaisa vads no cinkotā skārda | 500x300 | 25 | t.m.
23 | gaisa vads no cinkotā skārda | 500x400 | 10 | t.m.
24 | gaisa vads no cinkotā skārda | 500x500 | 5 | t.m.
25 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x400 | 15 | t.m.
26 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x500 | 5 | t.m.
27 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x600 | 5 | t.m.
28 | gaisa vads no cinkotā skārda | 900x500 | 5 | t.m.
29 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1000x1000 | 5 | t.m.
30 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1200x800 | 5 | t.m.
31 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1550x1080 | 5 | t.m.
32 | gaisa vada kolektors no cinkotā skārda | 1000x1550x1080 | 1 | kompl.
33 | pieplūdes gaisa sadalītājs | KTS-100 | 4 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
34 | pieplūdes gaisa sadalītājs | KTS-125 | 4 | gab.
35 | pieplūdes gaisa sadalītājs | KTS-160 | 8 | gab.
36 | pieplūdes gaisa sadalītājs ar pieslēguma kārbu | KVADRA-225+KRC+PER-125-160 | 2 | gab.
37 | pieplūdes gaisa sadalītājs ar statisko kameru | KVADRA-300+KRC+PER-200-250 | 13 | gab.
38 | pieplūdes gaisa sadalītājs ar statisko kameru | KVADRA-375+KRC+PER-250-315 | 18 | gab.
39 | pārplūdes reste durvīs / sienā | TVC/OF-300-200 | 2 | gab.
40 | pārplūdes reste durvīs / sienā | TVC/OF-400-300 | 2 | gab.
41 | pārplūdes reste durvīs / sienā | TVC/OF-600-400 | 2 | gab.
42 | pieplūdes gaisa sadalītājs | ELEGANT-VT-100 | 1 | gab.
43 | nosūces gaisa sadalītājs | KK-80 | 1 | gab.
44 | nosūces gaisa sadalītājs ar pieslēguma kārbu | SV-1-200-100+TGE-200-100-A | 2 | gab.
45 | nosūces gaisa sadalītājs ar pieslēguma kārbu | SV-1-500-100+TGE-500-100-C | 2 | gab.
46 | nosūces gaisa sadalītājs ar pieslēguma kārbu | SV-1-400-200+TGE-400-200-C | 2 | gab.
47 | nosūces gaisa sadalītājs ar pieslēguma kārbu | SV-1-600-100+TGE-600-100-A | 1 | gab.
48 | nosūces gaisa sadalītājs ar pieslēguma kārbu | SV-1-600-100+TGE-600-100-B | 2 | gab.
49 | nosūces gaisa sadalītājs ar pieslēguma kārbu | SV-1-600-100+TGE-600-100-C | 1 | gab.
50 | nosūces gaisa sadalītājs ar pieslēguma kārbu | SV-1-800-200+TGE-800-200-A | 2 | gab.
51 | nosūces gaisa sadalītājs | SV-1-400-150 | 1 | gab.
52 | nosūces gaisa sadalītājs | SV-1-400-200 | 1 | gab.
53 | nosūces gaisa sadalītājs | ULA/N-100(E) | 7 | gab.
54 | nosūces gaisa sadalītājs | URH/A-100 | 5 | gab.
55 | nosūces gaisa sadalītājs | URH/A-125 | 6 | gab.
56 | nosūces gaisa sadalītājs | URH/A-160 | 7 | gab.
57 | regulējošs vārsts | PRA/N-100(N) | 7 | gab.
58 | regulējošs vārsts | PRA/N-125(N) | 5 | gab.
59 | regulējošs vārsts | PRA/N-160(N) | 15 | gab.
60 | regulējošs vārsts | PRA/N-200(N) | 28 | gab.
61 | regulējošs vārsts | PRA/N-250(N) | 5 | gab.
62 | regulējošs vārsts | PRA/N-315(N) | 10 | gab.
63 | regulējošs vārsts | PRA/N-400(N) | 2 | gab.
64 | regulējošs vārsts | PRA/N-500(N) | 1 | gab.
65 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-125 | 1 | gab.
66 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-200 | 5 | gab.
67 | regulējošs vārsts | UTK/R-400x250 | 1 | gab.
68 | regulējošs vārsts | UTK/R-500x300 | 1 | gab.
69 | regulējošs vārsts | UTK/R-500x400 | 1 | gab.
70 | regulējošs vārsts | UTK/R-600x400 | 1 | gab.
71 | regulējošs vārsts | UTK/R-600x600 | 1 | gab.
72 | ugunsdrošs vārsts | Ø315 / EI60 | 6 | gab.
73 | ugunsdrošs vārsts | Ø400 / EI60 | 1 | gab.
74 | ugunsdrošs vārsts | Ø500 / EI60 | 1 | gab.
75 | ugunsdrošs vārsts | 600x400 / EI60 | 1 | gab.
76 | ugunsdrošs vārsts | 500-400 / EI60 | 1 | gab.
77 | ugunsdrošs vārsts | 600-600 / EI60 | 1 | gab.
78 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 120 | m²
79 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 0 | kompl.
80 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
81 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Sistēma N-1.1
1 | nosūces ventilators, L=725m³/h, H=150Pa | DVCI 315-S | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | trokšņu slāpētājs ar jumta pieslēguma kārbu |  | 1 | kompl.
3 | pretvārsts |  | 1 | kompl.
4 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
5 | mitruma kontroles devējs |  | 3 | kompl.
6 | elektroinstalācijas komplekts |  | 1 | kompl.
7 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø80 | 1 | t.m.
8 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø100 | 5 | t.m.
9 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø125 | 10 | t.m.
10 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø160 | 10 | t.m.
11 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | 5 | t.m.
12 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 | 5 | t.m.
13 | pārplūdes reste durvīs / sienā | TVC/OF 300x200 | 4 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
14 | pārplūdes reste durvīs / sienā | TVC/OF 200x100 | 3 | gab.
15 | pārplūdes reste durvīs / sienā | TVC/OF 400x200 | 1 | gab.
16 | nosūces gaisa difuzors | KK-80 | 1 | gab.
17 | nosūces gaisa difuzors | URH/A-100 | 2 | gab.
18 | nosūces gaisa difuzors | URH/A-125 | 5 | gab.
19 | nosūces gaisa difuzors | URH/A-160 | 1 | gab.
20 | ugunsdrošs vārsts | Ø160 / EI60 | 1 | gab.
21 | ugunsdrošs vārsts | Ø200 / EI60 | 1 | gab.
22 | ugunsdrošs vārsts | Ø250 / EI60 | 1 | gab.
23 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 5 | m²
24 | tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | 5 | kompl.
25 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
26 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
27 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Sistēma N-1.2
1 | nosūces ventilators , L=3425m³/h, H=180Pa | DVC 560-POC | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | trokšņu slāpētājs ar jumta pieslēguma kārbu |  | 1 | kompl.
3 | pretvārsts |  | 1 | kompl.
4 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
5 | mitruma kontroles devējs |  | 6 | kompl.
6 | elektroinstalācijas komplekts |  | 1 | kompl.
7 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø125 | 25 | t.m.
8 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø160 | 10 | t.m.
9 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | 45 | t.m.
10 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 | 1 | t.m.
11 | tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | 10 | kompl.
12 | gaisa vads no cinkotā skārda | 300x200 | 1 | t.m.
13 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x400 | 1 | t.m.
14 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x200 | 15 | t.m.
15 | tīrīšanas lūka kantainiem gaisa vadiem |  | 3 | kompl.
16 | pārplūdes reste durvīs / sienā | TVC/OF 400x300 | 2 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
17 | nosūces gaisa difuzors | URH/A-125 | 40 | gab.
18 | nosūces gaisa difuzors | URH/A-160 | 5 | gab.
19 | regulējošs vārsts | PRA/N-200(N) | 10 | gab.
20 | ugunsdrošs vārsts | Ø250 / EI60 | 1 | gab.
21 | ugunsdrošs vārsts | 300x200 / EI60 | 1 | gab.
22 | ugunsdrošs vārsts | 600x200 EI60 | 1 | gab.
23 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 5 | m²
24 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
25 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
26 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Sistēma N-1.3
1 | nosūces ventilators , L=345m³/h, H=100Pa | TFSK 200EC | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | jumta pieslēguma kārbu |  | 1 | kompl.
3 | pretvārstu |  | 1 | kompl.
4 | ātrumu regulātors |  | 1 | kompl.
5 | elektroinstalācijas komplekts |  | 1 | kompl.
6 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | 10 | t.m.
7 | nosūces difuzors | URH/A-200 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
8 | trokšņu slāpētājs | SLU 200 600 50 | 1 | gab.
9 | ugunsdrošs vārsts | Ø200 / EI60 | 1 | gab.
10 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 10 | m²
11 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
12 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
13 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Sistēma N-1.4 un N-1.5
1 | nosūces ventilators , L=345m³/h, H=100Pa | TFSK 200EC | 2 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | jumta pieslēguma kārbu |  | 2 | kompl.
3 | pretvārstu |  | 2 | kompl.
4 | ātrumu regulātora bloks |  | 2 | kompl.
5 | elektroinstalācijas komplekts |  | 1 | kompl.
6 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | 10 | t.m.
7 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 10 | m²
8 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 2 | kompl.
9 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 2 | kompl.
10 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 2 | kompl.
Sistēma N-1.10
1 | Nosūces ventilators, L=900m³/h, H=150Pa | KT-40-20-4 | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | ātrumu regulātora bloks |  | 1 | kompl.
3 | elektroinstalācijas komplekts |  | 1 | kompl.
4 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x200 | 5 | t.m.
5 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x200 | 1 | t.m.
6 | nosūces reste | AVS-600-200 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
7 | pretnokrišņu reste | USS/J-400-200 | 1 | gab.
8 | siltināts vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | UTT/R-400x200 | 1 | gab.
9 | ugunsdrošības vārsts | 400x200 / EI60 | 1 | gab.
10 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 5 | m²
11 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
12 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
13 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Sistēma DP-1.10
1 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x200 | 5 | t.m.
2 | pretnokrišņu reste | USS/J-400-200 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
3 | siltunāts vārsts ar el.piedziņu | UTT/R-400x200 | 1 | gab.
4 | siets | 400x200 | 1 | gab.
5 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 5 | m²
6 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
7 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
8 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēma N-1.6
1 | nosūces ventilators , L=520m³/h, H=300Pa | KBT 200DV Thermo Fan | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | jumta ventilatora automātikas skapis (ventkamerā) |  | 1 | kompl.
3 | spiediena sensors maģistrālajā gaisa vadā | (regulē ventilatora ražību) | 1 | kompl.
4 | jumta pieslēguma komplektu |  | 1 | kompl.
5 | motora aizsegu pret nokrišņiem |  | 1 | kompl.
6 | tauku savācēju |  | 1 | kompl.
7 | elektroinstalācijas komplekts |  | 1 | kompl.
8 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 (δ=1,2mm) | 30 | t.m.
9 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 (δ=1,2mm) | 1 | t.m.
10 | nosūces kape | 1400x1000 / Ø200 mm | 1 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
11 | slēdzis pie nosūces kapes kas atver regulējošo vārstu |  | 1 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
12 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-200 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
13 | ugunsaizturošs vārsts | Ø200 / EI60 | 1 | gab.
14 | trokšņu slāpētājs | SLCU 315 900 100 | 1 | gab.
15 | pretnokrišņu reste | YGC-250 | 1 | gab.
16 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 10 | m²
17 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
18 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
19 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēma N-1.7
1 | nosūces ventilators , L=2000m³/h, H=350Pa | KBR 355EC Thermo Fan | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | jumta ventilatora automātikas skapis (ventkamerā) |  | 1 | kompl.
3 | spiediena sensors maģistrālajā gaisa vadā | (regulē ventilatora ražību) | 1 | kompl.
4 | jumta pieslēguma komplektu |  | 1 | kompl.
5 | motora aizsegu pret nokrišņiem |  | 1 | kompl.
6 | tauku savācēju |  | 1 | kompl.
7 | elektroinstalācijas komplekts |  | 1 | kompl.
8 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 (δ=1,2mm) | 5 | t.m.
9 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 (δ=1,2mm) | 10 | t.m.
10 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø355 (δ=1,2mm) | 1 | t.m.
11 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 (δ=1,2mm) | 5 | t.m.
10 | nosūces kape | 900x600 / Ø200 | 1 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
11 | nosūces kape | 1800x800 / Ø250 | 1 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
12 | slēdzis pie nosūces kapes kas atver regulējošo vārstu |  | 2 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
13 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE230 | PTS/A-250 | 2 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
14 | ugunsaizturošs vārsts | Ø315 / EI60 | 1 | gab.
15 | trokšņu slāpētājs | SLCU 315 900 100 | 1 | gab.
16 | pretnokrišņu reste | YGC-400 | 1 | gab.
17 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 10 | m²
18 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
19 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
20 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēma N-1.8
1 | nosūces ventilators , L=3850m³/h, H=600Pa | KBR 355EC L Thermo Fan | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | jumta ventilatora automātikas skapis (ventkamerā) |  | 1 | kompl.
3 | spiediena sensors maģistrālajā gaisa vadā | (regulē ventilatora ražību) | 1 | kompl.
4 | jumta pieslēguma komplektu |  | 1 | kompl.
5 | motora aizsegu pret nokrišņiem |  | 1 | kompl.
6 | tauku savācēju |  | 1 | kompl.
7 | elektroinstalācijas komplekts |  | 1 | kompl.
8 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 (δ=1,2mm) | 5 | t.m.
9 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 (δ=1,2mm) | 10 | t.m.
10 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø355 (δ=1,2mm) | 1 | t.m.
11 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 (δ=1,2mm) | 5 | t.m.
12 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø500 (δ=1,2mm) | 6 | t.m.
13 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x400 | 25 | t.m.
9 | nosūces kape | 600x600 / Ø250 | 1 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
10 | nosūces kape | 1200x1000 / Ø250 | 1 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
11 | nosūces kape | 2000x1300 / Ø315 | 1 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
12 | slēdzis pie nosūces kapes kas atver regulējošo vārstu |  | 3 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
13 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE230 | PTS/A-250 | 2 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
14 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE230 | PTS/A-315 | 1 | gab.
15 | ugunsaizturošs vārsts | Ø250 / EI60 | 1 | gab.
16 | ugunsaizturošs vārsts | Ø315 / EI60 | 1 | gab.
17 | ugunsaizturošs vārsts | 400x300 / EI60 | 1 | gab.
18 | trokšņu slāpētājs | SLCU 400 900 100 | 1 | gab.
19 | pretnokrišņu reste | YGC-500 | 1 | gab.
20 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 10 | m²
21 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
22 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
23 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēma N-1.9
1 | nosūces ventilators , L=1200m³/h, H=350Pa | KBR 355EC-K Thermo Fan | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | jumta ventilatora automātikas skapis (ventkamerā) |  | 1 | kompl.
3 | spiediena sensors maģistrālajā gaisa vadā | (regulē ventilatora ražību) | 1 | kompl.
4 | jumta pieslēguma komplektu |  | 1 | kompl.
5 | motora aizsegu pret nokrišņiem |  | 1 | kompl.
6 | tauku savācēju |  | 1 | kompl.
7 | elektroinstalācijas komplekts |  | 1 | kompl.
8 | slēdzis pie nosūces kapes kas atver regulējošo vārstu |  | 3 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
9 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 (δ=1,2mm) | 10 | t.m.
10 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø315 (δ=1,2mm) | 1 | t.m.
11 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø355 (δ=1,2mm) | 1 | t.m.
12 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 (δ=1,2mm) | 1 | t.m.
13 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x200 (δ=1,2mm) | 25 | t.m.
14 | gaisa vads no cinkotā skārda | 300x200 (δ=1,2mm) | 5 | t.m.
15 | nosūces kape | 1000x1000 / Ø250 | 1 | kompl. | (precizēt pēc tehn.)
16 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-250 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
17 | ugunsaizturošs vārsts | 300x200 / EI60 | 1 | gab.
18 | trokšņu slāpētājs | SLCU 315 900 100 | 1 | gab.
19 | pretnokrišņu reste | YGC-400 | 1 | gab.
20 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 10 | m²
21 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
22 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
23 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Virsspiediens kāpņu telpā PS-1, PS-2
1 | virsspiediena ventilators, L=17000(m3/h), Ps=300Pa | TGT/2-560-5/22-5.5 | 2 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Systemair, Vortice, Sodeca)
2 | ventilatora vadības skapis (ventkamerā) |  | 2 | kompl.
3 | elektroinstalācijas komplekts |  | 2 | kompl.
4 | metāla siets | 1000x1000 | 2 | gab.
5 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø560 | 30 | t.m.
6 | gaisa vadi no cinkotā skārda | 1000x1000 | 6 | t.m.
7 | gaisa vadi no cinkotā skārda | 1400x900 | 4 | t.m.
8 | virsspiediena noslēgvārsts | UTT/R-1400-900 | 2 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
9 | vārsta piedziņa | BE-230 | 2 | gab.
10 | spiediena devējs kāpņu telpā |  | 4 | gab.
11 | pretnokrišņu pieplūdes āra reste | USS/I-1400x900 | 2 | gab.
12 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 30 | m²
13 | skārda pārklājs |  | 30 | m²
14 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
15 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
16 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Virsspiediens virs lifta šahtām PS-3, PS-4
1 | virsspiediena ventilators, L=20400(m3/h), Ps=300Pa | TGT/2-560-5/28-7.5 | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Systemair, Vortice, Sodeca)
2 | virsspiediena ventilators, L=20400(m3/h), Ps=200Pa | HCTT/4-800-A | 1 | kompl.
| montāžas plāksne | JPA-1100 | 1 | kompl.
| elestīgais savienojums | JAE-1100 | 1 | kompl.
3 | ventilatora vadības skapis (ventkamerā) |  | 2 | kompl.
4 | elektroinstalācijas komplekts |  | 2 | kompl.
5 | metāla siets | Ø800 | 2 | gab.
6 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø560 | 10 | t.m.
7 | gaisa vadi no cinkotā skārda | Ø800 | 2 | t.m.
8 | gaisa vadi no cinkotā skārda | 1400x900 | 2 | t.m.
9 | virsspiediena noslēgvārsts | UTT/R-1400-900 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
10 | virsspiediena noslēgvārsts | UTT/C-800 | 1 | gab.
11 | vārsta piedziņa | BE-230 | 2 | gab.
12 | pretnokrišņu pieplūdes āra reste | USS/I-1400x900 | 1 | gab.
13 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 10 | m²
14 | skārda pārklājs |  | 10 | m²
15 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 2 | kompl.
16 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 2 | kompl.
17 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 2 | kompl.
Dūmu nosūce DN-1, DN-2
1 | dūmu nosūces ventilators , L=13400m³/h, H=500Pa | DVV 630D4-6/F600 | 2 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | jumta pieslēguma komplekts |  | 2 | kompl.
3 | pretvārsts |  | 2 | kompl.
4 | ventilatora vadības skapis (ventkamerā) |  | 2 | kompl.
5 | elektroinstalācijas komplekts |  | 2 | kompl.
6 | termo aizsardzības releju |  | 2 | kompl.
7 | metāla siets | 900x300 | 6 | gab.
4 | gaisa vads no Promatect LS 35mm EI90 | 900x300 | 60 | t.m.
5 | gaisa vads no cinkotā skārda 1,25mm | 900x300 | 10 | t.m.
6 | dūmu evakuācijas vārsts | EDS/R-900x300 / EI60 | 6 | gab.
2 | vārsta piedziņa | BE240 | 6 | kompl.
7 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 30 | m²
8 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
9 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
10 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēmas TN-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
1 | nosūces ventilators , L=520m³/h, H=185Pa | DVP 200D2-4 | 7 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
2 | jumta pieslēguma komplekts |  | 7 | kompl.
3 | jumta ventilatora automātikas skapis (ventkamerā) |  | 7 | kompl.
4 | spiediena sensors maģistrālajā gaisa vadā | (regulē ventilatora ražību) | 7 | kompl.
5 | frekvenču pārveidotājs |  | 7 | kompl.
6 | elektroinstalācijas komplekts |  | 7 | kompl.
7 | nosūces ventilators , L=1190m³/h, H=290Pa | DVP 250D2-4 | 13 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
8 | jumta pieslēguma komplektu |  | 13 | kompl.
9 | jumta ventilatora automātikas skapis (ventkamerā) |  | 13 | kompl.
10 | spiediena sensors maģistrālajā gaisa vadā | (regulē ventilatora ražību) | 13 | kompl.
11 | frekvenču pārveidotājs |  | 13 | kompl.
12 | elektroinstalācijas komplekts |  | 13 | kompl.
13 | nosūces ventilators , L=2080m³/h, H=240Pa | DVP 315D2-4 | 4 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. S&P, Vortice, Sodeca)
14 | jumta pieslēguma komplektu |  | 4 | kompl.
15 | jumta ventilatora automātikas skapis (ventkamerā) |  | 4 | kompl.
16 | spiediena sensors maģistrālajā gaisa vadā | (regulē ventilatora ražību) | 4 | kompl.
17 | frekvenču pārveidotājs |  | 4 | kompl.
18 | elektroinstalācijas komplekts |  | 4 | kompl.
19 | gaisa vads no nerūsējoša tērauda | Ø100 | 40 | t.m.
20 | gaisa vads no nerūsējoša tērauda | Ø125 | 105 | t.m.
21 | gaisa vads no nerūsējoša tērauda | Ø160 | 15 | t.m.
22 | gaisa vads no nerūsējoša tērauda | Ø200 | 95 | t.m.
23 | gaisa vads no nerūsējoša tērauda | Ø250 | 225 | t.m.
24 | gaisa vads no nerūsējoša tērauda | Ø315 | 60 | t.m.
25 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-100 | 41 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
26 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-125 | 14 | gab.
27 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-200 | 2 | gab.
28 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-250 | 32 | gab.
29 | trokšņu slāpētājs | SLU 200 600 50 | 8 | gab.
30 | trokšņu slāpētājs | SLU 250 600 50 | 11 | gab.
31 | trokšņu slāpētājs | SLU 315 600 50 | 4 | gab.
32 | ugunsaizturošs vārsts | Ø125 / EI60 | 4 | gab.
33 | ugunsaizturošs vārsts | Ø200 / EI60 | 3 | gab.
34 | ugunsaizturošs vārsts | Ø250 / EI60 | 13 | gab.
35 | ugunsaizturošs vārsts | Ø315 / EI60 | 4 | gab.
36 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 50 | m²
37 | akmens vates ugunsizolācija "PAROC" Wired Mat 80 AluCoat | 120mm | 150 | m²
38 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
39 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
40 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēma TP-1
1 | gaisa apstrādes iekārta "TP-1" | Recair Modular 3C | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
pieplūdes ventilators: L=7880m³/h; H=320Pa
frekvenču pārveidotāji
gaisa filtri: pieplūde klase F7
glikola siltummainis
gaisa sildītājs: Q=105.1kW
spiediena devējs maģistrālajā gaisa vadā
trokšņa slāpētāji pirms, aiz iekārtas
motorizēti noslēgvārsti
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
2 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
3 | sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošie paliktņi |  | 1 | kompl.
4 | svaigā gaisa ieņemšanas reste | USS/I-1200x600 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
5 | pieplūdes gaisa sadalītājs | EKO-NR-160-1-3 | 1 | gab.
6 | pieplūdes gaisa sadalītājs | EKO-NR-200-1-3 | 1 | gab.
7 | pieplūdes gaisa sadalītājs | EKO-NR-400-1-3 | 2
8 | pieplūdes gaisa sadalītājs | EKO-NR-500-1-3 | 4
9 | pieplūdes reste | SV-2-400-200 | 1
10 | pieplūdes gaisa sadalītājs | ELEGANT-VS-160 | 1
11 | plūsmas variators ar piedziņu un trokšņu slāpētāju | EMSD-1-160+EMOZ-15-160 | 2
12 | plūsmas variators ar piedziņu un trokšņu slāpētāju | EMSD-1-250+EMOZ-15-250 | 3
13 | plūsmas variators ar piedziņu un trokšņu slāpētāju | EMSD-1-315+EMOZ-15-315 | 3
14 | telpas kontrolieris komplektā ar kabeļiem un instalāciju |  | 8 | kompl.
15 | strāvas pārveidotājs |  | 8 | kompl.
16 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE230 | PTS/A-160 | 1 | gab.
17 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE230 | PTS/A-200 | 1 | gab.
18 | droseļvārsts | PRA/N-160(N) | 1 | gab.
19 | droseļvārsts | PRA/N-200(N) | 1 | gab.
20 | droseļvārsts | PRA/N-400(N) | 2 | gab.
21 | droseļvārsts | PRA/N-500(N) | 1 | gab.
22 | ugunsdrošs vārsts | Ø160 / EI60 | 3 | gab.
23 | ugunsdrošs vārsts | Ø200 / EI60 | 1 | gab.
24 | ugunsdrošs vārsts | Ø250 / EI60 | 2 | gab.
25 | ugunsdrošs vārsts | Ø315 / EI60 | 4 | gab.
26 | ugunsdrošs vārsts | Ø400 / EI60 | 2 | gab.
27 | ugunsdrošs vārsts | Ø500 / EI60 | 1 | gab.
28 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø160 | 15 | t.m.
29 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | 10 | t.m.
30 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 | 15 | t.m.
31 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø315 | 20 | t.m.
32 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 | 30 | t.m.
33 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø500 | 10 | t.m.
34 | gaisa vads no cinkotā skārda | 400x200 | 5 | t.m.
35 | gaisa vads no cinkotā skārda | 800x500 | 5 | t.m.
36 | gaisa vads no cinkotā skārda | 800x500 | 10 | t.m.
37 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1200x600 | 5 | t.m.
38 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1300x700 | 5 | t.m.
39 | izolēta tīrīšanas lūka kantainiem gaisa vadiem |  | 5 | kompl.
40 | izolēta tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | 20 | kompl.
41 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 50 | m²
42 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
43 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
44 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēma TP-2
1 | gaisa apstrādes iekārta "TP-2" | Recair Modular 4D | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
pieplūdes ventilators: L=13710m³/h; H=350Pa
frekvenču pārveidotāji
gaisa filtri: pieplūde klase F7
glikola siltummainis
gaisa sildītājs: Q=182.8kW
spiediena devējs maģistrālajā gaisa vadā
trokšņa slāpētāji pirms, aiz iekārtas
motorizēti noslēgvārsti
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
2 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
3 | sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošie paliktņi |  | 1 | kompl.
4 | svaigā gaisa ieņemšanas reste | USS/I-1200-900 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
5 | pieplūdes gaisa sadalītājs | EKO-NR-125-1-3 | 1 | gab.
6 | pieplūdes gaisa sadalītājs | EKO-NR-315-1-3 | 4 | gab.
7 | pieplūdes gaisa sadalītājs | EKO-NR-400-1-3 | 3 | gab.
8 | pieplūdes gaisa sadalītājs | EKO-NR-500-1-3 | 3 | gab.
9 | pieplūdes reste | SV-2-1000-200 | 2 | gab.
10 | pieplūdes reste | SV-2-1000-300 | 2 | gab.
11 | plūsmas variators ar piedziņu un trokšņu slāpētāju | EMSD-1-100+EMOZ-15-100 | 1 | kompl.
12 | plūsmas variators ar piedziņu un trokšņu slāpētāju | EMSD-1-200+EMOZ-15-200 | 1 | kompl.
13 | plūsmas variators ar piedziņu un trokšņu slāpētāju | EMSD-1-250+EMOZ-15-250 | 6 | kompl.
14 | plūsmas variators ar piedziņu un trokšņu slāpētāju | EMSD-1-315+EMOZ-15-315 | 3 | kompl.
15 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
16 | sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošie paliktņi |  | 1 | kompl.
17 | droseļvārsts | PRA/N-250(N) | 2 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
18 | droseļvārsts | PRA/N-315(N) | 3 | gab.
19 | droseļvārsts | PRA/N-400(N) | 2 | gab.
20 | droseļvārsts | PRA/N-500(N) | 1 | gab.
21 | regulējošs vārsts | UTK/R-600x500 | 1 | gab.
22 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-250 | 2 | gab.
23 | regulējošs vārsts ar motorizētu piedziņu BE-230 | PTS/A-315 | 2 | gab.
24 | ugunsdrošs vārsts | Ø100 / EI60 | 1 | gab.
25 | ugunsdrošs vārsts | Ø200 / EI60 | 1 | gab.
26 | ugunsdrošs vārsts | Ø250 / EI60 | 6 | gab.
27 | ugunsdrošs vārsts | Ø315 / EI60 | 2 | gab.
28 | ugunsdrošs vārsts | Ø400 / EI60 | 2 | gab.
29 | ugunsdrošs vārsts | Ø500 / EI60 | 1 | gab.
30 | ugunsdrošs vārsts | 600x400 / EI60 | 1 | gab.
31 | ugunsdrošs vārsts | 500-600 /EI60 | 1 | gab.
32 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø100 | 10 | t.m.
33 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | 5 | t.m.
34 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 | 35 | t.m.
35 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø315 | 30 | t.m.
36 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 | 30 | t.m.
37 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø500 | 5 | t.m.
38 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø630 | 15 | t.m.
39 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø800 | 5 | t.m.
40 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x350 | 10 | t.m.
41 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x400 | 5 | t.m.
42 | gaisa vads no cinkotā skārda | 600x500 | 10 | t.m.
43 | gaisa vads no cinkotā skārda | 650x450 | 1 | t.m.
44 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1000x200 | 1 | t.m.
45 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1000x300 | 1 | t.m.
46 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1000x600 | 5 | t.m.
47 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1200x900 | 5 | t.m.
48 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1270x1070 | 1 | t.m.
49 | izolēta tīrīšanas lūka kantainiem gaisa vadiem |  | 5 | kompl.
50 | izolēta tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | 20 | kompl.
51 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 50 | m²
52 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
53 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
54 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Ventilācijas sistēma TP-3
1 | gaisa apstrādes iekārta "TP-3" | Recair Modular 3C | 1 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Flaktwoods, Swegon, Systemair)
pieplūdes ventilators: L=4770m³/h; H=260Pa
frekvenču pārveidotāji
gaisa filtri: pieplūde klase F7
glikola siltummainis
gaisa sildītājs: Q=63.6kW
spiediena devējs maģistrālajā gaisa vadā
trokšņa slāpētāji pirms, aiz iekārtas
motorizēti noslēgvārsti
elastīgie gaisa vadu savienojumi
agregāta rāmis
2 | vadības automātikas bloks |  | 1 | kompl.
3 | sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošie paliktņi |  | 1 | kompl.
4 | svaigā gaisa ieņemšanas reste | USS/I-1200-400 | 1 | gab. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem (piem. Systemair, Lindab, RCL)
5 | pieplūdes gaisa sadalītājs | EKO-NR-500-1-3 | 4 | gab.
6 | plūsmas variators ar piedziņu un trokšņu slāpētāju | EMSD-1-250+EMOZ-15-250 | 3 | kompl.
7 | plūsmas variators ar piedziņu un trokšņu slāpētāju | EMSD-1-400+EMOZ-15-400 | 1 | kompl.
8 | droseļvārsts | PRA/N-400(N) | 2 | gab.
9 | ugunsdrošs vārsts | Ø250 / EI60 | 1 | gab.
10 | ugunsdrošs vārsts | Ø400 / EI60 | 4 | gab.
11 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 | 5 | t.m.
12 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø355 | 15 | t.m.
13 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 | 20 | t.m.
14 | gaisa vads no cinkotā skārda | Ø630 | 10 | t.m.
15 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1200x400 | 3 | t.m.
16 | gaisa vads no cinkotā skārda | 1270x750 | 5 | t.m.
17 | izolēta tīrīšanas lūka kantainiem gaisa vadiem |  | 3 | kompl.
18 | izolēta tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem |  | 10 | kompl.
19 | akmens vates siltumizolācija "PAROC" Lamella Mat 50 AL7 | 100mm | 50 | m²
20 | gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | 1 | kompl.
21 | izolācijas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
22 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.
Sistēma GA-1,2,3
1 | gaisa aizkars (elektrosildāms) kompl. ar stip. un elektro inst. | PS215E09 (Qel=0/4.5/9kW) | 3 | kompl. | Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem. Systemair, 2VV)
2 | montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 3 | kompl.
Split tipa gaisa siltumsūkņu sistēmas Sp-1 un Sp-2
1 | Siltumsūkņa ārējais bloks (Split tipa) | MSZ-EF42VEB | 2 | kompl. | Specifikācijā norādīto iekārtu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām (piem.LG, Daikin)
2 | Siltumsūkņa iekšējais bloks (Split tipa) | MUZ-EF42VE (Qa/Qs=4/5kW) | 2 | kompl.
3 | Pretaleģijas filtrs |  | 2 | gab.
4 | Iekārtas kopšanas lupata |  | 2 | gab.
5 | Vara cauruļvadi ar izolāciju | Ø6,3 | 50 | t.m.
6 | Vara cauruļvadi ar izolāciju | Ø9,52 | 50 | t.m.
7 | PVC apvalkčaulas (āra trasējumam) |  | 20 | t.m.
8 | PE kondensata novadīšanas caurule | DN 32 | 40 | t.m.
9 | Hidroslēgs | DN 32 | 2 | gab.
10 | Cauruļvadu veidgabali |  | 2 | kompl.
11 | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti |  | 2 | kompl.
12 | Freons R410A, palīgmateriāli |  | 2 | kompl.
13 | Montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 2 | kompl.
Gaisa dzesēšanas sistēma C-1
1 | Gaisa dzesēšanas iekārtas iekšējās skapis (bloks) Qa=18.8kW, Qel=12kW + 5.4kW, 3~ 400V, N, PE, 50Hz komplektā ar : | TD019FH | 1 | kompl. | "GEA"
| Ambicool funkciju |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Downflow iekārtu | ar filtru G4 | 1 | kompl. | "GEA"
| Ventilatoru | 3 ātrumu | 1 | kompl. | "GEA"
| Saldēšanas kontūru |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Kompresoru |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Free cooling opcijas trīsgairas vārsts |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Dzesēšanas koils |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Elektriskais sildīšanas elements |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Tvaika mitrinātājs |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Ūdens dzesējamais kondensators |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Apvalks |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Vadības panelis |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Elektroniska kontrole |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Denco Net funkcija |  | 1 | kompl. | "GEA"
| pCOWeb (Ethernet) Interfeiss |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Ūdens detektors |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Sensors |  | 1 | kompl. | "GEA"
2 | Aukstumapgādes iekārta ar "Free-Cooling" opciju Qa=18,8kW. Qel=0.67kW + 0.8kW, I=3.3A, komplektā ar: | DGG699H1E53N3NN | 1 | kompl. | "GEA"
| Siltummaini |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Ventilatoru |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Maģistrālo izolatoru |  | 1 | kompl. | "GEA"
Hidromoduli
| Sūkni | K 30/70 T (Qel.=2.2 ÷ 11kW) 400 V 50 Hz | 1 | kompl. | "GEA"
| Izplešanās trauks |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Shut off vārsti |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Regulējošie vārsti |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Vara cauruļvadi ar izolāciju |  | 1 | kompl. | "GEA"
| Vara cauruļvadu savienojumi |  | 1 | kompl. | "GEA"
3 | Plintuss | 200mm | 1 | kompl. | "GEA"
4 | Etilēnglikola uzpildīšanas tvertne | V=100 litri | 1 | kompl.
5 | Etilēnglikola 35% - ūdens maisījums | (precizēt pēc sistēmas izbūves) | 1 | kompl.
6 | Aukstumapgādes iekārtas rāmis āra blokam ar vibroizolatoriem un stiprinājumiem |  | 1 | kompl.
7 | Balansējošais vārsts | STAD 25 | 1 | kompl. | "TA"
8 | Elastīgie savienojumi | DN32 | 4 | gab.
9 | Rūpnieciski izolēta caurule | DN32 | 40 | t.m. | "Poliurs"
10 | Lodveida krāns | DN32 | 2 | gab.
11 | Filtrs | DN32 | 1 | gab.
12 | Izlaides krāns | DN20 | 2 | gab.
13 | Atgaisotāji | DN20 | 2 | gab.
14 | Antikorozijas pārklājums cauruļvadiem |  | 1 | kg
15 | Tērauda caurule kondensata, verdoša ūdens novadīšanai | DN50 | 10 | t.m.
16 | Cauruļvadu veidgabali |  | 1 | kompl.
17 | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti |  | 1 | kompl.
18 | Montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | 1 | kompl.