PASKAIDROJUMA RAKSTS

ĒKA Nr.1

ĒKA Nr.1.Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (VS.1)

- Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma izstrādāta pamatojoties uz LVS EN 60849:2005L standarta būvnormatīva LBN201-10 „Būvju ugunsdrošība” (7.4.punktu) un „Ugunsdrošības noteikumi Nr.82” (6.5. punktu) prasībām.

- Rasējumi, materiālu saraksts, shēmas un citi projekta dokumenti viens otru papildina, un ja kāda pozīcija ir iekļauta vienā no tiem, tad tiek uzskatīts, ka tā iekļauta visos.

- Tīkls izstrādāts uz firmas „AUDICO” aparatūras bāzes un ir aizstājams ar analogu citu ražotāju aparatūru.

- Sistēmas līniju montāžai izmantot ugunsizturīgo kabeli 2x0.8+0.8, kurš iztur uguns slodzi 30 min  piemēram J(ST)Y.

- Skaļruņiem paredzēt ugunsizturīgas kabeļu pievienošanas klemmītes un termopārus, kas atvieno skaļruni no līnijas saskaņā ar standartu BS5839.

- Skaļruņus montēt griestos vai pie sienas, montāžas veidu skat. stāvu rasējumos. 3W skaļruņu jaudu attiecīgās telpās precizēt montāžas laikā pēc akustisko mērījumu veikšanas.

- Visu aparatūras elementu- skaļruņu, statņu, konsoļu novietojumu precizēt darbu gaitā.

- Pēc tīkla izbūves nepieciešams veikt skaņas līmeņa un saprotamības mērījumus, mērījumu aktus pievienot izpilddokumentācijai.

- Izziņošanas tīkla vadībai ugunsgrēka gadījumā paredzēti KM moduļi skat. Projekta UAS daļu. Vadības moduļus paredzēts vadīt no ēkas Nr.2 UAS paneļa, attiecīgi ieprogrammējot to pēc UAS paneļa ēkas Nr.1 trauksmes signāliem.

- Katrai zonai paredzēts montēt līnijas kontroles ierīci.

Inženieris: 				A.Krūmiņš