PASKAIDROJUMA RAKSTS

ĒKA Nr.2

ĒKA Nr.2.Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma (VS.1)

- Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma izstrādāta pamatojoties uz LVS EN 60849:2005L standarta būvnormatīva LBN201-10 „Būvju ugunsdrošība” (7.4.punktu) un „Ugunsdrošības noteikumi Nr.82” (6.5. punktu) prasībām.

- Rasējumi, materiālu saraksts, shēmas un citi projekta dokumenti viens otru papildina, un ja kāda pozīcija ir iekļauta vienā no tiem, tad tiek uzskatīts, ka tā iekļauta visos.

- Tīkls izstrādāts uz firmas „AUDICO” aparatūras bāzes un ir aizstājams ar analogu citu ražotāju aparatūru.

- Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma ēkai ir veidota no sakomplektētā 19” aparatūras statņa ar aparatūru atbilstoši EN-54 normatīvam un nodrošina pieslēgumu 24 zonām. Statnis aprīkots ar jaudas pastiprinātājiem, komutācijas moduļiem, rezerves barošanas avotu.

- Statnim paredzēt elektrības pieslēgumu un sazemēt.

- Papildus- montēt vadības konsoli paredzot UTP kabeli no aparatūras statņa.

- Šāda sistēma ļauj veikt apziņošanu atsevišķi pa zonām, kā arī apvienot visas zonas kopā.

- Tā dod iespēju veikt personāla brīdināšanu ar mikrofona palīdzību vai iepriekš sagatavotu, ierakstītu tekstu. Tā nodrošina vismaz četru iepriekš ierakstītu trauksmes ziņojumu vadību manuāli un automātiski.

- Sistēmas līniju montāžai izmantot ugunsizturīgo kabeli 2x0.8+0.8, kurš iztur uguns slodzi 30 min  piemēram J(ST)Y.

- Skaļruņiem paredzēt ugunsizturīgas kabeļu pievienošanas klemmītes un termopārus, kas atvieno skaļruni no līnijas saskaņā ar standartu BS5839.

- Skaļruņus montēt griestos vai pie sienas, montāžas veidu skat. stāvu rasējumos. 3W skaļruņu jaudu attiecīgās telpās precizēt montāžas laikā pēc akustisko mērījumu veikšanas.

- Visu aparatūras elementu- skaļruņu, statņu, konsoļu novietojumu precizēt darbu gaitā.

- Pēc tīkla izbūves nepieciešams veikt skaņas līmeņa un saprotamības mērījumus, mērījumu aktus pievienot izpilddokumentācijai.

- Izziņošanas tīkla vadībai ugunsgrēka gadījumā paredzēti KM moduļi skat. Projekta UAS daļu.

- Katrai zonai paredzēts montēt līnijas kontroles ierīci.

Inženieris: 				A.Krūmiņš