PASKAIDROJUMA RAKSTS.

# Vispārējā daļa

Projektējamās LLU laboratoriju ēkas inerto un citu gāzu apgādes projekts izstrādāts, pamatojoties uz:

- Pasūtītāja uzdevumu, tehnoliģisko iekārtu izvietojumam;

- Nepieciešamo gāzu padeves vietām uz iekārtām.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz spēkā esošiem LBN 241-03 “ Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas”, LVS 419 “Iekšējie gāzes vadi, savienojumi, projektēšana un pieņemšana”, LVS 420 “ Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstadīšanas noteikumi”, kā arī SIA „AGA” pielietojumo materiālu katalogu. Šos materiālus jāievēro montējot, pārbaudot un ekspluatējot gāzes iekārtas. Projektā paredzēti iekšējie gāzapgādes tīkli.

Iekšējie gāzes vadi

Gāzes pieslēgumi ir nepieciešami trīs telpās:

- 1.stāvā telpā 130_39 (iepakošanas cehā) - O2, CO2, N2, He, Ar un rezerve. Pieslēguma vieta pie gāzu jaucēja (87). Gāze no jaucēja tiek lietota dažādām iepakošanas iekārtām, t.sk. iepakošanas iekārtai trauciņos (6), maisiņos (58), sterilajos trauciņos (80), vakuma iepakojumos (76) u.c. uz galda novietojamām iekārtām.

- 1.stāvā telpā 131_31 (zinātniskā laboratorija ar hromatogrāfu) - He un rezerve. Divas pieslēguma vietas pie gāzu hromatogrāfiem (4).

- 3.stāvā telpā 332_90 (sagataves telpā) - O2, CO2, N2 un rezerve. Pieslēguma vieta pie biofermentatora (16).

LLU pārtikas tehnoloģijas laboratoriju ēkas Nr.2 apgāde ar inertajām un citām gāzēm paredzēta no gāzes balonu aizslēdzamas nišas. Nišā paredzēts izvietot firmas AGA gāzes balonus argonam, hēlijam, slāpeklim, skābeklim un ogļskābai gāzei. Vēl nišā paredzēta vieta rezerves balonam.

No gāzes balonu nišas paredzēts izbūvēt attiecīgo gāzu sadales vadu sistēmu līdz attiecīgai tehnoloģiskai iekārtai.

Nerūsējošā tērauda sadales gāzes vadi D8 mm  paredzēti gar telpu sienām vai griestiem. Gāzes vadi savienojami ar metināšanu, kas veicama saskaņā ar LVS EN 12732:2001 prasībām. Metināto savienojumu kvalitāte pārbaudama 100% ar nesagraujošām metodēm (starošanu).

Visu gāzu sadales vadu trasējums telpās grupēts, lai veidotu kompaktu to stiprinājumu grupas. Pirms tehnoloģiskajām iekārtām projektā paredzētas attiecīgas ierīces spiediena regulēšanai un gāzu jaukšanai. Nepieciešamie gāzes apgādes sistēmas elementi doti materiālu specifikācijā un būvniecības piedāvājumā.

Pēc gāzes vadu sistēmas montāžas nepieciešams veikt to pārbaudi uz stiprību un blīvumu.

Iekārtu un cauruļvadu testēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar EN1594:2009, EN12327:2001, LVS EN10208-2:2009 p. 8.2.3.8, MK noteikumiem Nr. 235 no 18.06.2002g., MK noteikumiem Nr. 164 no 23.04.2002g., tehnisko noteikumu un izgatavotājfirmu instrukciju prasībām, kas attiecas uz iekārtu un noslēdzošās armatūras sagatavošanu, montāžu un pieņemšanu ekspluatācijā.

Gāzesvadu stiprības un hermētiskuma testēšanu veikt saskaņā ar LVS EN 1594:2009 (p.9.5.3 un p.9.5.4) prasībām. Stiprības hidraulisko pārbaudi veikt ar spiedienu >1,3 Pdarba (10.4 bar) 1 stundas laikā, hermētiskuma pārbaudi veikt vismaz 24 stundu laikā ar spiedienu Pdarba (8 bar).

Telpās, kurās paredzēts uzstādīt iekārtas, kas patērē attiecīgās gāzes, nepieciešams nodrošināt vēdināšanu (vispārējo un lokālo). Telpu vēdināšana risināta AVK sadaļā.

Sastādīja                                                                                 Ž. Taratina