Pasūtījuma Nr.

| Pasūtītājs |  | LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TEHNISKAIS PROJEKTS |  |  |
| TEHNISKAIS PROJEKTS LLU pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Rīgas iela 22, Jelgava. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS |  |  |  |  |
|  | Atbildīgais projektētājs |  | SIA „Skonto Būve” |  |

Būvprojekta vadītājs					  G.Graudiņš

Rīga

2013. gads

Ugunsdrošības pasākumu pārskata saturs

| 1. | Ievads | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis | 3 |
| 1.2. | Izmantotie dati | 4 |
| 1.3. | Normatīvie akti | 4 |
| 2. | Projektējamā objekta apraksts un ugunsdrošības lielumi | 5 |
| 3. | Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana | 7 |
| 4. | Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi | 8 |
| 4.1. | Ēku būvkonstrukciju apraksts, ugunsizturības robežas un būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases. | 9 |
| 4.2. | Ugunsdroši atdalītas telpas | 10 |
| 4.3. | Apdares materiāli | 11 |
| 5. | Evakuācijas risinājumi | 11 |
| 5.1. | Durvis | 13 |
| 5.2. | Evakuācijas avārijapgaisme un apzīmējumi | 13 |
| 6. | Ugunsdzēsības ūdensapgāde | 14 |
| 6.1. | Arējā ugunsdzēsības ūdensapgāde | 14 |
| 6.2. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde | 15 |
| 7. | Ugunsaizsardzības sistēmas | 16 |
| 7.1. | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. | 16 |
| 7.2. | Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. | 17 |
| 8. | Dūmu aizsardzības risinājumi | 18 |
| 9. | Zibensaizsardzība | 19 |
| 10. | Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas. | 19 |
| 11. | Ugunsdrošības pasākumi ēkas ekspluatācijas stadijā | 20 |

- Ievads

# 1.1.	Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis.

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) izstrādāts saskaņā ar 1997.gada 01.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – Vispārīgie būvnoteikumi) 89.punkta un 89.7.apakšpunkta prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir noteikt būvprojekta ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu būvobjekta ugunsaizsardzību, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām.

Pārskats ietver būtiskās ugunsdrošības prasības attiecībā uz ēku konstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm, pasākumiem attiecībā uz liesmu, karstuma un dūmu izplatīšanas ierobežošanu ēkas telpās, ugunsdrošo šķēršļu izbūvi, prasībām evakuācijas ceļiem un izejām, ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošanu ēkas telpās, ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanai u.c. ugunsdrošības prasībām.

Pārskatā iekļauti arī būtiskie ugunsdrošības pasākumi, kas jāievēro ēkas ekspluatācijas laikā.

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm” projektējamās būves projektētas tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:

- tās noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

- ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvēs;

- neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;

- būvēs esošie cilvēki varētu būvju operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

- neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus.

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats ir būvprojekta neatņemama sastāvdaļa. Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā pārskatā aprakstītiem ugunsdrošības risinājumiem un būvprojekta pārējās daļās noteiktajiem ugunsdrošības risinājumiem, pasūtītājam un būvuzņēmējam ir jāievēro ugunsdrošības pasākumu pārskata norādījumi.

# 1.2. Izmantotie dati

Projektējamā objekta ugunsdrošības pasākumu pārskata sastādīšanai izmantoti šādi izejas dati:

- Tehniskā projekta  „LLU pārtikas tehnoloģiju fakultāte. Rīgas ielā 22, Jelgavā” materiāli:

  - ģenerālplāns;

  - arhitektūras risinājumi.

- Citi dokumenti:

  - 2011. gada 7. marta  Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 27/4-6. (Pagarināts līdz 2015. gada 5. martam)

# 1.3.	Normatīvie akti

Saskaņā ar Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī būvobjekta pasūtītāja un Jelgavas pilsētas būvvaldes projektēšanas uzdevumu, u.c. tehnisko noteikumu prasībām, būvobjekta ugunsdrošības risinājumi projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu, tehnisko noteikumu, direktīvu un starptautisko standartu prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskatā pielietoti šādi Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi, ES dalībvalstu nacionālie standarti, tehniskie noteikumi u.c. normatīvie akti, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamajam būvobjektam un tā inženiersistēmām:

- LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm";

- LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”;

- LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves";

- LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves";

- LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija";

- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija";

- LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve";

- LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" (ir identisks CEN/TS 54-14: 2004 „Fire detection and fire alarm systems -Part 14:Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and maintenance");

- LVS EN 671-1:2001 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas - šļūteņu sistēmas - l.daļa: šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm";

- LVS EN 671-1:2001/A1:2004 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas -šļūteņu sistēmas - 2.daļa: šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni";

- LVS EN-14339 „Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”;

- LVS 187:2007 „Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”;

- LVS EN 1838:2001A „Apgaismojuma pielietojums - avārijas apgaismojums";

- LVS EN 1838:2003L „Apgaismes lietojumi - Avārijapgaisme";

- LVS EN 50172:2004 „Evakuācijas apgaismes sistēmas";

- LVS EN 62305-1:2011 „Protection against lightning - Part 1: General principles" („Zibensaizsardzība. l.daļa: Vispārīgie principi");

- LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums"

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas laikā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi" un to izpildei piemērojamie standarti.

- Projektējamā objekta apraksts un ugunsdrošības lielumi

Zemes gabals Rīgas ielā 22, Jelgavā (kadastra numurs 0900 026 0233), uz kura tiek projektēta LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas akceptēti ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.09-11 (Jelgavas pilsētas domes 29.09.2009. lēmums Nr.14/2), atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā. Projekta ietvaros paredzēta jauna Pārtikas tehnoloģijas fakultātes korpusa būvniecība un esošās ēkas (kadastra apzīmējums 090002602330060) pielāgošana Uztura katedras vajadzībām. Rekonstruējamā, nojaucamā un jaunbūvējamā apbūve atrodas uz viena zemes gabala ar valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Valdekas pils (valsts aizsardzības Nr.5163) un ir tā aizsardzības zonā.

Paredzētie būvdarbi ietver :

-četru esošo saimniecības ēku (divas mūra ēkas, viena sagruvusi koka un metāla angārs) demontāža;

-esošās saimniecības ēkas (bijušā staļļa ēka) rekonstrukcija un pielāgošana studiju procesa vajadzībām;

-jaunās mācību korpusa ēkas izbūve demontējamo ēku vietā.

Projektējamās ēkas zemes gabalos tiek izvietotas izkliedēti. Rekonstruējamai ēkai ir viens stāvs. Jaunbūvei paredzēti četri stāvi.

Projektējamā objekta tehniskie-ekonomiskie radītāji un ugunsdrošības lielumi

| Nr.p.k. | Nosaukums | Rādītājs |
| --- | --- | --- |
|  | Projektējamā zemes gabala platība | 15 836 m2 |
|  | Rekonstruējamā ēka. |  |
|  | Apbūves laukums | 370,99 m2 |
|  | Ugunsdrošības pakāpe | U 3 |
|  | Būvtilpums | 1975 m3 |
|  | Stāvu skaits | 1 |
|  | Stāvu platība | 411,53 m2 |
|  | Lietošanas veids | V |
|  | Lietotāju skaits (vienlaicīgi) | Līdz 40 |
|  | Projektējamā ēka (Jaunbūve). |  |
|  | Apbūves laukums | 5043,74 m2 |
|  | Ugunsdrošības pakāpe | U1a |
|  | Būvtilpums | 23 146 m3 |
|  | Stāvu skaits | 4 |
|  | Ēkas kopējā virszemes stāvu platība | 5 786,50 m2 |
|  | Lietošanas veids | V |
|  | Augstākā stāva grīdas līmenis* | 8 m |
|  | Lietotāju skaits (vienlaicīgi) | Līdz 600 |

- Piezīme:

- *augstākā stāva grīdas līmenis - līmeņu starpība starp brauktuves vai līdzvērtīgas virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un nostāties ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie līdzekļi, un būves augstākā stāva grīdas līmeni, kurā ikdienā var atrasties būves lietotāji. Ceturtā stāva grīdas līmenis ap 12m, bet tas tiek projektēts kā tehniskais stāvs un ikdienā tur būves lietotājiem nav paredzēts uzturēties.

# 3.	Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana

Ģenerālplāna risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšanai, kā arī piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības attālumiem noteikti saskaņā ar LBN 201-10 prasībām.

Projektējamās ēkas tiek paredzētas zemes gabala iekšējā daļā un attālumi līdz zemes gabala robežām, būtiski pārsniedz minimālos nepieciešamos ugunsdrošības attālumus – 5,0m vai 4,0m, atbilstoši LBN 201-10 29.punkta nosacījumiem.

Jaunbūve ir brīvi stāvoša ēka, kur ugunsdrošības atstarpes pārsniedz LBN 201-10 29. punktā maksimāli noteiktās.

Starp rekonstruējamo ēku un Valdekas pils ēku attālums ir mazāks, ka noteikts LBN 201-10 29. punktā,  bet saskaņā ar LBN 201-10 34. punktu, rekonstrukcijas gadījumā ir atļauts saglabāt esošās atstarpes starp būvēm, ja netiek palielināti gabarīti ugunsdrošības atstarpes virzienā. Turklāt abām būvēm kopējā stāvu platība ir 1389,53 m2, kas nepārsniedz U3 būvēm pieļaujamo ugunsdrošības nodalījuma platību – 1600 m2.

Saskaņā ar LBN 201-10 39.punkta prasībām, ņemot vērā to, ka rekonstruējamās būves augstākā stāva grīdas līmenis nepārsniedz 8 metrus, rekonstruējamajai ēkai speciālas piebrauktuves ugunsdzēsības autotransportam nav paredzētas. Teritorijas plānojums nodrošina iespēju ugunsdzēsības autotransportam piekļūt būves fasādēm un ārdurvīm.

Projektējamās ēkas (jaunbūves) platums ir 25,2 m, garums – 92,4 m un augstākā stāva grīdas līmenis 8m, līdz ar to speciālas piebrauktuves ugunsdzēsības autotransportam nav paredzētas. Pa izbūvētajiem betona bruģakmens celiņiem no Valdekas pils puses ir iespēja apbraukt būvei apkārt un nokļūt pie visām būves ārdurvīm. Celiņu platums paredzēts ne mazāks kā 3,5 m, tie ir izvietoti 5 līdz 20 m attālumā no būves.

Projektējamās ēkas  ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no diviem esošiem ugunsdzēsības hidrantiem. Ir izmantojami esošie ugunsdzēsības hidranti - uz Lāčplēša ielas pretī Valdekas pilij (190 m līdz ēkas tālākajam punktam) un Kronvalda ielā pretī Zemgales olimpiskajam centram (sniedzamības attālumā – 170 m līdz ēkas tālākajam punktam).

Ugunsdzēsības hidrantu atrašanas vietas ir jāapzīmē ar norādes zīmēm, saskaņā ar standarta LVS 446 nosacījumiem. Ugunsdzēsības hidrantiem un to norādes zīmēm jāatrodas ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajā zonā.

Ugunsdzēšanas un glābšanas darbu nodrošinājumam, jaunbūves jumta līmeņu kritumvietās, kur augstumu starpība ir lielāka par 1 metru, attiecīgās jumta daļas ir savienotas ar A1 ugunsreakcijas klases materiāla ārējām ugunsdzēsības kāpnēm. Saskaņā ar LBN 201-10 83. punkta prasībām.

4.	Arhitektūras ugunsdrošības risinājumi

Saskaņā ar LBN 201-10 5.punktā iekļautajiem būvju lietošanas veidiem, abas būves atbilst V lietošanas veidam.

Ugunsslodze telpās pieņemta pēc analoga - līdz 600 MJ/m2.

Rekonstruējamās ēkas ugunsnoturības pakāpe ir U3. Stāvu kopējā platība  411,53 m2 , Valdekas pils ugunsnoturības pakāpe ir U3. Stāvu kopējā platība 978 m2. Kopējā platība abām ēkām ir 1389,53 m2. Saskaņā ar LBN 201-10 57. punkta nosacījumiem, maksimāli pieļaujamā ugunsdrošības nodalījuma platība ir 1600 m2.  Līdz ar to būves nav jādala ugunsdrošības nodalījumos.

Paredzētas divas izejas uz bēniņiem. Viena pie ventkameras pa durvīm, otra pa lūku no pirmā stāva.

Projektējamās ēkas ugunsnoturības pakāpe ir U1a. Ēkas kopējā stāvu platība ir 5786,50 m2. Saskaņā ar LBN 201-10 57. punkta nosacījumiem, maksimāli pieļaujamā ugunsdrošības nodalījuma platība ir 10 000 m2. Līdz ar to arī šī būve nav jādala ugunsdrošības nodalījumos.

Projektējamās būves austākās daļas parapeta augstums ir 15,60 m, līdz ar to no katras kāpņu telpas, kas ved līdz augšējam (pēdējam) stāvam ir paredzēta izeja uz jumtu caur ugunsdrošu ugunsdrošām durvīm, kuru minimālais izmērs ir  0,75 x 1,5 metri un caur ugunsdrošu jumta lūku tehniskajā stāvā. Lūkas minimālais izmērs 0,6 x 0,8 metri tā aprīkota ar stacionāri piestiprinātām vertikālām vai izvāžamām kāpnēm no A1 ugunsreakcijas klases būvizstrādājumiem. (LBN 201-10 punkts 81.1.2.)

Projektējamās ēkas jumtam trīsstāvīgajā un četrstāvīgajā daļā, pa visu perimetru ir paredzēts ierīkot vismaz 0,6 metrus augstu nožogojumu, atbilstoši LBN 201-10 81. punkta 2. apakšpunkta prasībām.

4.1. Ēku būvkonstrukciju apraksts, ugunsizturības robežas un būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases.

Rekonstruējamā ēka būvēta no ķieģeļu mūra, koka pārsegums. Jumta nesošās konstrukcijas no koka. Ventilācijas kameras daļā jumtā izmantots cinkota metāla profila karkass ar akmensvates siltumizolāciju un apšūts ar Knauf Aquapanel Cement Board Indoor plāksnēm. Jumta segumam tiks izmantots Valcprofils. Kāpņu nesošās konstrukcijas no dzelzsbetona, koka kāpšļi, pildiņi un margas.

Saskaņā ar LBN 201-10 prasībām U3 ugunsnoturības pakāpes  būvēm būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un minimālās būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases viena ugunsdrošības nodalījuma ietvaros netiek normētas.

Ventilācijas kameras būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība noteikta tabulā, atbilstoši LBN 231-03 166. un 164. punktu prasībām:

| Būvkonstrukcijas | Ugunsizturība |
| --- | --- |
| Starpsienas | EI 60 |
| Pārsegums | R 60 |
| Ventilācijas kameras horizontālā norobežojošā konstrukcija | R 60 |
| Durvis | EI 30 |
| Ugunsdrošie vārsti | EI 30 |

Projektējamās ēkas būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un minimālās būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases, saskaņā ar LBN 201-10 prasībām attiecībā uz U1a ugunsnoturības pakāpes būvēm, noteiktas šādā tabulā:

| Būvkonstrukcijas | Ugunsizturība | Ugunsreakcijas klase |
| --- | --- | --- |
| Nesošās sienas | REI 120 | A1 |
| Kāpņu telpu sienas | REI 120 | A1 |
| Kolonnas | R 120 | A1 |
| Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni | R 60 | A1 |
| Kāpņu telpas horizontāla norobežojošā konstrukcija | R 60 | A1 |
| Pārsegumi | REI 60 | A1 |
| Savietotais jumts | R 60 | A1 |
| Ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija | EI 60 | B-s1,d0 |
| Ārsienas | Netiek normēta | A2-s1,d0 (gan siltumizolācija, gan ārējā apdare) |
| Ailu aizpildījums ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošās konstrukcijās | EI 30 | B-s1,d0 |
| Kāpņu telpu durvis | EI 30 | B-s1,d0 |
| Kāpnes jumta līmeņu kritumvietās | Netiek normēta | A1 |

Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža neatbilst minētajām prasībām, paredzēta papildus pretuguns aizsargapstrāde.

4.2. Ugunsdroši atdalītas telpas.

Rekonstruējamajā būve ir viena ugunsdrošības nodalījuma robežās, kā ugunsdroši atdalīta telpa ir paredzēta ventkamera.

Jaunbūve ir projektēta kā viens ugunsdrošības nodalījums, paredzot atsevišķas ugunsdroši atdalītas telpas. Kā ugunsdroši atdalītas telpas tiek paredzētas:

- Būves stāvi ugunsdrošības nodalījuma ietvaros (LBN 201-10 62. punkta 1. apakšpunkts);

- tehnisko iekārtu telpas, kuru platība ir lielāka par 10 m2, vai ugunsslodze ir lielāka par 600 MJ/m2 (LBN 201-10 62. punkta 3. apakšpunkts);

- liftu šahtas (LBN 201-10 62. punkta 4. apakšpunkts);

- inženierkomunikāciju šahtas ar nenoblīvētām ailām  starpstāvu pārsegumā (LBN 201-10 62. punkta 9. apakšpunkts);

- ugunsaizsargātas kāpņu telpas (LBN 201-10 62. punkta 3. apakšpunkts);

- aizsargāti evakuācijas ceļi (LBN 201-10 62. punkta 7. apakšpunkts);

- degtspējīgu vielu un uzliesmojošu šķidrumu noliktavas (LBN 208-08 50. punkts).

4.3.	Apdares materiāli

Projektējamā ēkā piekargriestu karkasi paredzēti no A1 ugunsreakcijas materiāliem, piekargriestu pildmateriāli no B-s1, d0 ugunsreakcijas klases materiāliem. (LBN 208-08 p. 57.1.)

Kāpņu telpās un  aizsargātos evakuācijas ceļos sienu un griestu apdares būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0 un grīdu būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz BFL. (LBN 201-10 p. 100.1.)

# 5.	Evakuācijas risinājumi

    - Evakuācijas izejas ir ieprojektētas tā, lai drošā veidā no ēkas katras telpas varētu nokļūt zemes virsmas līmenī. Evakuācijas ceļa garums nevienā posmā nepārsniedz 45 m. (LBN 201-10 6. tabula).

    - No rekonstruējamās ēkas paredzētas divas evakuācijas izejas tieši uz āru. Ēkas garums ir 43 m, evakuācijas izejas durvis paredzētas abos garenfasāžu galos, līdz ar to pilnībā ir nodrošināts nepieciešamais evakuācijas ceļa garums. Būvē paredzēts vienlaicīgi uzturēties līdz 40 lietotājiem, saskaņā ar LBN 201-10 144. punkta prasībām, ir atļauts evakuācijas ceļa platumu samazināt līdz vienam metram. Rekonstruējamajā būvē gaitenis ir projektēts 1,4 m plats. Durvis evakuācijas izejās atveras evakuācijas virzienā, izņemot no atsevišķām telpām, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25. Durvis no telpām nav šaurākas par 0,9 m. Durvju augstums ir lielāks par 2 m (2,3m , 2,2m vai 2,1m).  Vienas no ārdurvīm veras virzienā uz āru un ir 1m platas 2,2 m augstas un aprīkotas ar slieksni, otras ārdurvis ir divviru masīvkoka durvis – 1,5 m platas 2,2 m augstas, veras virzienā uz āru, ir aprīkotas ar slieksni. Sliekšņu un grīdas līmeņu starpība nepārsniedz 20 mm.

Projektējamā ēkā evakuācija paredzētas trīs evakuācijas izejas -  pa divām ugunsaizsargātām kāpņu telpām un aizsargātiem evakuācijas ceļiem tieši uz āru un evakuācijas izeja tieši uz āru no pirmā stāva gaiteņa. Maksimālais vienlaicīgi paredzētais lietotāju skaits visā ēkā ir 600. No otrā un trešā stāva pa evakuācijas kāpņu telpām paredzēts evakuēties kopā  aptuveni 400 lietotājiem. Evakuējamo skaits no vienā stāvā izvietotām telpām nepārsniedz 250 lietotājus. Gaiteņu, kur durvis, kas veras uz āru ir izvietotas gaiteņa abās pusēs, platums – 2,9 m, atņemot durvju vērtnes platumu  - 0,9 m, brīvā evakuācijas ceļa platums ir 2 m, kas pilnībā atbilst LBN 201-10 143. un 144. punktu nosacījumiem. Gaiteņa, kur durvju vērtnes ir vienā gaiteņa pusē, platums ir 2,4 m, brīvais platums šaurākā vietā – 1,8 m. Attālums starp kāpņu telpām nepārsniedz 90 m.

Kāpņu laidiem un laukumiem (kāpņu telpā Nr.101) ir nodrošināts minimālais platums 1400 mm saskaņā ar LBN 201-10 120.1. apakšpunkta nosacījumiem.

Kāpņu laidiem un laukumiem (kāpņu telpā Nr.102) ir nodrošināts minimālais platums 1200 mm saskaņā ar LBN 201-10 120.2.  apakšpunkta nosacījumiem.

Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz 2,2 metri un šajā augstumā nav pieļaujami nekādi šķēršļi.

Ir nodrošināts attālums starp kāpņu laidiem, kas iespējamā ugunsgrēka dzēšanai nodrošina ūdens padevi būves augšējos stāvos.

    - No amfiteātra auditorijas (120 vietas) paredzētas divas atsevišķas evakuācijas izejas. Evakuācijas durvju platums – 1,8 m. Invalīdu riteņkrēslu lietotāju evakuācijai paredzētas evakuācijas izejas durvis pirmā stāva līmenī.

- 5.1. Durvis

    - Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri. Kāpņu telpas (Nr. 102) evakuācijas durvju brīvais platums nav mazāks par 1,2 m (LBN 201-10 137.p.). Kāpņu telpas (Nr. 101) evakuācijas durvju brīvais platums nav mazāks par 1,4 m (LBN 201-10 137.p.). Atbilstoši kāpņu laidu platumiem.

- Evakuācijas izejās durvis atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis atsevišķās telpās, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25.

  - Evakuācijas izejas durvis ugunsgrēka gadījumā ir atveramas bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (arī bez elektroniskās atslēgas).

- Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz divi metri.

      - Ugunsdrošās divviru durvis paredzēts aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismiem, kuri secīgi izver durvju vērtnes. (LBN  201-10 p. 148)

    - Vienviru ugunsdrošās durvis paredzēts aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismu, izņemot tehnisko telpu durvis.

- 5.2.	Evakuācijas avārijapgaisme

- Rekonstruējamā ēkā maksimālais lietotāju skaits paredzēts 40 cilvēku, līdz ar to evakuācijas avārijapgaismes ierīkošana nav nepieciešama.  Arī prasība uztādīt izgaismotas evakuācijas izejas norādītājus, nav obligāta. ( LBN 201-10 p. 162)

- Projektējamajai ēkai evakuācijas kāpņu telpās, gaiteņos, aizsargātos evakuācijas ceļos, amfiteātra auditorijā ir plānots ierīkot avārijapgaismi. (LBN 201-10 161. punkta 2. un 3. apakšpunkts)

- Visas ēkas evakuācijas izejas un izejas no amfiteātra auditorijas, aprīko ar izgaismotām evakuācijas izejas norādījuma zīmēm.(LBN 201-10 p. 162).

- Gaismas ķermeņus ar evakuācijas izeju norādītājzīmēm uzstāda virs evakuācijas izeju durvīm, kā arī virzienā uz tām. Attālums starp vienādas nozīmes ugunsdrošības zīmēm nedrīkst būt lielāks par 60 metriem. Evakuācijas izejas virziena norādītājam jābūt redzamam no jebkuras iespējamās cilvēku atrašanās vietas. Norādītājzīmju marķējumam jāatbilst standarta LVS 446/A1 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.

- Evakuācijas apgaismojumu ierīko atbilstoši elektroiekārtu ierīkošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Evakuācijas apgaismes tīkli un izgaismotie evakuācijas izejas norādītāji ir pieslēgti diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. 	Rezerves barošanai ir paredzētas iebūvētas akumulatoru baterijas, kas nodrošina nepieciešamo darbības laiku vienu stundu.

# 6.	Ugunsdzēsības ūdensapgāde

# 6.1. Arējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Rekonstruējamās ēkas būvtilpums ir 1975 m3, ārējai ugunsdzēšanai ir nepieciešams ūdens patēriņš vismaz 10 l/s. Projektējamās ēkas būvtilpums ir 23 146 m3, ārējai ugunsdzēšanai ir nepieciešams ūdens patēriņš vismaz 25 l/s. (LBN 222-99 5.tabula).

Šī ūdens patēriņa nodrošināšanai ir paredzēts izmantot esošo ugunsdzēsības hidrantu, kurš atrodas uz Lāčplēša ielas – tieši pretī Valdekas pilij un ir izbūvēts pilsētas ūdensvada cilpveida tīklos. Esošais ugunsdzēsības hidrants atrodas aptuveni 47 m no rekonstruējamās ēkas  un 100 m no jaunbūves. Otrs esošais ugunsdzēsības hidrants atrodas Kronvalda ielā pretī Zemgales olimpiskajam centram. Attālums no ugunsdzēsības hidrantiem līdz būvobjektam nepārsniedz 200 m .Ugunsdzēsības hidranti ierīkoti tā, ka tie ir pieejami ugunsdzēsības tehnikai un nodrošināta ēku katra punkta ārējā ugunsdzēsība no vismaz diviem hidrantiem.

Ugunsdzēsības hidranti jāaprīko ar ūdens novads (drenāžas) sistēmu. (LVS 187:2007 „Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības” p. 2.4). Attālumam no apakšzemes ugunsdzēsības hidranta izplūdes caurules un darbvārpstas uzgaļa līdz zemes virsmai jābūt no 20 līdz 40 cm. (LVS 187:2007 „Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības”  p.  3.2).

Ugunsdzēsības hidranti jāapzīmē ar norādes zīmēm saskaņā ar standarta LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.

Ugunsdzēsības hidranti un to norādes zīmes atrodas ar ārējiem gaismas ķermeņiem apgaismotā zonā.

# 6.2. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Saskaņā ar LBN 221-98 52. punktu, rekonstruējamajā būvē nav nepieciešams ierīkot iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.

Saskaņā ar LBN 221-98 1.tabulu, jaunbūvē ir nepieciešams paredzēt iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Ņemot vērā, ka būve projektēta kā viens ugunsdrošības nodalījums, nepieciešamais ūdens patēriņš noteikts vienoti visai būvei, saskaņā ar LBN 221-98 53.1. punkta nosacījumu.

Nepieciešamais ūdens patēriņš ir – 1 strūkla ar minimālo ūdens patēriņu 1 l/sek.  Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgāde paredzēta pa vienu ievadu no pilsētas ūdensvada cilpveida tīkla.

Projektā paredzēti ugunsdzēsības krāni. Ugunsdzēsības krānus komplektē ar attiecīgā diametra ugunsdzēsības šļūteni un stobru saskaņā ar ražotāja datiem un aprēķiniem. Ugunsdzēsības krāna darbības rādiuss nedrīkst pārsniegt 30 m. (LBN 221-98 50. punkts) Brīvam spiedienaugstumam pirms ugunsdzēsības krāna jānodrošina blīva ūdensstrūkla, lai varētu dzēst ugunsgrēku visaugstākajā un vistālākajā ēkas punktā jebkurā laikā. Blīvās ūdensstrūklas darbības rādiusam jābūt vienādam ar telpas augstumu, bet ne mazākam kā 6 m. (LBN 221-98 56.1.).

Ugunsdzēsības krānus ar aprīkojumu paredzēts izvietot ugunsdzēsības krānu skapjos 1,35 m augstumā virs grīdas (LBN 21-98 64. punkts) un apzīmēt ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Ugunsdzēsību krānu darbības laiks – 45 minūtes. (LBN 21-98 57. punkts).

# 7.	Ugunsaizsardzības sistēmas

Lai nodrošinātu savlaicīgu cilvēku evakuāciju un samazinātu iespējamā ugunsgrēka radītos zaudējumus, būvēs, saskaņā ar LBN 201-10 185. punkta 2. apakšpunkta prasībām, ir paredzēts ierīkot automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Jaunbūvē, saskaņā ar LBN 201-10 191. punkta 1. apakšpunkta prasībām, ir paredzēts ierīkot automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu.

7.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, ēkās paredzēts ierīkot adrešu tipa ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar dūmu detektoriem. Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektē saskaņā ar Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” prasībām.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbināšanas gadījumā nodrošina citu inženiersistēmu, iekārtu un ierīču vadību:

- vispārējās mehāniskās ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas atslēgšanu;

- evakuācijas izgaismoto izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmju ieslēgšanu, ja tām nav paredzēta pastāvīga darbība;

- evakuācijas avārijapgaismes ieslēgšanu;

- automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ieslēgšana;

- liftu nolaišana uz pirmo stāvu un durvju atvēršana un nobloķēšana.

Kontroles paneļa rezerves elektrobarošana ir paredzēta no akumulatoru baterijām, kas avārijas gadījumā nodrošinās sistēmas 72h nepārtrauktu darbību.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles paneļus plānots  uzstādīt telpās ar pastāvīgi dežurējošu personālu, kurš saņem ziņojumus par ugunsgrēka trauksmi un ir apgādāts ar iekārtām situācijas noteikšanai un ziņojumu tālākai nodošanai ugunsdzēsības, glābšanas u.c. avārijas dienestiem.

Ir paredzēta iespēja nodrošināt ugunsgrēka trauksmes un bojājuma signāla pārraidi uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti.

Evakuācijas ceļos tiek paredzēti signāldevēji, kas reaģē uz dūmiem.

Pie evakuācijas izejām un evakuācijas ceļos tiks uzstādīti manuālie izsaukuma punkti. Manuālie izsaukuma punkti tiks izvietoti tā, lai nevienai personai telpās nevajadzētu pārvarēt vairāk nekā 30 m attālumu līdz tuvākajam manuālajam izsaukuma punktam. Tos paredzēts uzstādīt 1.2 m līdz 1.6 m augstumā no grīdas, ievērojot, ka telpās, kur paredzēts uzturēties invalīdiem riteņkrēslu lietotājiem un pie invalīdu riteņkrēslu lietotājiem paredzētajām evakuācijas izejām, manuālā izsaukuma punkta augstumam jābūt 1.2 m augstumā no grīdas.

7.2. Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma.

Sistēma automātiski iedarbināma, nostrādājot automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai (ar 2 minūšu aizturi).  Projektā paredzēts, ka nepieciešamības gadījumā apsardzes personāls var iedarbināt sistēmu nekavējoties (bez aiztures). Saņemot signālu no manuālajiem trauksmes signāldevējiem, sistēma iedarbojas nekavējoties (bez aiztures).

Sistēmu projektē un ierīko, lai nodrošinātu dzirdamību un saprotamību visās telpās, saskaņā ar standartu LVS EN 60849:2005 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”.

Sistēmas pārklājums ir sadalīts izziņošanas zonās, un katru zonu apkalpo vismaz divas elektriski neatkarīgas līnijas. Visi izmantotie pastiprinātāji ir rezervēti, kā rezultātā vienas pastiprinātāja vai skaļruņu ķēdes bojājums nebūs par iemeslu apkalpojamās skaļruņu zonas pilnīgam zudumam. Skaļruņu montāžas veids (atkarībā no uzstādīšanas vietas – montāžai uz piekārtiem griestiem vai pie sienas) un izvietojums tiks precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā saskaņā ar telpu plānojumu un ņemot vērā iespējamo darbavietu atdalīšanu telpās. Centralizētās izziņošanas sistēmas tīkls tiks izbūvēts ar 30min ugunsdrošu kabeli (E30).

Izziņošanas zonas vienlaikus izziņos informāciju pa būves stāviem un telpām.

# 8. 	Dūmuaizsardzības sistēmas un risinājumi

Rekonstruējamajā būvē dūmu aizsardzībai ir paredzēts izmantot dūmu izvades ailas – logus ārsienās. Projektā ir ņemts vērā, ka loga darbības rādiuss nepārsniedz 15 metrus un minimālā platība ir 0,5 m2. Bēniņu daļā ir būves abos galos ir žalūzijas.

Projektējamā būvē dūmu aizsardzības risinājumi atbilst LBN 201-10 6.nodaļas prasībām. Lai iespējamā ugunsgrēka gadījumā nodrošinātu dūmu izvadi no telpām, projektā ir paredzētas dūmu izvades ailas. Par dūmu izvades ailām uzskata durvis, vārtus, atveramus vai izsitamus logus, atveramas lūkas. (LBN 201-10 2.16. punkts).

Ņemot vērā projektējamā objekta augstumu, dūmu aizsardzībai ir paredzēts izmantot dūmu izvades ailas – logus ārsienās. Projektā ir ņemts vērā, ka loga darbības rādiuss nepārsniedz 15 metrus un minimālā platība ir 0,5 m2. Atsevišķās telpās attālumu no jebkura punkta līdz dūmu izvades ailām var palielināt līdz 30 metriem, ja dūmu izvades ailu kopējā platība ir vismaz 0,2 % no aizsargājamās telpas platības un tās atrodas augstāk par diviem metriem no telpas grīdas līmeņa.

Ugunsaizsargātajās kāpņu telpās dūmu novadīšanai paredzētas lūkas, kas atbilst LBN 201-10 134. punkta nosacījumiem. Dūmu lūku brīvā atvēruma laukums ir vismaz 5% no kāpņu telpas laukuma un nav mazāks par 1m2. Kāpņu telpa 101 – dūmu lūku brīvā atvēruma laukums ne mazāks par 1,8 m2, kāpņu telpa 102 – 1,3 m2. Dūmu lūku atvēršana paredzēta ar distances vadību no augšējā stāva kāpņu laukuma un no pirmā stāva.

Gaiteņu garums 64,5 m, platība 219 m2.

Lai iespējamā ugunsgrēka gadījumā ierobežotu dūmu izplatīšanos Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso būvkonstrukcijas (ugunsdrošo nodalījumu konstrukcijas un pārsegumus) ar normēto ugunsizturības robežu, ir paredzēta ugunsdrošo vārstu uzstādīšana. Ventilācijas sistēmu gaisa vadiem, kuri izvietoti inženiertehnisko komunikāciju šahtās, ugunsdrošie vārsti ir uzstādīti vietās, kurās gaisa vadi šķērso minēto šahtu ugunsdrošās starpsienas.

Visus caurumus un spraugas būvkonstrukcijās ar normētu ugunsizturības robežu, kā arī vietās, kur inženierkomunikācijās šķērso minētās būvkonstrukcijās, paredzēts aizpildīt ar attiecīgas ugunsizturības robežas hermetizējošiem materiāliem.

Ugunsdrošās durvis paredzētas ar pašaizveres ierīcēm un noblīvētām piedurlīstēm.

# 9.	 Zibensaizsardzība

Lai novērstu zibens iedarbības radītu elektrisko un elektronisko iekārtu pārspriegumu, kā arī tā radītos riskus būves daļām un cilvēku dzīvībai, projektējamai ēkai ir paredzēta  zibensaizsardzības ierīkošana. Saskaņā ar LBN 261-07 41.6  10. punktu, projektējamai ēkai paredz vismaz  III klases zibensaizsardzības sistēmu, kas nodrošina būves zibensaizsardzības līmeni 90%.

# 10. 	Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas.

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā būvju telpās ir paredzēta ugunsdzēsības aparātu uzstādīšana saskaņā Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 9.pielikuma prasības.

Paredzēts uzstādīt telpās – uz katriem 200 m2 vismaz 2x6 kg vai 3x4 kg ogļskābās gāzes vai ABC klases pulvera ugunsdzēsības aparātus.

Vidēji, projektējamās ēkas pirmajā stāvā nepieciešami ne mazāk kā – 17 gb. 6 kg. ugunsdzēsības aparāti; otrajā ne mazāk kā -16 gb. 6 kg. ugunsdzēsības aparāti; trešajā ne mazāk kā - 14 gb. 6 kg. ugunsdzēsības aparāti. Ugunsdzēsības aparātu skaits var mainīties atkarībā no to izvietojuma. Uzstādot ugunsdzēsības aparātus, jāņem vērā, ka no katra telpu punkta ugunsdzēsības aparātam ir jābūt pieejamam 20 metru robežās. Telpās, kuru platība lielāka par 50m2, ugunsdzēsības aparāti jāuzstāda šajās telpās, ja platība mazāka par 50 m2, ugunsdzēsības aparāti var atrasties gaiteņos. Ugunsdzēsības aparātu skaitu aprēķina proporcionāli platībai, aparātu skaitu noapaļojot uz augšu.

Nepieciešams nopietni izvērtēt ugunsdzēšamā aparāta ugunsdzēsīgās vielas atbilstību telpu specifikācijai.

Ugunsdzēsības aparātus uzstāda redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmē ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Rekonstruējamajai būvei ir nepieciešami: vismaz 4 gb. 6 kg ugunsdzēsības aparāti.

# 11. 	Ugunsdrošības pasākumi objekta ekspluatācijas stadijā

Ugunsdrošības pasākumus projektējamo objektu telpās pēc to nodošanas ekspluatācijā nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.

Objekta vadītāja pienākumi:

- nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi;

- organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā;

- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam. Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā;

- izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju:

- kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, ēkas, telpas, evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību;

- ugunsdrošības režīms, ugunsdrošības prasības ēku un būvju inženiertehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu bīstamo īpašību raksturojums, sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un materiālu izmantošanas, glabāšanas un transportēšanas kārtība;

- vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc darba beigām;

- kārtība, kā pēc darba beigām savāc degtspējīgu vielu un materiālu atkritumus, uztur un glabā eļļainu darba apģērbu;

- vietas, kur atļauts smēķēt;

- ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;

- darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā:

- ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība;

- tehnoloģisko iekārtu apturēšanas kārtība;

- ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu atvienošanas kārtība;

- ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsaizsardzības sistēmu un iekārtu izmantošanas kārtība;

- cilvēku evakuācijas kārtība;

- materiālo vērtību evakuācijas kārtība.

Rīcības plānā ugunsgrēka gadījumam norāda kārtību, kādā:

- izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

- evakuē cilvēkus no bīstamās zonas, pasargā un evakuē materiālās vērtības;

- sagaida ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, norādot īsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdens ņemšanas vietai;

- pārtrauc elektroenerģijas padevi (izņemot elektroenerģijas padevi ugunsdzēsības ietaisēm);

- izslēdz tehnoloģiskās iekārtas, elektroietaises un inženierkomunikācijas;

- iedarbina ugunsaizsardzības sistēmas un iekārtas;

- pasargā ugunsdzēsībā iesaistītos cilvēkus no ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības;

- darbojas objekta ugunsdrošības vai apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzēsības līdzekļi un tehnika;

- rīkojas objekta personāls atkarībā no apstākļiem (piemēram, diennakts laika, meteoroloģiskajiem apstākļiem, gadalaika).

Ņemot vērā, ka projektējamajās ēkās var atrasties personas ar īpašām vajadzībām, objekta administrācijai ir nepieciešams iegādāt un izvietot ēkas stāvos, kuros var atrasties personas ar īpašām vajadzībām, speciālos tehniskos līdzekļus nepieciešamā daudzumā, kā arī paredzēt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus rīcības plānā, lai nodrošinātu šo cilvēku evakuēšanu ugunsgrēka u.c. ārkārtējo situāciju gadījumā.

Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas

Objektā glabā šādus dokumentus par automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām:

- ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu;

- ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas instrukcijas;

- ugunsaizsardzības sistēmas nodošanas-pieņemšanas aktus ar tiem pievienotajiem dokumentiem (segto darbu aktiem, pārbaužu un mērījumu protokoliem);

- iekārtu ražotāju tehniskās pases, kā arī automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un ierīču atbilstību apliecinošus dokumentus.

Ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijai objektā norīko:

- par automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatāciju atbildīgo darbinieku;

- dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē iekārtas un to darbspēju (izņemot objektus, kur trauksmes signālus pārraida uz centrālo ugunsgrēka trauksmes pulti).

Par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu tehnisko apkopi un remontu noslēdz līgumu ar specializētu organizāciju. Šis organizācijas personālam nepieciešams zināšanas apliecinošs dokuments.

Automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām izstrādā šādu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju:

- instrukciju par sistēmu ekspluatāciju un aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu;

- instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēku vai iekārtas bojājumu;

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu;

- ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu;

- ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu.

Ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu izstrādā apkopes organizācija un apstiprina objekta vadītājs.

Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtai nosaka iedarbināšanas kārtību un norīko darbiniekus, kuriem ir tiesības šo iekārtu iedarbināt.

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma

Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu pārbauda reizi gadā. Pārbaudes rezultātus reģistrē Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā.

Ugunsdzēsības aparāti

Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā.

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī" prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārskatu izstrādāja:

Guntars Graudiņš