Ugunsdrošības pasākumu pārskats

Mācību korpusa renovācija

Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava

Kadastra Nr.09000270156004

Jelgava 2013

Tekstā lietoti saīsinājumi:

- 2011.gada 28.junija Ministra kabineta noteikumi Nr.498 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” (turpmāk tekstā – LBN 201-10);

- 2000.gada 01.fabruara Ministru kabineta noteikumi Nr.38 noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (turpmāk tekstā – LBN 222-99);

- 1998.gada 21.julija Ministru kabineta noteikumi Nr.256 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” (turpmāk tekstā – LBN 221-98);

- 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk tekstā – Ugunsdrošības noteikumi).

1.Apraksts

Būvobjektam atbilstoši LBN 201-10 piešķirts IVa lietošanas veids - izglītības darbībai paredzētas ēkas un būves, tai skaitā pirmsskolas bērnu izglītības iestāžu ēkas, pamatskolu un ģimnāziju mācību ēkas, amatniecības skolu mācību ēkas 5.5.punkts (turpmāk tekstā – IVa).

| Nr.p.k. | Izejošie dati | Rādītājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvtilpums | Mazāk par 5000 m3 |
| 2. | Augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme | Līdz 8.metriem |
| 3. | Stāvu skaits | 1 |
| 4. | Ēkas apbūves laukums | 535 m2 |
| 5. | Lietotāju maksimālais skaits stāvā | Atbilstoši projektēšanas uzdevumā paredzētajam vietu skaitam (LBN 201-10 6.tab.) |
| 6. | Būvju lietošanas veids | IVa |

| Nr.p.k. | Pieņemtie risinājumi | Rādītājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsnoturības pakāpe | U3 (LBN 201-10 6.3.p) |
| 2. | Ugunsdrošības nodalījums maksimālā platība | IVa – 800 m2 |

2.Konstrukciju ugunsizturība

| Nr.p.k. | Konstrukcija | Ugunsizturības klase | Pamatojums pēc LBN 201-10 (tabula, punkts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nesošās sienas | Netiek normēts | 1.tab. 1.p |
| 2. | Kolonnas | Netiek normēts | 1.tab. 3.p. |
| 3. | Kāpņu sijas | Netiek normēts | 1.tab. 4.p. |
| 4. | Jumta nesošās konstrukcijas | Netiek normēts | 1.tab. 8.p |
| 5. | Kāpņu pakāpieni | Netiek normēts | 1.tab. 4.p. |
| 6. | Kāpņu laukumi | Netiek normēts | 1.tab. 4.p. |
| 7. | Kāpņu telpas sienas | Netiek normēts | 1.tab. 1.p. |
| 8. | Pārsegumi | Netiek normēts | 1.tab. 6.p. |
| 9. | Kāpņu laidi | Netiek normēts | 1.tab. 4.p. |
| 10. | Savienotais jumts | Netiek normēts | 1.tab. 7.p. |
| 11. | Kāpņu telpas durvis | Netiek normēts | 1.tab. 13.p. |

3.Būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases

| Nr.p.k. | Konstrukcijas | Ugunsreakcijas klase | Pamatojums pēc LBN 201-10 (tabula, punkts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolonnas | Netiek normēts | 2.tab. 2.p. |
| 2. | Kāpņu telpu sienas | Netiek normēts | 2.tab. 1.p. |
| 3. | Nesošās sienas | Netiek normēts | 2.tab. 2.p. |
| 4. | Kāpņu laukumi | Netiek normēts | 2.tab. 3.p. |
| 5. | Ārējas sienas | Netiek normēts | 2.tab. 4.p |
| 6. | Kāpņu sijas | Netiek normēts | 2.tab. 3.p. |
| 7. | Starpstāvu pārsegumi | Netiek normēts | 2.tab. 6.p. |
| 8. | Kāpņu laidi | Netiek normēts | 2.tab. 3.p. |
| 9. | Savienotais jumts | Netiek normēts | 2.tab. 6.p. |
| 10. | Jumta nesošā būvkonstrukcija | Netiek normēts | 2.tab. 7.p. |
| 11. | Kāpņu pakāpieni | Netiek normēts | 2.tab. 3.p. |

4.Ugunsdrošas konstrukcijas

4.1.Ugunsdrošības nodalījumi

| Nr.p.k. | Konstrukcijas | Prasības pēc LBN 201-10 | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība | 800 m2 | 3.tab. |
| 2. | Ugunsdrošības nodalījuma norobežojošo konstrukciju ugunsizturība | Nav nepieciešams | 3.tab. |
| 3. | Ugunsdrošības nodalījuma norobežojošo konstrukciju minimālās ugunsreakcijas klases | Nav nepieciešams | 3.tab. |
| 4. | Durvju ugunsizturība ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā konstrukcijā | Nav nepieciešams | 3.tab. |
| 5. | Durvju minimālā ugunsreakcijas klase ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā konstrukcijā | Nav nepieciešams | 3.tab. |

4.2.Ugunsdroši atdalītas telpas

| Pamatojoties LBN 201-10 62.punktu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Konstrukcijas | Pamatojums |
| 1. | U3 ugunsdrošības pakāpes būvēs ugunsdroši atdalītu telpu būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klase netiek normēta | LBN 201-10 63.punkts |

| Nr.p.k. | Konstrukcijas | Prasības pēc LBN 201-10 | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošo konstrukciju ugunsizturība | Netiek normēts | 63.punkts 1.tab. 2.p. |
| 2. | Ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošo konstrukciju minimālās ugunsreakcijas klases | Netiek normēts | 63.punkts 2.tab. 9.p. |
| 3. | Durvju ugunsizturība ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošās konstrukcijās | Netiek normēts | 63.punkts |
| 4. | Durvju minimālās ugunsreakcijas klases ugunsdroši atdalīto telpu norobežojošās konstrukcijās | Netiek normēts | 63.punkts 2.tab. 10.2.p |

Ņemot vēra to, kā renovējamas ēkas būvtilpums nepārsniedz 5000 m3, iekšējo ugunsdzēsības ūdens vadu nav nepieciešams projektēt, bet renovējamā ēka ir neatņēma sastāvdaļa no jau izbūvētai izglītības ēkai un kopējais būvtilpums pārsniedz 5000 m3, sakarā ar to pieņemt konstruktīvais risinājums ugunsdroši atdalīt renovējamo ēku ar ugunsdrošām durvīm EI 30.

5.Evakuācija

| Nr.p.k. | Nosaukums | Prasības pēc LBN 201-10 | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Evakuācijas izeju skaits | 2.izejas | 104.p. |
| 2. | Evakuācijas ceļa maksimālais garums | 30 m | 6.tab. |
| 3. | Evakuācijas ceļa minimālais platums | 1.2 m | 143.p. |
| 4. | Evakuācijas ceļa minimālais brīvais augstums | 2 m | 146.p. |
| 5. | Evakuācijas durvju minimālais brīvais platums | 0.9 m | 149.p. |
| 6. | Evakuācijas durvju minimālais brīvais augstums | 2 m | 149.p. |

6.Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

| Nr.p.k. | Nosaukums | Prasības pēc LBN 222-99 | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimālais attālums no ūdens ņemšanas vietas | Ne tālāk par 30 m | 158.p. |
| 2. | Ugunsdzēsības hidrantu minimālais skaits | 2 ugunsdzēsības hidranti | 158.p. |

7.Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

| Nr.p.k. | Nosacījums | Prasības pēc LBN 221-98 | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IVa būves lietošanas veida būvtilpums nepārsniedz 5000 m3 | Nav nepieciešams | 1.tab. |

8.Zibensaizsardzība

Objektā paredzēts ierīkot zibenaizsardzību atbilstoši Ministra kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 25.2 punktam, Ministra kabineta 2011.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.498 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība" 221.punktam un Ministra kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve" 41.3 punktam.

9.Elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumi

Objektā paredzēts veikt elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām 182.punkts.

10.Ugunsdzēsības aparāti

Objektā telpās paredzēts nodrošināt ar ugunsdzēsības aparātiem (pulvera 6 kg ABC) atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām 169.punkts 9.pielikums.

- Ņemot vēra nosacījumus, kā uz 100 m2 IVa lietošanas veida telpās paredzēts nodrošināt ar vismaz vienu 6 (kg) ABC pulvera ugunsdzēsības aparātu un apbūves laukumu 535 m2, nepieciešams uzstādīt 6 ugunsdzēsības aparāti, ka arī ugunsdzēsības aparāta maksimālais attālums starp vienu nedrīkst pārsniegt 20 m.

Ugunsdzēsības aparātus paredzēts uzstādīt redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmēt ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Ugunsdzēsības aparātu attālums nedrīkst pārsniegt 30 metri.

11.Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

IVa lietošanas veida telpās paredzēts nodrošināt ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, jo stāvu kopējā platība ir lielāka par 200 m2.

12.Nepārtrauktas elektrobarošanas nodrošināšana

Rezerves elektroapgāde nodrošināta šādām ugunsaizsardzības sistēmām:

- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai;

Visa elektroapgāde ugunsdrošības nodrošināšanas sistēmām paredzēta ar attiecīgiem ugunsizturīgajiem kabeļiem.

12.1.Ventilācijas sistēma

Ēkā ir ierīkota piespiedu ventilācijas sistēmu. Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās tie šķērso būvkonstrukcijas (starpsienas un pārsegumus) ar normēto ugunsizturības robežu, paredzēts uzstādīt ugunsdrošos vārstus ar ugunsizturības robežu ne mazāku, kā šķērsojamas būvkonstrukcijas ugunsizturības robeža, ņemot vēra to, kā ēkas ugunsnoturības pakāpe U3 ugunsdroši vārsti nav nepieciešami.

13.Īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijās stadijā

13.1.Organizatoriskie pasākumi

Objektā vadītājam ir pienākumi:

- nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi atbilstoši UN 10.punktam;

- organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā (ne retāk, kā reizi gadā) un par to izdarīt atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā atbilstoši UN 14.punktam un 1.pielikumam;

- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam atbilstoši UN 15.punktam. Ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo plānu organizēt praktiskās nodarbības, kā arī nodrošināt rīcības plāna izpildi ugunsgrēka gadījumā;

- izstrādāt cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, personām, kuras izstrādā rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī personām, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, nepieciešama apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātai licencētai mācību programmai ne mazāk par 160 stundām (atbilstoši UN 8.2.p.)

13.2. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  signalizācijas  sistēma

Objektā glabā šādus dokumentus par automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām:

- automātisko ugunsaizsardzības sistēmu tehniskos projektus;

- automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas instrukcijas;

- ugunsdrošības nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti (ar tiem pievienotajiem dokumentiem);

- iekārtu ražotāja tehniskās pases, kā arī automātisko ugunsaizsardzības iekārtu un ierīču atbilstību apliecinošus dokumentus.

Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijai objektā norīko:

- par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbildīgo darbinieku;

- dežurējošo personālu, kas diennakti kontrolē iekārtas un to darbspēju.

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām. Minētājiem nolūkiem jāizstrādā attiecīgs, automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes reglaments atbilstoši UN 6.pielikumam.

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehnisko projektu un ekspluatācijas instrukciju jāuzglabā objektā.

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un remontdarbus reģistrē speciālā žurnālā atbilstoši UN 4.pielikumam.

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas iedarbošanās gadījumus un bojājumus jāreģistrē speciālā žurnālā atbilstoši UN 5.pielikumam.

13.3.Ugunsdzēsības aparāti

Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reģistrē Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā.

Ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” prasībām.

13.4.Avārijas un evakuācijas apgaismojums

Vismaz reizi gadā jāpārbauda barošanas bloki (akumulatori), kas iebūvēti avārijas un evakuācijas apgaismojuma gaismas ķermeņos, kā arī evakuācijas izejas norādītāju gaismas ķermeņos un nodrošina to darbu avārijas režīmā.

Elektroinstalācijas izolācijas pretestību mērījumus, zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes, veic reizi sešos gados ar licenzētas juridiskās vai sertificētas fiziskās personas palīdzību.

Sastādija: I.Lāčauniece .......................................................................