| PASKAIDROJOŠAIS RAKSTS Automātiskās ugunsgrēka signalizācijas sistēmas (UAS) projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem: - LVS EN 54-14 (Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, instalācijai, nodošanai ekspluatācijā, ekspluatācijai un tehniskajai apkopei); - Latvijas būvnormatīvi LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"; - automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas tehnisko līdzekļu izvēles un izmantošanas rekomendācijas. Kā AUS uztveršanas kontroles ierīce ir pielietota Francijas koncerna SEFI daudzfunkcionāla adrešu/analogās sistēmas kontroles panelis HEPHAIS 1600 ar atbilstošu kabeļu cilpu/līniju izbūvi. Panelis novietots LLU Veterinārmedicīnas fakultātes mazo dzīvnieku klīnikas 1.stāvā pie dežurējošā personāla. Pults nodrošina : - -aizdegšanās un maksimālās dūmu vietas atklāšanu ar adresuanalogiem signāldevējiem, kā arī trauksmes signāla uztveršanu no adresu rokas signāldevēja; - -trauksmes skaņas signāla un adresuteksta informācijas norādi par nostrādājušo signāldevēju; - brīdinājumu par objekta pirmsugunsgrēka stāvokli (temperatūras paaugstināšanos vai piedūmojumu); - -pastāvīgu UAS cilpu/līniju un signāldevēju darbības kontroli; - -dažādus skaņas un gaismas signālus ugunsgrēka gadījumā un ugunsdzēsības signalizācijas kabeļu tīkla bojājuma gadījumā; - -pēdējo 20 notikumu informācijas (datums, laiks, objekta nosaukums, zona, adrese, trauksmes veids) fiksāciju pults atmiņā; - -ārējo iekārtu vadību, tajā skaitā ventilācijas atslēgšanu un apziņošanas sistēmas ieslēgšanu ugunsgrēka gadījumā. Projekta ietvarā tiek paredzēta esošas sistēmas paplašināšana. Pie esošā paneļa tiek pieslēkta papildus cilpa ar jaunizbūvētajiem detektoriem. Objektā uzstādīti dūmu OA05 un siltuma TA05 signāldevēji, kuri stiprināti pie telpu griestiem. Rokas ugunsdzēsības signāldevēji DMA05 ir izvietoti pie evakuācijas izejām. Signāldevēji telpās tika uzstādīti saskaņā ar interjeru, gaismas ķermeņu izvietojumu un celtniecības normām. Cilpas aizsardzība no īssavienojumiem un lūzumiem ir nodrošināta ar izolācijas iekārtām ICC05, kuras iebūvētas trauksmes pogās un devēju bāzēs. Iekārtas uzstādīt saskaņā ar normām. Teknaloģisko iekārtu uzstādīšanas laikā iespējama papildus piespiedu ventilācijas izbūve, šo ventilāciju paredzēts atslēgt ar daudzkontaktu releju palīdzību. UAS tīklu aizsargājamās telpās izveidot pa sienām un griestiem ar ugunsgrēka signalizācijas kabeli EUROSAFE 2x1x0,8 un 3x1,5. Telpās ar piekārtiem griestiem kabeļus montēt virs tiem, pārējās vietās – kabeļu trepēs vai plastmasas kabeļa kanālos. Velkot kabeļus caur sienām - ievērt PVH caurulē. Izejas vietas no sienām noblīvēt ar pārklājumu, kas atbilst šīs sienas ugunsizturības pakāpei. Rokas vadības detektori uzstādīt augstumā h=1,4m±0,1m. Detektoru slēgumus izpildīt saskaņā ar montāžas tipveida risinājumiem. Ugunsdrošības signalizācijas ietaišu montāžu un zemēšanu izpildīt saskaņā ar firmas izgatavotājas montāžas noteikumiem, ievērojot ražotāja instrukcijas un esošās normas, Rz<4 omi. Izmaiņas jāsaskaņo ar projektētāju un pasūtītāju. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBJEKTS LLU veterninārmedicīnas fakultātes salīdzinošās pataloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām. Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8. |  |  |  |  |
|  | PASŪTĪTĀJS Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lielā iela 2, Jelgava |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Ceriņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018, tel. +371 29269076 |  |  |  |  |
|  | PROJEKTĒTĀJS SIA "Lainets" Reģ. Nr. 40003540122 Raudas iela 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tel. +371 63225229 |  |  |  |  |
|  | RASĒJUMS Paskaidrojošais raksts |  |  | Mērogs |  |
|  |  |  |  | Stadija | TP |
|  | Būvpr.daļ.vad. | Kārlis Priedītis |  | Lapa | UAS-5 |
|  | Izstrādāja | Edgars Zandbergs |  | Lapas | 10 |
|  |  |  |  | Datums | 2013.07.16 |